ICS 29.240

P 62

备案号：

T/CEC

中国电力企业联合会标准

P	T/CEC XXX—202X

电力建设火力发电厂工程智慧工地

技术标准

Technical standard for smart construction site of thermal power plant projects of power construction sector

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布	202X-XX-XX 实施

中国电力企业联合会	发 布

前言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准根据《关于印发2022年第一批中国电力企业联合会标准制修订计划的通知》（中电联标准〔2022〕121号）要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

| 本标准主要起草人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准主要审查人员： |  |  |  |  |  |

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761）。

目  次

前言	3

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 总体要求	5

5 设计管理	6

6 采购管理	6

7 施工管理	7

8 进度管理	10

9 质量管理	11

10 费用管理	11

11 安全管理	11

12 环境管理	12

13 应急管理	12

14 信息管理	13

附  录  A （资料性附录） 典型应用与功能架构	14

附  录  B （资料性附录） 基础设施配置清单	17

附  录  C （资料性附录） 系统部署安装与运行维护	19

电力建设火力发电工程智慧工地技术标准

1 范围

本标准规定了电力建设火力发电工程智慧工地的总体原则、管理要求、典型数字化应用及相关软件系统、硬件设备的部署安装与运行维护要求。

本标准适用于新建、扩建和改建的火力发电工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13223    火电厂大气污染物排放标准

GB/T 32575  发电工程数据移交

GB/T 34982  云计算数据中心基本要求

GB/T 36073  数据管理能力成熟度评估模型

GB/T 50549  电厂标识系统编码标准

DL/T 5615   发电工程数字化移交内容规定

JGJ/T 292    建筑工程施工现场视频监控技术规范

JGJ/T 434    建筑工程施工现场监管信息系统技术标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

数字化建造 digital construction

数字化建造主要是指运用数字化技术在工程建设过程中，通过数据采集、计算、分析、模拟、监测、控制，辅助工程建造。

3.2

智慧工地 smart construction site

综合应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息通信技术，全面感知火力发电工程各类型信息，考虑火力发电工程全生命周期、全管理要素，通过智能分析、风险预控，实现工地的互联协同、辅助决策、科学管理、数字化建造。

4 总体要求

4.1 智慧工地通过在云平台应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息通信技术，实现数字化建造、一体化管控和数据统一管理。

4.2 智慧工地管理系统应统一技术架构、开发设计、数据策略及安全防护等，保持系统设计、开发、实施过程中全过程标准化管理，系统架构应具有开放性。

4.3 智慧工地管理系统应与三维可视化模型技术相结合。

4.4 智慧工地管理系统应具备面向政府监管部门、上级单位、参建单位管理系统及公用数据系统的接口。

4.6 智慧工地功能应用应采用模块化，考虑火力发电工程建设应用场景，兼顾整体数字化规划和生产期智慧电厂应用扩展需求，典型应用及功能架构见附录A。

4.7 智慧工地管理系统宜建立统一的数据平台，通过数据交互、数据关联，构建项目管理的综合应用场景。

4.8 智慧工地管理系统应涵盖项目管理全过程、全要素，实现工作量化、过程控制、结果追溯、管理闭环。

4.9 智慧工地管理系统硬件设备和软件系统的选型应从技术安全性角度出发，坚持自主可控的原则和国产可替代的技术导向。

4.10 智慧工地管理系统宜选择具有易维护、易扩展、轻量化的云平台。

4.11 智慧工地管理系统应建立统一规范的数字化移交工作内容与流程。

4.12 智慧工地管理系统宜满足《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T 36073中受管理级、稳健级要求。

4.13 智慧工地管理系统基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端，详见附录B。智慧工地管理系统的部署、安装、运行及维护要求，详见附录C。

5 设计管理

5.1 设计管理应包括设计资料录入、设计成品交底、设计成品展示、设计成品应用等。

5.2 设计资料录入包括图纸、说明书、三维可视化模型等。设计文档应及时录入智慧工地管理系统。

5.3 设计成品宜通过三维模型技术进行可视化交底。应实现项目相关方协同在线审核，应实现批注、发送、接收、修改全过程数字化管理，应具备文档更新记录和查看功能，应体现设计变更过程。

5.4 设计成品宜满足项目三维可视化展示，实现采购信息、施工信息、地理信息与设计信息等数据的互通。

5.5 设计成品宜满足设计、采购业务链数字化协同，提高业务流程自动化，缩短采购周期，降低采购成本。

5.6 设计成品应满足移动终端应用，应能实现管理人员通过移动设备浏览项目模型及图纸，实现各类预警提示的发送。

6 采购管理

6.1 采购管理应建立采购全过程跟踪管理，对资源需求、采购周期、加工周期、运输周期、供应商、监造过程、合同、物资出入库进行在线管理和监控；应支持对物资管理过程、价格、库存、用料领料的信息展示。

6.2 采购管理应支持制定项目资源计划，包括需求计划、采购计划、到货计划。应实现计划的在线流转、审批和信息发布，并可对计划的执行情况进行考核和处置。应与设计管理、施工管理功能联动，通过物联网技术实时掌握设备材料运输情况，合理安排施工进度。

6.3 采购管理应建立供应商数据库，支持对供应商进行注册审核、服务能力评价等功能。应支持在采购供应、合同订立、进场验收、仓储管理、使用管理及不合格品处置等管理过程中对供应商进行选择，进行记录、追踪、分析、比对和评价。

6.4 对物资分类管理和标识管理，宜建立物资数据字典并根据物资分类情况制定编码规则，生成物资唯一编码。

6.5 采购管理宜支持对合同范围内关键部件、精密仪器等电力设备的监造过程管理，包括监造工作组织及监造计划、监造实施细则的制定及审批，监造资料的管理和归档。

6.6 采购管理应支持对物资进行开箱检验、入库出库管理，包括开箱检验申请、开箱记录、开箱缺陷通知、开箱处理报验、物资入库登记、领用、借用、退库、出库等管理内容。

6.7 采购管理应支持建立对施工原材料管理过程、四大管道领料过程的管理监控。

6.8 采购管理应支持对工程建设现场产生的剩余、废旧物资进行盘点、登记、核查、处置等过程的管理。

6.9 采购管理宜建立物流在线跟踪，放射源、炸药等危险物品监督，库存消防监测等业务管理过程。

6.10 采购管理应支持对采购过程、物资管理过程数据进行统计报表，宜采用图表对数据进行统计和多维展示。

7 施工管理

7.1 土建阶段施工管理应包括：施工组织设计、施工方案，土建阶段技术文件，各类资质管理，工程机械及工器具管理，塔机监测，地基与基础，高支模监测，高边坡监测，外墙脚手架监测，智能张拉监测系统、施工升降电梯监测、冷却塔施工、烟囱施工。具体功能要求见表1：

表7.1 土建阶段施工管理内容及功能要求

| 序号 | 管理内容 |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计、施工方案 |  | 提供在线查询、下载、传输功能； 提供进行三维可视化展示并用于方案交底的功能； 提供开具作业票，并根据交底结果与视频监控、智能巡查系统进行联动的功能 |
| 2 | 土建阶段技术文件 |  | 提供技术文件在线提交、审査、台帐管理功能 |
| 3 | 各类资质管理 |  | 对施工单位、特种作业人员的专业资质证书进行管理，满足信息录入、查询、证件到期提前预警等功能 |
| 4 | 工程机械及工器具管理、物料 |  | 对大型机械及工器具进行管理，满足大型机械及工器具的进场、使用、维护、验收、调拨记录的登记、查询，以及合规性证件管理。 |
| 5 | 塔机监测 | 限位监测 | 通过塔机监测传感器实时监测并显示起吊高度、重量、幅度、回转、力矩等数据。 |
|  |  | 群塔防碰撞 | 具有防止群塔作业发生碰撞的功能，应能接收干涉运转装置发出的报警、避让指令，并给司机相应的提示 |
|  |  | 区域保护 | 通过塔机监测传感器限制塔臂进入某些特定区域，防止塔臂与障碍物发生碰撞的功能。 |
|  |  | 远程监管 | 塔机监测传感器可将数据传回智慧工地，通过手机移动客户端、计算机客户端远程查看设备实时数据，报警记录，工效分析等内容。 |
|  |  | 工效分析 | 综合掌握塔机的循环次数、载重、报警信息等，提供多角度分析。 |
| 6 | 地基与基础 | 基坑数字化施工监测 | 通过应力传感器对支护结构应力进行监测 |
|  |  |  | 通过测斜传感器对周围建筑物倾斜进行监测 |
|  |  |  | 通过位移传感器对基坑顶层位移进行监测 |
|  |  |  | 通过自动化水位传感器对地下水位进行监测 |
|  |  |  | 进行即时报警、数据分析、指导施工 |
|  |  | 大体积混凝土测温 | 通过温度传感器对混凝土表层、中心、底层温度进行监测 |
|  |  |  | 查看温度点测温曲线，变化趋势 |
|  |  | 桩基数字化施工 | 通过桩基数字化监测传感器对桩机钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量等数据进行监测 |
|  |  |  | 进行桩位监测、数据管理 |
|  |  | 强夯数字化施工 | 通过强夯数字化监测传感器进行强夯过程监测、辅助夯锤定位、数据管理 |
| 7 | 高支模监测 |  | 通过测斜传感器对模架倾斜进行监测 |
|  |  |  | 通过位移传感器对模架位移、变形进行监测 |
|  |  |  | 通过立杆轴力传感器对模架轴压进行监测 |
|  |  |  | 即时报警、数据分析 |
| 8 | 高边坡监测 |  | 通过位移传感器对边坡表面位移进行监测 |
|  |  |  | 通过位移传感器对边坡深层位移进行监测 |
|  |  |  | 通过自动化水位传感器对降雨量进行监测 |
|  |  |  | 通过应力传感器对支护应力进行监测 |
| 9 | 外墙脚手架监测 |  | 通过测斜传感器监测脚手架倾斜程度，具备数据传输功能 |
|  |  |  | 通过位移传感器监测脚手架位移，测量模架变形情况 |
|  |  |  | 即时报警、数据分析 |
| 10 | 智能张拉监测系统 |  | 对预应力张拉过程进行监测、实时报警、误差查询 |
| 11 | 施工升降电梯监测 |  | 实时监测升降电梯载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数 |
| 12 | 冷却塔施工 | 基础施工 | 监控模板安装及支架、钢筋绑扎 |
|  |  | 混凝土结构外观 | 监测混凝土外观质量、尺寸偏差、大体积混凝土温控措施 |
|  |  | 模板安装 | 监控模板安装及支架、侧向弯曲度、表面平整度 |
|  |  | 淋水装置及塔外挡风板 | 监控淋水装置托架及挡风板强度、 |
| 13 | 烟囱施工 | 基础施工 | 监控模板安装及支架、钢筋绑扎 |
|  |  | 混凝土结构外观 | 监测混凝土外观质量、尺寸偏差、大体积混凝土温控措施 |
|  |  | 滑（升）模装置模板安装 | 监控模板及支撑系统、外观质量、烟囱中心点与基准点的偏差、截面半径偏差 |
|  |  | 烟囱钢内筒制作焊接 | 超声波探伤进行内部焊缝的检验 |
| 14 | 输煤系统栈桥钢管混泥土结构 |  | 监控钢材和钢管柱的焊接质量、监测混凝土浇筑方法、外观质量、尺寸偏差、大体积混凝土温控、垂直度监测、栈桥坡度监测、构筑物沉降监测 |
| 15 | 干煤棚钢桁架 |  | 监控焊缝表面质量、高强螺栓连接的外观质量、摩擦面抗滑移系数实验和检验 |

7.2 安装阶段施工管理应包括：施工组织设计、施工方案，安装阶段技术文件，各类资质管理，工程机械及工器具管理、物料，塔吊监测，履带吊安全监控，钢结构安全监测，汽轮机台板就位，精密仪器设备保护、各类资质管理、工程机械及工器具管理、大板梁吊装、锅炉焊口、天然气调压站。具体功能要求见表2：

表7.2 安装阶段施工管理内容及功能要求

| 序号 | 管理内容 |  |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计、施工方案 |  |  | 提供在线查询、下载、传输功能； 提供进行三维可视化展示并用于方案交底的功能； 提供开具作业票，并根据交底结果与视频监控、智能巡查系统进行联动的功能 |
| 2 | 安装阶段技术文件 |  |  | 提供技术文件在线提交、审査、台帐管理功能 |
| 3 | 各类资质管理 |  |  | 对施工单位、特种作业人员的专业资质证书进行管理，满足信息录入、查询、证件到期提前预警等功能 |
| 4 | 工程机械及工器具管理、物料 |  |  | 对大型机械及工器具进行管理，满足大型机械及工器具的进场、使用、维护、验收、调拨记录的登记、查询，以及合规性证件管理。 |
| 5 | 塔机监测 | 限位监测 |  | 通过塔机监测传感器实时监测并显示起吊高度、重量、幅度、回转、力矩等数据。 |
|  |  | 群塔防碰撞 |  | 通过塔机监测传感器实现防止群塔作业发生碰撞的功能，应能接收干涉运转装置发出的报警、避让指令，并给司机相应的提示 |
|  |  | 区域保护 |  | 通过塔机监测传感器限制塔臂进入某些特定区域，防止塔臂与障碍物发生碰撞的功能。 |
|  |  | 远程监管 |  | 塔机监测传感器可将数据传回智慧工地，通过手机移动客户端、计算机客户端远程查看设备实时数据，报警记录，工效分析等内容。 |
|  |  | 工效分析 |  | 综合掌握塔机的循环次数、载重、报警信息等，提供多角度分析。 |
| 6 | 履带吊 安全监控 | 运行状态监测 |  | 通过履带吊安全监控系统实时监测起升重量、高度、力矩、幅度、回转角度、风速、操作指令等数据 |
|  |  | 报警提醒 |  | 具有超载超限声光报警功能，对危险操作进行报警提醒。 |
|  |  | 能效统计 |  | 统计设备的能效比、人员工效 |
|  |  | 其它功能 |  | 具有防倾覆功能、钢丝绳断丝识别、吊装区域人员识别 |
| 7 | 钢结构安全监测 | 应力应变监测 |  | 通过应力传感器监测钢结构内部的应力变量 |
|  |  | 位移监测 |  | 通过位移传感器监测钢结构变形及支座位移 |
|  |  | 数据分析 |  | 生成各种报表、趋势曲线、图片资料 |
| 8 | 汽轮机台板就位 |  |  | 监测台板标高和中心位置；上传汽轮机扣缸轴系中心找正、通流间隙调整等施工记录；监测发电机定子转子汽密性、转子和定子同心度 |
| 9 | 精密仪器设备保护 |  |  | 在精密设备仪表存放设备区域设置电子围栏、监控摄像头等设备，进行区域的全方位监控。 |
| 10 | 大板梁吊装 |  |  | 对主梁支座与柱顶平面支座中心线偏差、梁标高偏差、水平度偏差、梁间距偏差、梁间对角线差、板梁挠度、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数等重要数据进行监测。 |
| 11 | 锅炉焊口 |  |  | 锅炉焊口进行监视，确保焊接形式符合技术文件要求，焊接无夹渣、咬边、气孔、未焊透等缺陷，焊缝成型良好 |
| 12 | 天然气调压站 （燃气电厂） |  |  | 通过可视成像检测技术进行密封性检测。 |
| 13 | 燃气轮机 |  |  | 监测基础具有清晰准确的中心线，标高基准点，并有可靠的标识；监测燃气轮机找平、找正完毕后紧固地脚螺栓，并检查各组垫铁要承重均匀。 |
| 14 | 储煤场设备安装 |  | 叶轮拨煤机 | 监测轨道标高、轨道间距、轨道平直度；拨煤机链轮位置和平行度，行走轮和轨道面的接触程度 |
|  |  |  | 犁煤车 | 监测轨道圆度、平整度；犁煤器和落煤管的固定 |
|  |  |  | 卸煤机 | 监测轨道标高、轨道间距、轨道平直度； |
| 15 | 输煤系统设备安装 |  | 皮带输煤机 | 监测设备构件中心线、标高、水平度；托辊水平度偏差、落煤斗、导煤管尺寸位置偏差 |
|  |  |  | 电子皮带称 | 监测皮带秤中心位置偏差、皮带机托辊水平偏差 |

7.3调试阶段施工管理应包括：调试文件管理、调试仪器仪表管理、调试过程管理、经验反馈及事件追踪、调试缺陷及遗留项等。具体功能要求见表3：

表7.3 调试阶段施工管理内容及功能要求

| 序号 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调试文件管理 | 具备调试准备阶段文件查询功能，包括对设计文件、图纸、清册、设备等资料的汇总、查阅功能，应与设计管理、施工管理资料库等同步更新 |
|  |  | 具备调试过程文件采集管理功能，实现调试过程文件汇总、管理功能。 |
|  |  | 建立本现场适用的规程规定、标准、细则等标准库。 |
| 2 | 调试仪器仪表管理 | 建立调试用仪器仪表数据库及报审管理，并对逾期仪器仪表自动预警提示。 |
| 3 | 调试过程管理 | 具备调试过程中各设备及系统动态运行参数的实时采集、分析功能，物料储备及实时消耗信息的采集、统计、预警功能。 |
|  |  | 具备与采购管理、进度管理、质量管理、环境管理功能联动，及时协调处理调试过程中发现的问题，形成管理数据，为项目进度控制及后续生产运行提供数据支撑。 |
|  |  | 具备调试过程质量信息采集功能，实现对调试过程质量控制点执行、监督情况的采集。 |
|  |  | 具备调试单位、调试人员资质报审及工作安全管理功能，能够对调试的安全及技术交底、反事故措施、强制性条文实施等进行汇总、执行情况查阅。应能对资质过期、工作范围偏差等情况进行自动提示和限制。 |
| 4 | 重要调试节点监控 | 具备对升压站及厂用电受电、化学清洗、蒸汽管道吹管、锅炉整套启动、汽轮机或联合循环机组整套启动、电气整套启动、甩负荷试验等重要调试节点工作的过程监控功能，包括重要方案编审批、进度跟踪及偏差告警与分析、过程数据记录、质量管理指标及调整验收指标的在线评价功能等。 |
| 5 | 经验反馈及事件追踪 | 具备经验反馈及事件追踪信息采集功能，且可实现对项目实施过程中发生的良好实践和内、外部事件进行采集、学习功能。 |
| 6 | 调试缺陷及遗留项 | 具备调试缺陷及遗留项信息采集功能，且可实现对调试缺陷及遗留项的闭环管理功能。 |

8 进度管理

8.1 进度管理应具备设计进度计划、设备采购计划、设备到货计划、中间验收及交付安装计划、大件物资运输计划、施工进度计划、投产试运行计划的上传等基本应用功能，且留有扩展接口。

8.2 进度管理应具备作业项目清单、计划变更、节点填报、施工记录资料上传等基本应用功能，且留有扩展接口。

8.3 进度管理宜实现完成工作量、投入劳动力、投入材料工程量、机械设备使用情况、现场进度影像等资源配置计划的协同联动。

8.4 进度管理宜采集施工期间大风、暴雨、结冰等天气预报信息，并进行工程进度影响分析、预警信息推送。

8.5 进度管理应通过监控、统计、对比、分析、预测等方法和措施，显示工作进度，进行偏差分析、预警信息推送。宜通过无人机航拍、实景建模、三维激光扫描等技术，反映现场进度情况。

8.6 进度计划宜加载费用、资源配置，进行关键路径分析，找出制约项目进度的关键偏差点，形成管理策略，并实施控制。

8.7 进度计划应与三维可视化模型进行关联，实现工程计划进度与实际进度的对比分析。

9 质量管理

9.1 质量管理包括进场材料与设备质量管理、检验检测管理、质量风险、质量监控、WHS点动态监管、质量验收管理等。

9.2 进场材料与设备质量管理应实现对原材报告、出厂合格证、见证取样、检测报告进行录入、预警、查询、统计、分析、归档。

9.3 检验检测管理应实现检验检测工作相关信息的录入、预警、查询、统计、分析、归档。

9.4 质量风险应对可能出现的施工质量风险进行提前预警的功能。

9.5 质量管理应设置质量监测点，重点包括主厂房、烟囱、锅炉混凝土施工质量与汽机、燃机、锅炉、电气热控设备的安装质量，保存检验、监测记录。应与环境管理、施工管理功能联动，通过实时采集到的气象数据以及传感系统监测位移、变形、偏差角等数据，加强对冷却塔、烟囱等重点部位的质量监控。

9.6 WHS点动态监管应支持使用移动设备、视频监控、无人机等对WHS点进行实时监控，并对监控内容进行位置标记和信息录入的功能。应具备对监控信息及相关检验检测信息进行关联、统计、分析和查询，对发现的问题能进行及时预警的功能。

9.7 质量验收管理应支持对检验批、分项、分部、单位工程验收过程中的行为信息和质量信息进行采集、分类、统计、查询、分析并存档。宜使用智能AI技术对施工质量进行判定。

10 费用管理

10.1 费用管理应实现对合同的全面管理，实现合同分类、合同台账、合同变更、合同收支等功能。

10.2 费用管理应通过监控、统计、对比、分析、预测等方法和措施，并与进度管理功能联动，反映合同金额、费用目标与实际成本费用的偏差，掌握项目费用执行情况及资金的使用、需求计划。

10.3 费用管理应实现业财一体化融合，实现收、付款业务流程的在线审批管理。

10.4 费用管理应通过全场人员实名制管理系统信息数据采集实现对新产业工人工资发放情况进行监管。

10.5 费用管理应实现安全措施费的审批、统计、对比、分析、预测功能。

11 安全管理

11.1 安全管理应包含安全生产责任制网格化管理、安全管理计划、安全风险管理、隐患排查治理、安全教育培训、智能安全监控、危大工程管理等内容。

11.2 安全生产责任制网格化管理应按照火力发电工程项目作业分区，主要包括主厂房、锅炉、烟囱与冷却塔、附属厂房、储煤输煤建筑等，实现对安全生产责任制网格化管理责任人员的分布进行展示，应支持网格化管理责任人员通过电脑、手机录入每日工作记录。

11.3 安全风险管理应根据现场作业风险等级设置，与三维可视化模型联动，展示风险作业区域，重点包括高处作业、动火作业、起重作业、交叉作业等。

11.4 安全风险管理应通过人员定位系统、区域电子围栏、现场广播系统对进入危险区域作业人员进行提示、预警。

11.5 隐患排查治理应支持隐患排查人员在线进行问题录入、位置标记、生成和推送整改通知单、整改问题跟踪和闭环、隐患统计分析。

11.6 安全教育培训信息应与人员入场信息、职业健康信息联动，实现入场人员三级教育培训管控。

11.7 智能安全监控应对现场人员和车辆准入、危险性较大的分部分项工程作业人员到岗到位管理情况、现场作业人员个人防护用具使用、塔吊防碰撞、脚手架模架变形、高边坡位移、消防安全、受限空间作业等进行监测和管理，实现安全风险预判和控制。

11.8 危险性作业项目应与进度管理功能联动，根据进度计划进行动态更新。

12 环境管理

12.1 环境管理应利用施工现场布置的环境采集设备实时采集现场环境数据，并通过后台环境管理系统进行数据分析，针对超预警值的环境数据进行预警提示或启动相应处理设备，功能应包括现场扬尘监测、噪声监测、现场小气候监测、废气排放监测等内容。

12.2 环境监测设备应满足国家相应标准，且满足施工现场具体监测要求。

12.3 环境监测设备应满足室外监测要求，应连续自动监测施工现场的扬尘、噪声、气象等环境数据。

12.4 环境监测系统应具备提示预警功能，能够根据监测数据和设定的标准值进行预警提示，监测数据应具有实时显示功能。

12.5 环境监测系统应预留数据上传或上报功能，根据当地政府、建设单位要求确定是否将监测数据接入当地管理部门的综合管理平台。

12.6 施工现场应配备与气体监测系统关联的降尘、净化设备，当气体监测数据达到设定的预警值时自动报警并启动降尘、净化设备。

12.7 施工现场应部署的噪声监测设备应满足室外监测要求，应实时、准确的在线监测，当监测数据接近设定的预警值后应发出警报并将信息推送至相应管理人员，下达控制指令。

12.8施工现场应部署废气排放监测设备，对施工或试运行阶段产生的脱硫脱硝气体进行监测，确保废气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)规定的排放标准。

12.9环境监测系统应对接收或监测到的气象信息进行分析、判断，并与安全、应急管理系统联动，当气象监测到异常气象信息时，自动推送至项目管理人员，实现提示预警，发现严重环境事件应启动应急响应。

12.10施工现场贮存可燃物、有毒气体等危险物品的场所应设置探测或监控设备，确保对危险源的实时监测，当监测到异常情况时应发送警报并自动推送至相应管理人员，实现提示预警。

13 应急管理

13.1 应急管理应包括突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援等。

13.2 应急准备应设定应急物资数量，实现预警提示。

13.3 应急准备应利用数字化模型，制作应急演练教育视频。应制作交互式场景，进行沉浸式应急体验。

13.4 监测与预警应具备推送各类预警、应急预警次数统计、应急预警声光显示的功能。

13.5 应急处置与救援应在突发事件发生时，执行应急处置程序指令，满足移动视频监控要求。

13.6 应急管理应具备与相关方应急信息联动接口。

14 信息管理

14.1 信息管理应包含文件管理、信息数据管理、数字化移交等。应通过对各系统模块信息的融合与统一管理，实现信息收集、信息传输、信息加工、信息储存功能，挖掘数据价值，形成综合的数据生态。

14.2 文件应同步电子化，支持信息共享、在线查看。

14.3 信息数据应支持文件、三维可视化模型、设施对象关联查看。

14.4 信息数据应同步备份，保持一致性，可进行恢复。

14.5 信息数据应具备身份认证、防止恶意攻击、信息权限设置、病毒防护、数据灾难备份等措施。

14.6 监控视频数据存储天数不少于90天，其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期。

14.7 数据移交内容、流程及数据级别的划分应符合《发电工程数据移交》GB/T 32575和《发电工程数字化移交内容规定》DL/T 5615的规定。

附  录  A
（资料性附录）
典型应用与功能架构

A.1全场人员实名制管理及定位系统

A.1.1全场人员实名制管理系统

A.1.1.1通过人脸、虹膜等身份识别技术，结合闸机系统进行人员实名制进出场管理和考勤。

A.1.1.2将闸机系统布置于火力发电工程建设现场出入口处。

A.1.1.3结合管理需要配置视频监控系统、考勤管理系统、培训管理系统等进行管理联动。

A.1.2定位系统

A.1.2.1结合定位系统进行室外定位，结合蓝牙网关、信标等辅助进行室内定位。

A.1.2.2具备反映人员、设备、车辆等所在位置、进入施工区域时间和停留时间的功能。

A.1.2.3配置历史轨迹追踪、电子围栏区域绘制、危险区域报警、倒地监测、语音对讲等功能。

A.2全场视频监控系统

A.2.1施工现场视频监控摄像机的数量和位置布设符合《建筑工程施工现场视频监控技术规范》JGJ/T 292的规定。

A.2.2视频监控摄像机按照外形分为枪式摄像机、球型摄像机、半球摄像机，根据用途及场景选择相应摄像机。如：固定监控区域采用枪式摄像机或球式摄像机，监控大范围场景的区域选用球型摄像机，办公区内部安装半球型摄像机。

A.2.3施工现场重点监控区域选用具有红外功能的摄像机，满足重点区域低照度时的监控质量。

A.2.4显示设备安装在空间较为宽敞的云平台驾驶舱房间或办公大厅，同时做好防雷接地措施。

A.2.5在施工现场的作业区域、料场、设备存放场地、厂区出入口、围墙、塔吊、生活区、办公区等重点区域设置监控摄像机，重点监控区域无监控盲区。

A.2.6监控管理系统具备远程管理功能，在移动端或电脑端对监控摄像头进行远程控制。

A.2.7监控管理系统具备对监控视频的切换、处理、存储、检索和录像回放等功能。

A.2.8视频监控系统违章行为识别，包含吸烟监测、安全帽监测、安全带监测、人员倒地监测、翻越围栏、危险区域入侵等。

A.3全场环境监测系统

A.3.1全场环境监测系统具备环境信息监测、监测数据分析、监测数据显示、预警提示等功能。

A.3.2全场环境监测设备的部署方式主要分为可移动监测设备和固定监测设备。固定式环境监测设备采用有线传输方式，可移动监测设备采用无线传输方式。

A.3.3环境监测系统具备数据处理分析及预警提示功能，当监测到的环境数据超标时及时预警提示。

A.3.4布置在施工现场的环境监测设备具备监测数据实时显示功能，如：PM2.5浓度、PM10浓度、有毒有害气体浓度、风向、风速、温度、噪声值等。

A.3.5在电脑端显示实时监测信息及监测数据分析结果。

A.4全场智能巡查

A.4.1通过信息采集设备收集现场视频、图像、音频、文本、空间位置、巡查轨迹、巡查结果、异常记录等数据，实现全厂智能巡查数据采集。

A.4.2通过视频监控设备，采集施工现场视频、图像、音频等数据。

A.4.3通过车辆识别设备，采集车辆出入场时间、车牌号等数据。

A.4.4通过移动终端设备，采集施工现场视频、图片、音频、文本、异常记录等数据。

A.4.5通过航拍设备，定时巡航，采集施工现场进度情况的视频、图像等数据。

A.4.6通过定位设备，采集巡查人员的空间位置、巡查轨迹等数据。

A.5传感系统

A.5.1通过检测元件对深基坑支护结构应力、周围建筑物倾斜、基坑顶层位移、地下水位进行监测。

A.5.2通过检测元件对大体积混凝土表层、中心、底层温度进行监测。

A.5.3通过检测元件对桩基础施工的钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量进行监测。

A.5.4通过检测元件对高支模过程中模架倾斜、位移、变形、模架轴压进行监测。

A.5.5通过检测元件对外墙脚手架倾斜程度、测脚手架位移、模架变形情况进行监测。

A.5.6通过检测元件实时监测升降电梯的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数。

A.5.7通过检测元件对冷却塔基础、主体结构的模板、钢筋、混泥土施工过程进行监控。

A.5.8通过塔机监测设备对塔机进行限位监测、群塔防碰撞监测、区域保护监测、远程监管、工效分析。

A.5.9通过监测设备对钢结构的应力应变、位移进行监测，能够进行数据分析。

A.5.10通过履带吊监测设备对履带吊的运行状态进行监测，具有超载超限声光报警功能，对危险操作进行报警提醒，统计设备的能效比、人员工效。具有防倾覆功能、钢丝绳断丝识别、吊装区域人员识别功能。

A.5.11通过检测元件监测汽轮机台板标高和中心位置；监测发电机定子转子汽密性、转子和定子同心度。

A.5.12通过检测元件对大板梁主梁支座与柱顶平面支座中心线偏差、梁标高偏差、水平度偏差、梁间距偏差、梁间对角线差、板梁挠度、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数等重要数据进行监测。

A.5.13通过检测元件对锅炉焊口进行监视。

A.5.14通过红外热成像仪对燃气电厂天然气泄露进行检测。

A.6功能架构

图A.6 功能架构图

附  录  B
（资料性附录）
基础设施配置清单

火力发电厂工程智慧工地基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端。各设备应采用主流配置并适应信息通信技术发展趋势，技术平台能力应具有通用性及兼容性并适应信息应用技术发展要求。

下表提供基本项与可选项，应结合项目实际，在项目实施时予以参考。

表B.1  基础设施配置表

| 序号 | 项目 | 要求 |  | 基本项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 符合《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》 JGJ/T 434的规定 |  | √ |  |
| 2 | 网络基础设施 | 具备无线局域网络设施 |  | √ |  |
|  |  | 无线局域网络信号覆盖所有信息采集设备装置点 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖主要工地办公区域 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖不低于90%办公区域和施工现场生活区域 |  |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 互联 网协 作类 功能 | 具备施工现场跨组织项目团队建立、职位、角色等管理能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备文字、语音、视频等方式的即时沟通能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备包含但不限于云盘、云表格、协作任务等基础协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备日志留溯能力 | √ |  |
|  |  | 管理 协同 功能 | 具备自定义表单、流程的审批功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备跨组织即时在线会商功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备企业级（项目部、分公司、公司总部）协同管理、资源共享功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备工程建设参与方（建设主管部门、参建单位）多协同管理功能 |  | √ |
|  |  | 移动 互联 功能 | 具备人员信息集成、项目管理各业务模块的功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备支持接入其他系统、平台的功能 |  | √ |
|  |  | 物联网接入功能 | 具备施工现场各类物联网监测设备的接口支撑功能 | √ |  |
|  |  | 地理信息系统 功能 | 提供空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、状态管理 |  | √ |
|  |  |  | 提供数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换 |  | √ |
|  |  |  | 具备三维数据管理、三维数据分析能力 |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 三维 功能 | 具备支撑工程信息共享的三维信息交换接口能力，实现三维可视化模型的导入、导出 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型浏览展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与技术资料关联展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与采集信息关联展示能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备轻量化模型的多方在线协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备三维可视化模型与图纸联动展示能力 | √ |  |
| 4 | 控制机房 | 符合《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982-2017第5章的规定 |  | √ |  |
| 5 | 信息应用终端 | 具有固定终端设备，并具有现场综合信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具有移动终端设备，并具有现场识别、监测、管理、控制等信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具有语音广播设备并构建公共广播系统，提供信息广播功能 |  |  | √ |
|  |  | 具有设置固定电子屏并构建信息发布系统， 提供信息检索、信息查询、信息推送等功能 |  |  | √ |

附  录  C
（资料性附录）
系统部署安装与运行维护

C.1系统部署要求

C.1.1智慧工地硬件设备易安装、易施工、易维护，遵循安全、稳定、安装牢固的原则。

C.1.2智慧工地硬件设备的部署位置在高压带电设备附近时，在安全净距之外。

C.1.3智慧工地硬件设备的安装、运行、施工、维护等不得影响工地其他设备的运行及维护。

C.1.4智慧工地监控设备部署做到重点区域监控全覆盖，包括工地主要出入口，主干道路，现场周界，工人活动室，办公区，制高点，施工危险区域，堆料库房等。

C.1.5智慧工地监控设备选择视野无遮挡的位置安装，尽可能避免摄像机逆光安装。

C.1.6智慧工地身份识别设备部署在工地主要出入口位置或其他人员权限管控区域。

C.1.7智慧工地车辆识别设备部署在施工工地车辆主要出入口位置或重点道路，识别和判断工地现场行驶车辆的车牌和速度。

C.1.8智慧工地环境监测设备部署在环境影响变化显著的区域，应避开高大建筑物、树木或其他障碍物的遮挡，应避免强电磁干扰。

C.2安装要求

C.2.1智慧工地通信设备安装符合现场安装的规范性和安全性，采用壁挂式或机柜式安装方式。

C.2.2智慧工地监控设备根据现场的覆盖范围，做固定安装；当监控设备无合适安装点时，立杆安装。

C.2.3室外安装的智慧工地监控设备具备防雷保护措施。监控设备与立杆绝缘，严禁接地。

C.2.4智慧工地硬件设备安装位置稳固、不晃动，安装位置及高度不易受外界干扰和破坏，且不应阻碍现场设备运行和人员、车辆通行。

C.2.5室外安装的智慧工地设备设置防水、防抖、防攀爬和防腐措施。

C.2.6智慧工地硬件设备采取防止外部干扰信号侵入的措施。

C.2.7智慧工地硬件设备有工作接地和外壳接地，并具有明显标识。

C.2.8智慧工地设备现场电缆铺设支架齐全、油漆完整，电缆、电压符合设计要求，电缆绝缘良好。

C.2.9智慧工地设备电缆埋线遵循电力电缆与控制电缆分开排列，其两端均接地的要求。

C.2.10智慧工地设备电缆埋线位置设置明显标识。

C.2.11智慧工地设备线缆布线安全、可靠、规范、合理，接线端预留适当余量、不得拉紧。

C.3运行维护要求

C.3.1定期对智慧工地硬件设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，保障设施设备正常运转。

C.3.2定期对智慧工地网络线路进行检查与测试。

C.3.3定期对智慧工地设备内外部进行清洁工作。

C.3.4定期检查智慧工地硬件设备备件数量是否满足相应系统最低运行要求，以满足智慧工地管理平台和政府监管系统的数据采集和共享要求。

C.3.5配备专业资格技术服务人员，确保设备的运行维护工作。

C.3.6运维服务配套运维服务管理软件，实时查询运维现场工作内容。

C.3.7运维服务确保48小时内响应解决现场系统、设备技术问题。

C.3.8依据工地实际施工进度，制定设备运维工作计划，保证相关设备运行正常。