| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXXX—XXXX

生活垃圾焚烧发电机组调试技术规范

Commissioning technical code for municipal solid waste incineration Unit

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

国家能源局  发布

目次

前言	III

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 机组分系统调试项目及技术要求	4

4.1 调试范围	4

4.2 分系统调试项目及技术要求	6

5 机组整套启动试运项目及技术要求	13

5.1 调试范围	13

5.2 整套启动试运技术要求	13

附录A 机组满负荷试运条件检查表	16

附录B 机组额定负荷时主要运行参数记录表	18

本规范用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	21

Contents

Forword	III

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	3

4 Commissioning and Related Technical Requirements for Systems	4

4.1 Scope of Commissioning	4

4.2 Commissioning and Related Technical Requirements for Systems	6

5 Commissioning and Related Technical Requirements for Overall Unit Start-up	13

5.1 Scope of Commissioning	13

5.2 Overall Unit Start-up and Commissioning Technical Requirements	13

Annex A Commissioning Condition Checklist for Overall Unit Full Load	16

Annex B Records of Main Operating Parameters at Rated Load of the Unit	17

Explanation of Wording in this Code	19

List of Normative Standards 	20

Explanatory Note	21

前言

根据《国家能源局综合司关于下达2023年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技〔2023〕111号）要求，按照《工程建设标准编写规定》建标[2008]182号给出的规则编制本规范。

本规范的主要技术内容是：生活垃圾焚烧发电机组分系统、整套启动调试项目及技术要求。

本标准由国家能源局管理，由中国电力企业联合会负责日常管理，由电力行业火电建设标准化技术委员会归口并负责具体内容解释，执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（地址：北京市白广路二条一号，邮政编码：100761）。

本规范主编单位：

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

本规范为首次制定。

生活垃圾焚烧发电机组调试技术规范

总则

- 为规范生活垃圾焚烧发电机组建设工程的调试工作，提高机组移交的质量水平，制定本规范。

- 本规范适用于新建、扩建、改建的生活垃圾焚烧发电机组建设工程。

- 本规范规定了生活垃圾焚烧发电机组建设工程调试工作的程序、范围、项目及技术要求等。

- 生活垃圾焚烧发电机组建设工程的调试工作，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语

- 生活垃圾焚烧发电机组 municipal solid waste incineration power plants

利用生活垃圾燃烧释放的热能，将工质加热到一定温度和压力后驱动汽轮机进行发电的机组。

- 炉渣 slag

生活垃圾焚烧后从炉排直接排出的残渣、炉排漏渣以及余热锅炉本体排出的灰渣。

- 飞灰螯合 fly ash chelate

将一定比例的稳定剂掺入飞灰中，在物理、化学作用下，使飞灰中重金属等污染物钝化、稳定的工艺过程。

- 炉渣热灼减率 loss of ignition

焚烧垃圾产生的炉渣在（600±25）℃下保持3h，经冷却至室温后减少的质量占在室温条件下干燥后的原始炉渣质量的百分比。

[来源：CJJ90-2009 2.0.23]

- 渗滤液 leachate

垃圾在储存过程中因重力、发酵等作用产生的废液。

- 焚烧炉炉排 fire grate

用于承载、输送生活垃圾并使之干燥、燃烧、燃烬的机械设备。

- 液压油系统 hydraulic oil system

利用液压油驱动焚烧炉炉排等装置的系统。

- 活性炭喷射系统 activated carbon injection system

在除尘器前或其他位置烟气管道中喷射一定量的粉状活性炭，吸附烟气中的二噁英类及有害重金属等污染物的设备组成的系统。

- 烟气净化系统 flue gas cleaning system

由烟气净化处理设施组成的系统。

[来源：DL/T2013-2019 3.2]

- 烟气半干法脱酸 semi-dry deacidification of flue gas

在脱除烟气中酸性污染物时，加入的中和剂以液态或含水量高的形式进入脱酸系统中，中和剂与烟气中的酸性污染物在湿态环境下发生反应后得到的反应物以固态或干性物质形式排出的工艺。

[来源：DL/T1967-2019 3.1]

- 烟气干法脱酸 dry deacidification of flue gas

在脱除烟气中酸性污染物时，加入的中和剂以固态形式进入脱酸系统中，中和剂与烟气中的酸性污染物在干态环境下发生反应后得到的反应物亦以固态形式排出的工艺。

[来源：DL/T1967-2019 3.2]

- 烟气湿法脱酸 wet deacidification of flue gas

在脱除烟气中酸性气体时，加入的中和剂以液态形式进入脱酸系统中，中和剂与烟气中的酸性污染物在湿态环境下发生反应后得到的反应物亦以液态形式排出的工艺。

[来源：DL/T1967-2019 3.3]

基本规定

- 工程建设单位或总承包单位宜在确定工程施工单位的同时确定调试单位，并且确定调试工作范围。

- 多单位参与调试的工程，建设单位或总承包单位应明确一个主体调试单位。主体调试单位应对调试进度进行总体安排和协调，并对结合部位的系统完整性、安全可靠性进行检查。

- 调试组织机构以及参建单位职责分工应按《垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程》DL/T 2013的规定执行。

- 调试大纲、调试措施或方案、调试报告的编审批及调试依据、调试准备、试运条件检查、技术交底应按《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T 5294的规定执行。

- 试运过程应严格执行《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》GB 26164.1、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860、《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL 5009.1和《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》DL 5009.3等安全规范。

- 机组调试质量验收应按《电力建设施工质量验收规程 第6部分 调整试验》DL/T 5210.6执行。

- 机组调试质量的达标投产验收应按《火电工程达标投产验收规程》DL/T 5277执行。

- 机组调试质量的评价应按《火电工程质量评价标准》DL/T 5764执行。

机组分系统调试项目及技术要求

调试范围

锅炉及环保专业分系统调试范围主要包括以下内容：

- 压缩空气系统调试；

- 管式空气预热器及其系统调试；

- 引风机及其系统调试；

- 二次风机及其系统调试；

- 一次风机及其系统调试；

- 焚烧炉炉排冷却风机、冷却水泵及其系统调试；

- 炉墙冷却风机及其系统调试；

- 烟气再循环风机及其系统调试；

- 冷态通风试验；

- 燃油系统调试；

- 天然气系统调试；

- 燃烧器系统检查及调整；

- 沼气燃烧系统调试；

- 锅炉清灰系统调试；

- 焚烧炉液压系统调试；

- 除尘系统调试；

- 飞灰输送及储存系统调试；

- 炉渣输送系统调试；

- 锅炉疏水、放空气及排污系统调试；

- 锅炉过热、再热蒸汽系统调试；

- 锅炉烘炉；

- 蒸汽吹管；

- 垃圾接收、储存系统调试；

- 渗滤液收集、输送及回喷系统调试；

- 飞灰螯合系统调试；

- 活性炭喷射系统调试；

- 烟气脱硝系统调试；

- 烟气脱酸系统调试；

- 配合完成锅炉整体风压、水压试验。

汽轮机专业分系统调试范围主要包括以下内容：

- 循环水系统调试；

- 闭式冷却水系统调试；

- 开式冷却水系统调试；

- 凝结水及凝结水补水系统调试；

- 给水泵组及其系统调试；

- 真空系统调试；

- 抽汽回热系统调试；

- 汽轮机润滑油、顶轴油系统及盘车装置调试；

- 汽轮机调节、保安系统调试；

- 旁路系统调试；

- 汽轮机轴封系统调试；

- 辅助蒸汽系统调试；

- 旁路凝汽器系统调试；

- 消防水泵房系统调试。

电气专业分系统调试范围主要包括以下内容：

- 升压站系统调试；

- 启动、备用变压器系统调试；

- 主变压器、高压厂用变压器本体系统调试；

- 高压厂用电源切换调试；

- 发变组保护系统调试；

- 励磁系统调试；

- 发电机同期系统调试；

- 故障录波系统调试；

- 厂用送配电系统调试；

- 厂用高压母线系统调试；

- 低压厂用电源切换系统调试；

- 直流电源系统调试；

- 中央信号系统调试；

- 保安电源系统调试；

- 事故照明系统调试；

- 不停电电源系统调试；

- 厂用辅机电气系统调试；

- 柴油发电机系统调试；

- 调度自动化、通讯系统调试。

热控专业分系统调试范围主要包括以下内容：

- 分散控制系统受电及复原调试；

- 计算机监视与控制系统调试；

- 顺序控制系统调试；

- 锅炉炉膛安全监控系统调试；

- 模拟量控制系统调试；

- 汽轮机旁路控制系统调试；

- 汽轮机监视仪表系统调试；

- 汽轮机保护系统调试；

- 汽轮机数字电液控制系统调试；

- 烟气净化控制系统调试；

- 自动燃烧控制系统调试；

- 现场总线控制系统调试；

- 机组联锁保护系统调试；

- 机组附属及外围设备控制系统调试。

化学专业分系统调试范围主要包括以下内容：

- 原水预处理系统调试；

- 超滤、反渗透系统调试；

- 离子交换除盐制水系统调试；

- 电除盐系统调试；

- 机组加药系统调试；

- 汽水集中取样及分析系统调试；

- 循环水处理系统调试；

- 工业废水处理系统调试；

- 生活污水处理系统调试；

- 渗滤液处理系统调试；

- 机组化学清洗；

- 机组试运化学监督。

分系统调试项目及技术要求

管式空气预热器及其系统调试。

- 确认管式空气预热器及其系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 管式空气预热器及其系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 确认管式空气预热器加热蒸汽系统已吹扫合格。

- 配合管式空预器及其系统检漏。

- 管式空气预热器及其系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

二次风机及其系统调试。

- 确认二次风机及其系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 二次风机及其系统挡板、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 变频装置试运。

- 二次风系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

一次风机及其系统调试。

- 确认一次风机及其系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 一次风机及其系统挡板、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 变频装置试运。

- 一次风机系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

炉墙冷却风系统调试。

- 确认炉墙冷却风系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 炉墙冷却风系统挡板、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 变频装置试运。

- 炉墙冷却风系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

焚烧炉炉排冷却风机、冷却水泵及其系统调试。

- 确认冷却风机、冷却水泵单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 冷却风机、冷却水泵系统挡板、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 变频装置试运。

- 冷却风系统试运。

- 冷却水系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

锅炉冷态通风试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 进行风烟系统测点正确性检查。

- 进行风量测量装置标定。

- 配合锅炉整体风压试验。

- 进行风机额定出力试验。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

天然气系统调试。

- 确认天然气系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 确认天然气系统管道气密性试验合格。

- 确认天然气系统管道吹扫合格。

- 天然气系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 进行天然气泄漏报警及切断动作试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 进行系统管道氮气置换。

- 进行系统管道天然气置换。

- 进行天然气点火试验。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

沼气系统调试。

- 确认沼气系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 确认沼气系统管道气密性试验合格。

- 确认沼气系统管道吹扫合格。

- 沼气系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 进行沼气泄漏报警及切断动作试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 进行系统管道氮气置换。

- 进行系统管道沼气置换。

- 进行沼气点火试验。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

锅炉清灰系统调试。

- 确认锅炉清灰系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 确认清灰系统蒸汽管道安全阀已校验合格，具有校验报告。

- 确认清灰系统蒸汽管道、乙炔管道和空气管道已吹扫合格，水力清灰管道已冲洗合格。

- 清灰系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 进行蒸汽吹灰器冷态启动调试及程控试验。

- 进行激波吹灰器启动调试及程控试验。

- 进行水力清灰泵试运及清灰装置调试。

- 进行声波吹灰器程控试验。

- 进行振打清灰程控试验。

- 清灰系统热态调整及带负荷试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

炉渣系统调试。

- 确认炉渣系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 炉渣系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 炉渣水封系统自动补水调试。

- 炉渣系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

除尘、飞灰输送及储存系统调试。

- 确认除尘、飞灰输送及储存系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 除尘、飞灰输送及储存系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 确认压缩空气管道吹扫完成。

- 配合除尘器布袋严密性试验。

- 进行脉冲吹灰试验。

- 进行飞灰储仓布袋除尘器反吹扫程控试验。

- 输灰系统试运，系统程控调试。

- 除尘系统试运。

- 配合袋式除尘器滤袋预喷涂。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

燃烧器静态检查及调试。

- 燃烧器静态检查，内容包括：

  - 燃烧器模组完整性及严密性；

电磁阀动作正常；

阀门开关指示正确；

燃烧器冷却风管道安装完成。

- 进行燃烧器本体保护校验。

- 燃烧器助燃风机试转。

- 进行燃烧器程控启停试验。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

焚烧炉炉排及液压系统调试。

- 确认焚烧炉炉排及液压系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 确认液压管道压力试验完成、循环冲洗完成、液压油送检合格。

- 液压系统联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 液压油泵试转，建立液压油压。

- 检查液压系统严密性。

- 液压系统相关设备油压调整、冷态动作试验及限位调整。

- 焚烧炉炉排及液压系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

锅炉烘炉。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证

- 锅炉内所有耐火防磨材料砌筑完毕，并同步完成试块制作和安放。

- 确认锅炉补给水、疏水、放空气、消防、烟风等系统安装调试完成，验收合格。

- 确认汽包水位、汽包压力及相关温度测点投入正常。

- 确认就地汽包水位、炉膛火焰监视系统投入正常。

- 确认烘炉临时系统安装调试完成，验收合格。

- 调试措施交底，组织烘炉条件检查并办理签证。

- 按照浇筑料厂家提供的烘炉曲线进行烘炉。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

渗滤液输送及回喷系统调试。

- 确认渗滤液输送及回喷系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 渗滤液输送及回喷系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 渗滤液送排风系统试运。

- 渗滤液输送泵清水试转。

- 渗滤液回喷泵清水试转。

- 调整渗滤液回喷压力。

- 检查回喷喷嘴雾化效果。

- 冲洗系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

干法脱酸系统调试。

- 确认干法脱酸系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 干法脱酸系统设备阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 干法脱酸系统试运。

- 检查喷头无堵塞，检查喷射管路压力开关动作正常。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

半干法脱酸系统调试。

- 确认半干法脱酸系统设备单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 半干法脱酸系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 确认生石灰存储计量设备投入正常。

- 石灰浆制备罐进水，搅拌机试转。

- 石灰浆储罐进水，石灰浆输送泵试转，并完成管道循环冲洗。

- 检查烟气稀释水箱进水至正常水位，自动补水设备正常。

- 稀释水泵试转，并完成管道循环冲洗。

- 确认压缩空气压力正常，雾化器绝缘合格。

- 确认烟气稀释水泵、石灰浆泵、雾化器冷却系统正常。

- 离心式高速旋转雾化器试运。

- 半干法脱酸系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

湿法脱酸系统调试。

- 确认湿法脱酸系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 确认管道压力试验、储罐沉降试验完成并验收合格。

- 湿法脱酸系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 卸碱泵、碱液输送泵、碱液稀释泵、循环泵、减温水泵等清水试转。

- 检查喷嘴喷射效果。

- 废水系统调试。

- 湿法脱酸系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

活性炭喷射系统调试。

- 确认活性炭喷射系统设备单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 活性炭喷射系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 活性炭称重系统试运。

- 活性炭给料系统试运。

- 喷射风机系统试运。

- 检查氮气保护装置压力、温度联锁正常。

- 活性炭喷射系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

飞灰螯合系统调试。

- 确认飞灰螯合系统设备单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 飞灰螯合系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 螺旋输送机试转。

- 螯合剂计量泵清水试转。

- 综合回用水管道冲洗。

- 水泥固化搅拌装置清水试转。

- 飞灰螯合系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

选择性催化还原烟气脱硝系统调试。

- 确认选择性催化还原脱硝系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 选择性催化还原脱硝系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 配合各种介质管道吹扫。

- 配合设备及管道严密性试验。

- 尿素溶液制备及裂解系统调试。

- 采用氨水作为还原剂时，进行氨水存储及输送、稀释水储存及输送、氨水稀释装置及喷射装置调试。

- 脱硝反应器冷态调试。

- 配合反应器入口气流均布性和喷氨管流量调平试验。

- 吹灰装置及稀释风机调试。

- 脱硝系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

选择性非催化还原烟气脱硝系统调试。

- 确认选择性非催化还原脱硝系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 选择性非催化还原脱硝系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 还原剂区域设备及系统调试、尿素溶解装置调试。

- 确认蒸汽加热系统管路吹扫合格。

- 采用尿素溶液作为还原剂进行尿素溶液制备、储存、输送、喷射装置调试。

- 喷枪检查、传动与雾化试验。

- 采用氨水作为还原剂时，进行氨水存储及输送、稀释水储存及输送、氨水稀释装置及喷射装置调试。

- 采用高分子脱硝药剂作为还原剂时，进行药剂存储、输送及喷射装置调试。

- 脱硝系统试运，系统程控调试。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

垃圾接收、储存及除臭系统调试。

- 确认垃圾接收、储存及除臭系统单体调试、单机试运已完成验收签证。

- 垃圾接收、储存及除臭系统联锁、报警、保护等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 确认垃圾吊及垃圾计量设备经相关检测机构检验合格。

- 确认垃圾坑消防系统投运。

- 检查垃圾溜槽冷却水系统正常。

- 垃圾卸料门、栈桥隔离门等附属设备试运。

- 除臭系统试运。

- 卸料大厅冲洗水泵试转。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

渗滤液处理系统调试。

- 确认渗滤液处理系统单体调试、单机试运工作已完成验收签证。

- 确认工艺系统正确，水压试验合格，系统冲洗完成。

- 渗滤液处理系统阀门、联锁、报警、保护、启停等传动试验完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 自动清污格栅、污水提升泵等设备清水试转。

- 厌氧处理系统试运。

- 膜生物反应系统试运。

- 纳滤和反渗透系统试运。

- 臭气收集、输送和处理系统试运。

- 沼气收集、输送、净化和处理系统试运。

- 污泥脱水和输送系统试运。

- 渗滤液浓缩减量化和蒸发系统试运。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

烟气净化控制系统调试。

- 确认开关和执行机构、变送器单体调试已完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 针对基于PLC实现控制系统的烟气净化系统调试，配合供货商进行系统受电和软件恢复，进行执行机构就地与远方联调、调节回路检查、逻辑保护校验及程控功能试验。

- 纳入DCS系统控制的烟气净化系统调试，其基本程序和技术要求与DCS调试相同。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

自动燃烧控制系统调试。

- 确认与焚烧炉炉排驱动系统相关的控制油泵、炉排行程开关、执行机构和变送器单体调试已完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 确认DCS侧ACC控制单元至炉排驱动控制盘PLC之间通讯正常、数据传输正确。

- 确认DCS侧ACC控制画面组态完成，包括操作监视画面、运转设定画面、维护设定画面、焚烧量管理画面、趋势组画面及调试画面等。

- 确认DCS炉排演算公式组态与ACC系统演算规格书要求一致，初始参数设置完成。

- 确认与ACC模式切换相关的信号联调完成，包括信号参数超限、烟气分析系统故障、垃圾吊车系统信号故障、ACC控制单元至炉排驱动控制盘PLC之间通讯故障、炉排执行器故障等。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

渗滤液处理控制系统调试。

- 确认开关和执行机构、变送器单体调试已完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 针对基于PLC实现控制系统的渗滤液处理控制系统调试，配合供货商进行系统受电和软件恢复，进行执行机构就地与远方联调、调节回路检查、逻辑保护校验及程控功能试验。

- 纳入DCS系统控制的渗滤液处理控制系统调试，其基本程序和技术要求与DCS调试相同。

- 渗滤液处理控制系统控制对象主要包含预处理阶段、生物处理阶段及深度处理阶段的设备。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

渗滤液输送及回喷控制系统调试。

- 确认开关和执行机构、变送器单体调试已完成。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 针对基于PLC实现控制系统的渗滤液输送及回喷控制系统调试，配合供货商进行系统受电和软件恢复，进行执行机构就地与远方联调、调节回路检查、逻辑保护校验及程控功能试验。

- 纳入DCS系统控制的渗滤液输送及回喷控制系统调试，其基本程序和技术要求与DCS调试相同。

- 确认渗滤液喷入量调节控制已组态，初始参数设置完成。喷入量的控制宜参考焚烧炉出口温度设计上限、垃圾热值、焚烧炉燃烧情况及烟气成分等。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

其他分系统调试项目的技术要求应符合《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T 5294的相关规定。

机组整套启动试运项目及技术要求

调试范围

锅炉及其环保专业整套启动试运调试范围主要包括以下内容：

- 空负荷试运阶段调试；

- 带负荷试运阶段调试；

- 满负荷试运阶段调试；

- 脱硝系统热态启动试运；

- 脱酸系统热态启动试运。

汽轮机专业整套启动试运调试范围主要包括以下内容：

- 汽轮机冲转前检查；

- 空负荷试运阶段调试；

- 带负荷试运阶段调试；

- 满负荷试运阶段调试；

- 汽轮机停机。

电气专业整套启动试运调试范围主要包括以下内容：

- 空负荷试运阶段调试；

- 带负荷试运阶段调试；

- 满负荷试运阶段调试。

热控专业整套启动试运调试范围主要包括以下内容：

- 汽轮机旁路控制系统调整试验；

- 汽轮机数字电液控制系统调整试验；

- 模拟量控制系统调整试验；

- 自动燃烧控制系统热态调整试验；

- 机组快速减负荷试验。

化学专业整套启动试运调试范围主要包括以下内容：

- 机组空负荷整套试运化学监督；

- 机组带负荷整套试运化学监督；

- 化水系统带负荷整套试运；

- 机组满负荷整套试运化学监督。

整套启动试运技术要求

锅炉带负荷试运阶段调试。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 随着机组升负荷，投运相应设备和系统，检查调整各系统运行参数，满足机组带负荷要求。

- 烟气处理系统带负荷试运，包括除尘系统、脱酸系统、脱硝系统、活性炭系统等。

- 第一烟道烟气温度达到850℃以上且稳定不降，停留时间不少于2秒后投料，将垃圾推进炉排，并铺设于干燥炉排区进行干燥。

- 一、二次风风温热态调整。

- 焚烧炉垃圾首次投运调试。

- 根据烟气在线监测系统数据调整脱硝系统、活性炭系统、脱酸系统，控制烟气排放指标在合格范围内。

- 投入相关自动。

- 调整汽水品质，符合相关要求。

- 垃圾燃烧运行的监视与调整：

  - 焚烧炉温度、氧量控制与调整；

锅炉汽温与汽压控制与调整；

焚烧炉火线、料层厚度控制与调整；

炉渣热灼减率控制与调整至不大于5%；

各列炉排及给料运行速度调整。

- 锅炉并汽。

- 配合进行机组甩负荷试验。

- 根据设计需要配合进行机组快速减负荷试验。

- 配合完成电网要求的相关涉网试验。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

自动燃烧控制系统调整试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 试投自动燃烧控制系统各段炉排速度控制和燃烧空气控制等自动。

- 各种燃烧控制方式试投及切换试验。

- 投入自动燃烧控制系统，整定动态参数。

- 通过试验测定修正相关计算系数。

- 正式投入自动燃烧控制系统。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

机组快速减负荷试验。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 试验过程中应对机组快切负荷试验相关的主要参数趋势曲线进行记录，包括机组负荷、汽轮机转速、汽轮机总阀位指令、高压缸排汽压力和温度、主蒸汽压力和温度、汽包水位、炉膛压力、总给水量、凝汽器真空等。

- 试验过程应对与机组快切负荷试验相关的设备运行状态与重要参数进行监视，如发电机机端电压、励磁电流、转速、轴承温度、汽轮机轴瓦温度、振动、轴向位移等，记录变化峰值。

- 试验过程趋势与试验结果经整理后，完成相应的记录表格。

- 试验完成，机组重新并网。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

脱硝系统热态启动试运。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 投入各设备及系统。

- 热态校核烟气在线监测系统。

- 选择性催化还原脱硝系统热态调试。

  - 喷氨管热态调平及均布性试验。

氨逃逸控制调整试验。

- 选择性非催化还原脱硝系统热态调试。

  - 不同负荷脱硝药剂耗量试验。

根据不同垃圾燃烧温度调整药剂量。

- 选择性催化还原与选择性非催化还原联合脱硝工艺调试项目参考选择性催化还原及选择性非催化还原相关调试内容。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

脱酸系统热态启动试运。

- 调试措施交底，组织系统试运条件检查并办理签证。

- 投入各设备及系统。

- 热态校核烟气在线监测系统。

- 热态校核pH计、密度计、液位计等热工仪表。

- 干法或半干法脱酸应控制反应塔出口温度、塔内运行压差，调节吸收塔与二级除尘器的灰平衡符合设计值。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

机组满负荷试运阶段调试。

- 机组满负荷试运条件具备后，组织条件检查并办理签证，机组满负荷试运条件应符合附录A。

- 记录机组满负荷运行主要参数，应符合附录B。

- 记录满负荷试运阶段汽轮发电机组振动数据。

- 进行机组满负荷整套试运化学监督。

- 调整机组系统参数使其维持机组满负荷试运。

- 处理与调试有关的缺陷及异常情况，配合施工单位消除试运缺陷。

- 统计机组启动试运及满负荷试运技术指标。

- 填写试运记录表，完成调试质量验收、签证。

其他整套启动调试项目的技术要求应符合《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T 5294的相关规定。

机组满负荷试运条件检查表

生活垃圾焚烧发电机组进入满负荷试运条件检查，应符合表A.1的规定。

机组进入满负荷试运条件检查确认表

| 工程名称 |  |  |  | 机组号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 垃圾焚烧量达到设计额定值 |  |  |  |  |
| 2 | 焚烧炉已全烧垃圾，无助燃 |  |  |  |  |
| 3 | 低压加热器、除氧器已投运 |  |  |  |  |
| 4 | 除尘、除灰、除渣、清灰系统已投运 |  |  |  |  |
| 5 | 脱酸、脱硝系统、活性炭系统已投运 |  |  |  |  |
| 6 | 汽水品质已合格 |  |  |  |  |
| 7 | 炉渣热灼减率符合设计要求 |  |  |  |  |
| 8 | 热控保护投入率为100% |  |  |  |  |
| 9 | 热控自动装置投入率不小于95%，调节品质基本符合设计要求 |  |  |  |  |
| 10 | 热控测点/仪表投入率不小于98%，指示正确率不小于97% |  |  |  |  |
| 11 | 电气保护投入率为100% |  |  |  |  |
| 12 | 电气自动装置投入率为100% |  |  |  |  |
| 13 | 电气测点/仪表投入率不小于98%，指示正确率不小于97% |  |  |  |  |
| 14 | 连续满负荷试运已报请调度部门同意 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检查确认，该机组已具备进入满负荷试运条件，可以连续满负荷试运 |  |  |  |  |
| 施工单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 生产单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总承包单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 批准（总指挥签字） |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |

生活垃圾焚烧发电机组结束满负荷试运条件检查，应符合表A.2的规定。

机组结束满负荷试运条件检查确认表

| 工程名称 |  |  |  | 机组号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 可分72h和24h两个阶段进行，在连续完成72h满负荷试运行后停机，全面检查并消除缺陷，然后再开机连续完成24h满负荷试运行；无须停机消除缺陷，可连续运行96h |  |  |  |  |
| 2 | 机组满负荷试运期间的平均垃圾焚烧率不应小于95%额定处理量 |  |  |  |  |
| 3 | 垃圾热值符合设计要求时，机组满负荷试运期间的平均负荷率不应小于90%额定负荷 |  |  |  |  |
| 4 | 热控保护投入率为100% |  |  |  |  |
| 5 | 热控自动装置投入率不小于95%，调节品质基本符合设计要求 |  |  |  |  |
| 6 | 热控测点/仪表投入率不小于99%，指示正确率不小于98% |  |  |  |  |
| 7 | 电气保护投入率为100% |  |  |  |  |
| 8 | 电气自动装置投入率为100% |  |  |  |  |
| 9 | 电气测点/仪表投入率不小于99%，指示正确率不小于98% |  |  |  |  |
| 10 | 汽水品质合格 |  |  |  |  |
| 11 | 机组各系统均已投运，并能满足机组连续稳定运行的要求，机组整套启动试运调试质量验收签证已完成 |  |  |  |  |
| 12 | 满负荷试运结束条件已经多方检查签证，总指挥批准 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检查确认，该机组已具备结束满负荷试运条件，可以结束满负荷试运，移交生产 |  |  |  |  |
| 施工单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 生产单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总承包单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位代表（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 批准（总指挥签字） |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |

机组额定负荷时主要运行参数记录表

生活垃圾焚烧发电机组额定负荷时主要运行参数记录，应符合表B.1的规定。

机组额定负荷时主要运行参数记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 机组号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉主要运行参数 |  |  |  | 汽轮机主要运行参数 |  |  | 电气主要运行参数 |  |  |  |
| 项目 |  | 设计值 | 数值 | 项目 | 设计值 | 数值 | 项目 |  | 设计值 | 数值 |
| 汽包压力 |  |  |  | 主蒸汽母管压力 |  |  | 有功功率 |  |  |  |
| 主蒸汽压力 |  |  |  | 主蒸汽母管温度 |  |  | 无功功率 |  |  |  |
| 主蒸汽温度 |  |  |  | 除氧器压力 |  |  | 定子电压 |  |  |  |
| 主蒸汽流量 |  |  |  | 除氧器温度 |  |  | 定子电流 |  |  |  |
| 焚烧炉高温烟气温度 |  |  |  | 抽汽压力 |  |  | 频率 |  |  |  |
| 焚烧炉高温烟气温度停留时间 |  |  |  | 抽汽温度 |  |  | 定子线圈温度 |  |  |  |
| 焚烧炉炉渣灼减率 |  |  |  | 凝汽器真空 |  |  | 定子铁芯温度 |  |  |  |
| 排烟温度 |  |  |  | 循环水入口温度 |  |  | 发电机励磁电压 |  |  |  |
| 烟气含氧量 |  |  |  | 循环水出口温度 |  |  | 发电机励磁电流 |  |  |  |
| 入炉垃圾量 |  |  |  | 给水母管压力 |  |  |  |  |  |  |
| SO2脱除效率 |  |  |  | 给水温度 |  |  |  |  |  |  |
| HCl脱除效率 |  |  |  | 给水流量 |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝效率 |  |  |  | 轴系振动 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  | 调试单位 | 年 月 日 |  | 生产单位 |  | 年 月 日 |  |
| 总承包单位 |  | 年 月 日 |  | 监理单位 | 年 月 日 |  | 建设单位 |  | 年 月 日 |  |

- 本规范用词说明

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 引用标准名录

- GB 26164.1  《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》

- GB 26860  《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》

- DL/T 1967  《垃圾发电厂烟气净化系统技术规范》

- DL/T 2013  《垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程》

- DL 5009.1  《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》

- DL 5009.3  《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》

- DL/T 5210.6  《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》

- DL/T 5294  《火力发电建设工程机组调试技术规范》

- DL/T 5277  《火电工程达标投产验收规程》

- DL/T 5764  《火电工程质量评价标准》

- CJJ90  《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》

- 条文说明

4　机组分系统调试项目及技术要求

4.2.13　焚烧炉炉排及液压系统调试。

7　液压系统相关设备油压调整、冷态动作试验及限位调整。

液压系统相关设备主要指溜槽关断门、推料炉排、干燥炉排、燃烧炉排、燃烬炉排、排渣机、给料器、炉排剪切刀等。

- 机组整套启动调试项目及技术要求

5.2.1　锅炉带负荷试运阶段调试。

7　根据烟气在线监测系统数据调整脱硝系统、活性炭系统、脱酸系统，控制烟气排放指标在合格范围内。

合格范围是指符合国家相关的烟气排放标准及设计要求。

5.2.2　自动燃烧控制系统调整试验

3　各种燃烧控制方式试投及切换试验

各种燃烧控制方式指手动模式、自动模式、ACC模式。