| ICS | 29.240 |
| --- | --- |
| CCS | F29 |

团体标准

T/CEPCA xxx-xxxx

输电线路接地圆钢液压压接工艺导则

Hydraulic crimping technology guide for grounding round steel of

transmission line

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 基本要求	3

5 压接前准备	5

6 接续管压接	6

7 压接质量检测	11

参考文献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据《关于印发 2024 年第二批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2024〕302 号）要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX。

本文件参编单位：XXX、XXX、XXX.......。

| 本文件主要起草人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本文件主要审查人员： |  |  |  |  |  |

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

输电线路接地圆钢液压压接施工导则（试行）

# 范围

本文件规定了输电线路接地圆钢压接施工中的基本要求、压接前的准备、接地圆钢接续管的穿管和压接操作以及压接质量检查等。

本文件适用于输电线路接地圆钢液压压接施工。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1    标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB 50233	110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范

GB/T 2314   电力金具通用技术条件

DL/T 689  	输变电工程液压压接机

DL/T 1342	电气接地工程用材料及连接件

DL 5009.2	电力架设安全工作规程 第2部分：电力线路

# 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准：

- 接地网 grounding grid

由垂直和水平接地极组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置，连接于输电线路设备并埋设于大地中的导体组合体。

  - 接地体 grounding electrode

或称接地极。构成接地网的主体架构，为泄放至土壤中的电流提供散流通道的一类导体材料，一般分为水平接地体和垂直接地体。

- 接地材料 grounding material

用于构成接地体的导电材料，包括：金属类的钢（又称碳钢、碳素钢）、镀锌钢（又称锌包钢、锌覆钢）、铜覆钢（又称铜包钢）和不锈钢包钢接地材料；非金属类的柔性石墨复合接地材料（又称石墨复合接地材料）。

- 压接 hydraulic crimping

- 以超高液压压泵为动力的压接机，配套相应的压接模具对接地及接续管进行满足使用要求的连接，此作业过程称为液压压接工艺（简称为压接）。

3.5

接续管 crimping pipe

用金属材料制成的合适采用接地材料压接的液压压接金具，对于接地圆钢来说包括一字型接续管、T字型接续管和十字型接续管等。

# 基本要求

接地体

### 镀锌圆钢接地线锌镀层必须连续、均匀、牢固地包裹在钢材上，无破损或者芯体裸露。

### 镀锌圆钢接地线规格与施工图参数一致。

接续管

### 接续管的尺寸、公差及性能参数应符合GB/T2314的规定或设计文件要求，结构剖面如图1所示；

### 接续管表面应光滑、平整，无凹凸及变形现象；各端管口应光滑无毛刺；管内应整洁、光滑；

### 采用焊接工艺的接续管，焊纹应平整均匀、连接可靠、接触良好，镀锌层符合要求。

### 接续管的同轴公差应小于0.3mm。

### GB 50233中规定，接续管的壁厚不小于3mm，对接长度为圆钢直径的20倍，接续管的型号和规格应与所连接的圆钢相匹配。

- 一字型接续管剖面示意图

- T字型接续管剖面示意图

- 十字型接续管剖面示意图

    - 图1 接续管剖面示意图

压接机

### 根据作业环境和接续管的外形尺寸，选择符合DL/T 689要求并与之匹配的压接钳，压接模具应符合本文件的要求。

### 压力表应定期检定或校准。

### 液压胶管应符合DL/T 689的规定，使用前必须进行检查，不应有泄露。

### 压接机使用中应保持清洁，检查有无漏油现象，并注意油位应保持在视油孔可见位置。

### 液压油的选择及使用应符合压接机技术文件要求；液压油应定期过滤或更换	，一般一年一次或一个工程一次，寒冷地区使用一冬季后应更换。

压接摸具

### 模具标准尺寸

- 对边距Sm按下式设计：

    - Sm=(0.86D)−0.2−0.1

- 压口长Lm按下式设计

    - Lm=kPHB×D

    - 式中：P——压接机工作压力,N；

    - k——压接机使用系数；

    - HB——接续管材料的布氏硬度（钢压接管取133HB）；

    - D——接续管标称外径，mm。

### 压接摸具对边距公差应满足4.4.1条的要求，且均匀分布，上、下模具合模后，每一组对边矩之间的偏差不大于0.1mm，对边距可通过检验性试验的第一模压尺寸验证。

### 压接施工前，压接模具应进行外观检查，压接模具上、下模应为出厂时配套模具，禁止不同组上、下模交叉使用，如压接模具检查不合格，应停止使用。

检验性试验

### 压接施工后应按照验证合格后的压接工艺对该工程用的接地圆钢、接续管及配套的压接模具进行检验性压接试验。

### 试件材料应从实际工程材料中随机选取，压接后拉力应不小于30kN，每种形式的试件不得少于3根。

### 如有一根试件数值未达到规定，应查明原因，改进后做2倍的试件再试验并应全部合格。

其他规定

### 施工操作人员应经过培训并持有压接操作许可证，作业过程中应有专业人员见证并记录原始数据。

### 在操作时，应编制压接作业指导书，指导书中至少应包括以下内容：

    - a) 接地装置的规格型号及有关参数；

    - b) 接续管的结构尺寸；

    - c) 压接应达到的额定工作压力；

    - d) 接续管定位印记尺寸；

    - e) 压接机型号及压接模具规格；

    - f) 接续管压后尺寸和测量方式等有关规定；

    - g) 施工流程和工艺设计；

    - h) 其他特殊要求。

### 合模时候，液压系统的压力不低于额定工作压力，施压时应使每模达到额定工作压力后维持3-5s。

### 压接过程中的安全要求必须符合DL5009.2的规定。

# 压接前准备

压接前应使用精度不低于0.02mm的游标卡尺检测接续管的内外径，使用精度为1mm的卷尺或直尺测量各部件长度，其尺寸及公差应符合GB/T 2314及图纸规定。

压接前对采用焊接工艺的接续管焊接部位进行外观检查，焊缝应均匀无缺陷，焊接位置无脱锌现象。

压接前，校直接地线压接部位端头，并将端头清洁干净，无泥土等异物。

压接前、穿管应做标记，且应在接地圆钢、管件上画上一周，画后或穿管时应复查。

接续管穿管前应用汽油、酒精等清洗剂清洗接续管内壁，清洗后短期内不使用时，应将管口临时封堵并包装。

# 接续管压接

一字型接续管压接

### 一字型接续管的穿管流程如图2所示,其穿管步骤如下：

- 用钢卷尺测量接续管长度的实长为L，在接续管处画出中心标记O。

- 由镀锌圆钢压接端头一侧向另一侧量取L1=L/2，画定位印记为A1。

- 由接续管两侧管口向中心点量取压接宽度L2，画定位印记为A2，压接宽度L2不应小于20mm。

- 从A2印记向中心点量取距离B，画定位印记A3；自A3向中心点量取压接宽度L2，画定位印记A4，压接间距B及A4印记与中心标记O之间距离D/2应满足不小于10mm的规定。

- 将接地圆钢穿入接续管处，直到接地圆钢定位印记A1与接续管管口重合。

  - a)镀锌圆钢穿管定位标记图

  - a)接续管画印定位图

  - 图2 一字型接续管的画印方式

### 镀锌圆钢接续管的压接顺序如图3所示，将第一模的压接模具边缘与A3、A4印记重合，施压；第二模的压接模具边缘与A1、A2印记重合，另一侧同理，压后接续管如图4所示。

  - 图3 一字型接续管压接操作顺序

  - 图4 一字型接续管压接后示意图

T字形接续管压接

### T字型接续管的穿管流程如图5所示,其穿管步骤如下：

  - a）分别在接续管直通段中心位置、T接段与直通段交接位置，画出定位标记O1、O2，用钢卷尺测量从T字型接续管口到定位标记长度L1。

  - b）由镀锌圆钢压接端头一侧向另一侧量取L1，画定位印记为A1。

  - c）由接续管各侧管口向定位标记量取压接宽度L2，画定位印记为A2，压接宽度L2不应小于20mm。

  - d）从A2印记向定位标记量取距离B，画定位印记A3；自A3向定位标记量取压接宽度L2，画定位印记A4，压接间距B及A4印记与定位标记O1或O2之间距离D应满足不小于10mm的规定，且压接时有足够空间距离。。

  - e）将接地圆钢穿入T字接续管处，直到接地圆钢定位印记A1与接续管管口重合。

  - 图5 T字型接续管画印定位图

### 镀锌圆钢对穿至T字型接续管T字交点处，从定位印记向外依次压接。T字型接续管的压接顺序如图6所示，依次将模具的两端与A3-A4，A2-A1重合，施压，压接宽L2度不小于20mm，各压接区之间间隔不小于10mm，压后接续管如图7所示。

  - 图6 T字型接续管压接操作顺序

  - 图7 T字型接续管压接后示意图

十字型接续管压接

### 十字型接续管的穿管流程如图8所示,其穿管步骤如下：

  - a）分别在接续管直通段中心位置、T接段与直通段交接位置，画出定位标记O1、O2。用钢卷尺测量从十字型接续管口到定位标记长度L1。

  - b）由镀锌圆钢压接端头一侧向另一侧量取L1，画定位印记为A1。

  - c）由接续管各侧管口向定位标记量取压接宽度L2，画定位印记为A2，压接宽度L2不应小于20mm。

  - d）从A2印记向定位标记量取距离B，画定位印记A3；自A3向定位标记量取压接宽度L2，画定位印记A4，压接间距B及A4印记与与定位标记O1或O2之间距离D应满足不小于10mm的规定，且压接时有足够空间距离。

  - e）将接地圆钢穿入十字型接续管处，直到接地圆钢定位印记A1与接续管管口重合。

  - 图8“十”字形接续管画印定位图

### 接地圆钢对穿至压接管十字交点处，从连接头中心向外依次压接。十字型接续管的压接顺序如图9所示，以次将模具的两端与A3-A4，A2-A1重合，压接宽度不小于20mm，各压接区之间间隔不小于10mm，压后接续管如图10所示。

  - 图9十字形接续管压接操作顺序

  - 图10十字形接续管压接后示意图

  - 6.4压接后防腐

  - 压接后应采取涂刷防腐漆防腐措施，防腐范围不小于连接部位两端各100mm且包含整个接续管。

  - 6.5压接过程检查

  - 指在接续管压接前后过程中的检查，是对接地圆钢画印长度、接续管尺寸、压接后尺寸等进行检查，要求如表1-3所示。

  - 表1 一字型接续管压接过程检查要求

| 序号 | 检查类别 | 压接过程 | 检查对象 | 依据公式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地圆钢 | 压接前 | 画印位置A1 | OA1=L1=L/2 | mm | 见图2a) |
|  |  |  | 直径d1 | 设计图纸 |  |  |
| 2 | 接续管 | 压接前 | 长度L | / |  | 见图1a) |
| 3 |  |  | 外径Dg | / |  | 见图1a) |
| 4 |  |  | 内径d | / |  | 见图1a) |
| 5 |  |  | 厚度δ | δ≥3 |  | 见图1a) |
| 6 | 接续管 | 压接后 | 压接宽度L2 | L2≥20 |  | 见图3、4 |
| 7 |  |  | 压接区 对边距Sg | SG=0.86Dg+0.2 |  | 见图3、4 |
| 8 |  |  | 不压区长度B、D | B、D≥10 |  | 见图3、4 |
| 注1：L为接续管长度。 注2：Dg为接续管标称外径。 注3：δ为接续管壁厚。 |  |  |  |  |  |  |

  - 表2 T字型接续管压接过程检查要求

| 序号 | 检查类别 | 压接过程 | 检查对象 | 依据公式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地圆钢 | 压接前 | 画印位置A1 | 直通部分：O1A1=L1 T接部分：O2A1=L1 | mm | 见图5 |
|  |  |  | 直径d1 | 设计图纸 |  |  |
| 2 | 接续管 | 压接前 | 长度L1 | / |  | 见图1b) |
| 3 |  |  | 外径Dg | / |  | 见图1b) |
| 4 |  |  | 内径d | / |  | 见图1b) |
| 5 |  |  | 厚度δ | δ≥3 |  | 见图1b) |
| 6 | 接续管 | 压接后 | 压接宽度L2 | L2≥20 |  | 见图6、7 |
| 7 |  |  | 压接区 对边距Sg | SG=0.86Dg+0.2 |  | 见图6、7 |
| 8 |  |  | 不压区长度 | B、D≥10 |  | 见图6、7 |
| 注1：L1为接续管直通部分中心至管端的长度或T接部分管段的长度。 注2：Dg为接续管标称外径。 注3：δ为接续管壁厚。 |  |  |  |  |  |  |

  - 表3 十字型接续管压接过程检查要求

| 序号 | 检查类别 | 压接过程 | 检查对象 | 依据公式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地圆钢 | 压接前 | 画印位置A1 | 直通部分：O1A1=L1 T接部分：O2A1=L1 | mm | 见图8 |
|  |  |  | 直径d1 | 设计图纸 |  |  |
| 2 | 接续管 | 压接前 | 长度L1 | / |  | 见图1c) |
| 3 |  |  | 外径Dg | / |  | 见图1c) |
| 4 |  |  | 内径d | / |  | 见图1c) |
| 5 |  |  | 厚度δ | δ≥3 |  | 见图1c) |
| 6 | 接续管 | 压接后 | 压接宽度L2 | L2≥20 |  | 见图9、10 |
| 7 |  |  | 压接区 对边距Sg | SG=0.86Dg+0.2 |  | 见图9、10 |
| 8 |  |  | 不压区长度 | B、D≥10 |  | 见图9、10 |
| 注1：L1为接续管直通部分中心至管端的长度或T接部分管段的长度。 注2：Dg为接续管标称外径。 注3：δ为接续管壁厚。 |  |  |  |  |  |  |

# 压接质量检查

接续管压后尺寸检查

### 接续管压接后对边距尺寸Sg的允许值为：

    - Sg=0.86Dg+0.2mm

    - 式中：

    - Dg——接续管标称外径，mm

### 三个对边距只应有一个达到允许最大值，超过此规定时应更换模具重压。

其他质量检查

### 外观检查压接部位不应有裂纹、破损等缺陷。

### 各液压管施压后，操作者应检查压接尺寸并记录，经自检合格并经监理人员验证后，方可进行防腐处理。

参考文献

- GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

- GB/T 2317.18 电力金具试验方法 第1部分：机械试验

- GB 50169 电气装置安装工程 接地施工及验收规范

- DL/T 5852 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

- DL/T 5285 输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程

- DL/T 248 输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置

- DL/T 1457 电力工程接地用锌包钢技术条件

- DL/T 2049 电力工程接地装置选材导则

- DL/T 475 接地装置特性参数测量导则

- DL/T 5733 架空输电线路接地模块施工工艺导则

- DL/T 5867 110kV及以上架空输电线路施工及验收规范

- DL/T 5168 110kV及以上架空输电线路施工施工质量检验规程