| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXXX—XXXX

火力发电建设工程机组快速切除外送负荷技术规范

Technical specification for fast cut output load in fossil fuel power construction project

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家能源局  发布

目次

前言	III

1 总则	4

2 术语	4

3 基本规定	4

4 机组快速切除外送负荷功能技术条件	5

4.1 通用技术条件	5

4.2 带厂用电运行方式技术条件	5

5 机组快速切除外送负荷功能要求	6

5.1 机组快切负荷触发功能要求	6

5.2 汽轮发电机组控制功能要求	6

5.3 燃气轮机发电机组控制功能要求	7

6 机组快速切除外送负荷试验	7

6.1 静态模拟试验	7

6.2 动态试验	7

6.3 试验验收	8

附录A 机组快速切除外送负荷试验条件检查确认表	9

附录B 机组快速切除外送负荷试验动作过程主要参数记录表	11

本 规 范 用 词 说 明	13

引 用 标 准 名 录	14

条 文 说 明	15

前言

本规范按照《工程建设标准编写规定》（建标【2008】182号）的规定起草。

本规范根据《中电联关于转发国家能源局2023年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（中电联标准〔2023〕270 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结国内外火电工程机组快速切除外送负荷功能实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、机组快速切除外送负荷功能技术条件、机组快速切除外送负荷功能要求、机组快速切除外送负荷试验和验收。

请注意本规范的某些内容可能涉及专利。本规范的发布机构不承担识别专利的责任。

本规范由中国电力企业联合会提出。

本规范由电力行业火电建设标准化技术委员会归口。

本规范主编单位：上海电力建设启动调整试验所有限公司

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

火力发电建设工程机组快速切除外送负荷技术规范

总则

1.0.1　为规范火力发电建设工程机组快速切除外送负荷（机组快切负荷）功能设计及试验过程，提高机组快切负荷动作的安全性和可靠性，制定本规范。

1.0.2　本规范规定了火力发电机组快切负荷功能要求及验收测试的内容、方法和指标。

- 1.0.3　本规范适用于设计有机组快切负荷功能的火力发电机组。

- 1.0.4　机组快切负荷的功能要求及验收测试除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语

- 2.0.1　快速甩负荷 fast cut back，FCB

- 当发电机组甩负荷时，使本机组不停运的一种控制措施。根据甩负荷后机组的不同运行要求，可分为带本机厂用电运行、机组维持空负荷额定转速运行和停机不停炉三种。

【DL/T 1270-2022，术语3.10】

注：1、本规范提及的机组快速切除外送负荷是指发电机组甩负荷后带本机厂用电运行和停机不停炉两种运行方式。

2、具备带厂用电运行能力的机组应同时具备停机不停炉功能。

- 2.0.2　辅机故障减负荷  run back，RB

- 当机组发生部分主要辅机(如给水泵、送风机、引风机、一次风机) 故障跳闸，使机组最大理论发电功率低于当前实际负荷时，机组协调控制系统将机组负荷快速降到所有辅机实际所能达到的相应发电功率，保持机组继续运行，并能控制机组参数在允许范围内。

【DL/T 701-2022，术语4.28】

- 2.0.3　锅炉压力释放阀  pressure control valve，PCV

- 锅炉压力释放阀一般安装在锅炉过热器联箱出口蒸汽管道上，整定压力比安全阀稍低一些，主要功能是为了减少安全阀的动作次数。

【DL/T 1270-2023，术语3.14】

2.0.4　超速保护控制 over-speed protection control，OPC

- 一种抑制超速的控制功能。当汽轮机转速达到或超过额定转速的103%或转子加速度超过规定值时，自动关闭调节汽门，当转速恢复正常时再开启调节汽门，如此反复，直至正常转速控制回路可以维持额定转速。

【DL/T 701-2022，术语6.39】

基本规定

3.0.1　机组快切负荷功能类型：

1 带厂用电运行方式：

- 单元制机组不联跳汽轮机和锅炉，发电机带本机厂用电运行；

- 母管制机组至少保留一套汽轮发电机组带厂用电运行；

- 燃机机组不联跳燃气轮机，燃机发电机带厂用电运行。

2 停机不停炉运行方式：汽轮发电机组，汽轮机跳闸后不联跳锅炉，并维持锅炉稳定负荷运行。

3.0.2　需要快切负荷功能的机组应在设计阶段同步设计，配置相应设备、系统及保护等以满足功能需求。

3.0.3　调试单位应根据设计文件和设备资料检查机组配置是否满足机组快切负荷功能的技术条件，对部分条件不满足的情况，应提出优化建议。

3.0.4　机组快切负荷试验前宜先完成50%、100%甩负荷试验。

3.0.5　调试单位应通过静态模拟试验检查确认相关控制与保护满足机组快切负荷功能要求，宜根据甩负荷试验数据对控制功能和参数进行验证和动态调整。

3.0.6　机组快切负荷试验的组织和程序：

1 试验前应建立试验组织机构，明确试验总指挥，组织机构的建立可按DL/T 5437的相关规定执行；

2 试验单位应结合机组的具体情况及控制要求，编写试验措施，并经过审批；

3 试验单位应在试验前进行技术和安全交底，检查确认试验条件，明确各试验参与方的分工，对暴露的问题提出处理意见；

4 试验应在试验总指挥的统一指挥下，按照试验措施进行；

5 试验期间运行人员应加强机组运行状态的监视，如遇异常紧急情况，应立即中止试验，按运行规程处理，并报告试验人员和试验总指挥；

6 试验结束后试验单位应及时提交经过审批的试验报告。试验报告主要内容应包括：概述、试验目的、依据标准、试验条件、试验过程、试验结果及评价、试验使用的仪器、试验数据记录表、主要参数趋势图、参加试验的单位和人员等。

3.0.7　机组快切负荷试验成功后，修改与快切负荷功能相关的控制逻辑，应履行相应的审批手续并重新进行验证试验。

机组快速切除外送负荷功能技术条件

通用技术条件

辅助蒸汽系统

1 辅机驱动汽轮机、除氧器、辅助蒸汽联箱、轴封系统的备用汽源及热力系统应具备快速切换的能力；

2 辅机驱动汽轮机汽源切换阀门应配置可快速开启的开关门，宜配置液压控制阀；

3 利用本机再热冷段蒸汽作为辅助蒸汽汽源的，宜通过汽轮机旁路系统稳定再热冷段蒸汽参数；

4 辅助蒸汽供汽参数应满足空预器连续吹灰、除氧器加热、机组轴封蒸汽用量等要求。

汽轮机旁路系统

1 汽轮机旁路系统应具备热备用功能；

2 宜配置100%容量高压旁路，否则应具备其他蒸汽泄放通道；

3 汽轮机旁路阀在失电时应能可靠关闭。

凝汽器或排汽装置应具有接收满负荷工况下旁路及疏水阀全开时瞬时热负荷冲击的能力。

锅炉PCV阀在失电时应能可靠开启。

给水系统

1 汽包、除氧器等水容积设计应充分考虑机组快切负荷过程中工况的剧烈变化；

2 给水泵及前置泵的设计和选型应确保给水泵有足够的汽蚀余量；

3 给水泵的工作特性应满足机组快切负荷后锅炉给水参数要求；

4 除氧器及汽动给水泵宜设计再热冷段蒸汽作为备用汽源；

机组补水量能满足蒸汽泄放所导致的工质损失。

机、炉、电大联锁设计应满足机组快切负荷功能要求。

带厂用电运行方式技术条件

主机设备

1 应明确机组自带厂用电稳定运行的时间要求，作为主机制造厂和设计单位的设计依据；

2 机组快切负荷触发后，汽轮机或燃气轮机调速系统应具备快速稳定额定转速的能力。

电气系统

1 发电机机端电压、变压器过电压等保护定值应满足机组快切负荷工况的要求；

2 厂用电切换回路应可靠，继电保护、励磁装置、同期点设置及厂用电系统切换方式应与机组快切负荷工况相适应，且机组应具备适时重新并网的能力；

3 励磁装置应具备自动励磁功能，自动调压范围应满足厂用电系统正常运行的要求；

4 母管制机组厂用电辅机负荷分配应与机组快切负荷后所保留的汽轮发电机所带负荷相适应。

动力设备

1 变频器等设备应具备良好的高电压穿越和低电压穿越能力；

2 电动机设备应能够适应机组快切负荷过渡期的厂用电频率变化。

机组快速切除外送负荷功能要求

机组快切负荷触发功能要求

机组“失去负荷”信号判断，可由下列一条或多条条件相“或”组成：

发电机解列信号；

汽轮机或燃机控制系统的发电负荷突降判断信号。

发电机并网/解列信号应根据电气一次系统的接线方式，综合判断各线路开关、发电机出口开关（若有）及隔离开关的状态，合成统一的并网/解列信号，送至汽轮机数字电液控制系统（DEH）或燃机控制系统（TCS）、分散控制系统（DCS）等系统。

机组快切负荷信号的触发与复位

当下列允许条件同时满足且DCS收到机组“失去负荷”信号或汽轮机跳闸信号（停机不停炉运行方式）时，DCS触发机组快切负荷信号：

机组并网且机组负荷已大于初负荷；

锅炉未发生MFT（单元机组）。

当下列任一条件满足时，机组快切负荷信号复位：

手动复位；

锅炉MFT（单元机组）；

机组快切负荷动作后延时复位（延时时间以机组工况稳定时间为依据）；

机组重新并网后。

机组快切负荷发生后，控制系统应有状态与报警显示。

应采取措施保证快切负荷功能与其他控制系统相关信号交换的可靠性与一致性。

汽轮发电机组控制功能要求

机组快切负荷后带厂用电运行方式的机组，汽轮机及电气控制系统收到“失去负荷”信号应作出相应动作：

1 汽轮机瞬时快关进汽调阀，控制系统切至转速回路，以抑制转速飞升并最终维持额定转速；

2 OPC逻辑应满足机组快切负荷功能要求；

3 汽轮机“失去负荷”后的转速变化幅度和时间应不触发发电机频率保护动作；

4 励磁系统快速响应，防止发电机过电压，同时保证机组自带厂用电稳定运行。

机组快切负荷后停机不停炉运行方式的机组，发电机解列应联跳汽轮机和发电机。

单元机组DCS机组快切负荷信号触发，应具备下列功能：

- 1 当机组快切负荷发生时负荷高于预定负荷，则触发锅炉快速减负荷，机组控制切至基本方式，并根据目标负荷和锅炉稳燃条件快速减少燃料量等参数至预定的目标值；

- 2 汽轮机旁路应快速开启，并按预定的滑压速率控制主、再热蒸汽压力至目标值；

- 3 如机组未配置100%容量高压旁路，宜根据机组快切负荷发生时的控制需求自动开启锅炉PCV阀，待压力下降后间隔关闭PCV阀；

- 4 辅机驱动汽轮机、除氧器、辅助蒸汽联箱、轴封系统应设置汽源切换逻辑，自动开启相关汽源隔离门、投入对应调门自动、设置合理给定值，并可设置前馈或超驰回路保证汽源的快速切换；

- 5 变频凝结水泵宜设置频率拉升回路，可联锁启动备用凝结水泵；

- 6 宜根据汽包水位、除氧器水位和凝汽器水位的变化情况在相应水位调节回路设置前馈或超驰逻辑。

母管制机组DCS可根据实际情况采用本规范5.2.3的控制功能，带厂用电运行方式的机组宜保留一套汽轮发电机组维持厂用电运行。

应有防止锅炉超压、锅炉燃烧不稳定、主再热汽温大幅下降、汽轮机排汽温度高、厂用电失去等风险的控制功能。

燃气轮机发电机组控制功能要求

燃气轮机及电气控制系统收到“失去负荷”信号应作出相应动作：

- 1 燃气轮机瞬时快关燃气调阀，控制系统切至转速回路，以抑制转速飞升并最终维持额定转速；

- 2 通过燃料阀调节燃料供给至低限值，该低限定值应根据维持单元机组厂用电量来计算；

- 3 励磁系统快速响应，防止发电机过电压，同时保证机组自带厂用电稳定运行；

4 联跳汽轮机。

燃机发电机过频率保护设置应满足机组快切负荷的要求。

余热锅炉应具备水位控制和受热面保护控制逻辑：

- 1 应有防止余热锅炉保护跳闸动作的控制措施，余热锅炉保护跳闸条件应包括以下内容：

- 汽包水位超限；

高压蒸汽温度超限；

烟囱挡板未开；

凝汽器保护。

- 2 对带有烟气旁路挡板的机组，余热锅炉保护跳闸动作时，烟气旁路挡板应可靠快速关断，否则应联跳燃气轮机；

- 3 应联锁快速关断余热锅炉主补燃阀和补燃调节阀，并进行管道吹扫。

机组快速切除外送负荷试验

静态模拟试验

静态模拟试验应在机组停运条件下进行，通过模拟信号触发机组快切负荷功能动作，以检查并确认机组快切负荷控制回路和参数设置合理，动作正确。

试验内容及结果

- 机组快切负荷信号应正确触发；

汽轮机或燃气轮机转速控制回路切换正确（带厂用电运行机组）；

汽轮机旁路控制系统动作正确；

汽源切换逻辑等模拟量控制回路动作正确，相关参数设定正确；

各控制系统信号传输正常；

协调控制系统或燃机控制系统快速减负荷逻辑动作正确；

机组快切负荷状态与报警显示正确。

动态试验

试验条件

- 机组模拟量控制系统定值扰动试验已完成，试验结果满足DL/T 657的要求；

机组RB动态试验已完成，试验结果满足DL/T 1213的要求；

机组热控、电气保护系统已正常投入；

自动励磁调节器、安稳装置等均正常投入；

机组快切负荷功能模拟试验已完成，结果满足要求；

DEH仿真试验、阀门整定试验已完成，试验结果满足DL/T 656的要求；

汽门活动试验，包括全行程活动试验和部分行程松动试验应正常；

汽门严密性试验、关闭时间测定试验完成，试验结果满足DL/T 5210.6的要求；

交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车装置、控制油泵、发电机密封油泵联锁试验应动作正常并处于热备用状态，硬手操试验正常；

燃气轮机熄火保护试验正常；

燃气阀阀杆无卡涩，阀门关闭时间符合要求；

燃气轮机控制系统静态试验、功能试验、燃烧调整均已完成，达到设计要求；

全厂消防系统投入正常；

锅炉安全阀校验完毕，且动作正确；

保安电源、柴油发电机自动投入功能及带负荷能力应正常，并置于热备用状态；

不间断电源（UPS）运行正常，切换功能正常；

厂用电系统快切试验正常；

试验已取得电网调度的同意；

其他准备工作可参照DL/T 1270的规定执行；

试验条件检查宜参照附录A的表格进行。

试验时间要求

- 新建机组宜在正式移交生产前；

有与机组快切负荷功能相关的主要热力系统或设备变更或改造后；

DCS或者DEH/TCS改造后；

机组大修后；

根据当地电网要求。

试验内容

- 机组首次进行快切负荷试验，宜先进行预备性试验；

预备性试验宜在低负荷段进行，检查设备动作过程和控制参数的合理性，并根据试验情况进行调整；

正式试验应在90%额定负荷以上进行，以考核机组在快切负荷工况下的控制能力；

按机组设计的快切负荷功能进行动态试验，带厂用电运行快切负荷试验可以等效为停机不停炉快切负荷试验。

试验记录

- 机组快切负荷试验过程中应对试验相关的主要参数趋势曲线进行记录，应根据不同机组类型和具体特点确定主、辅机及其附属设备重要监视项目并调整参数记录内容，包括负荷、转速、汽轮机总阀位指令、高压缸（超高压缸）排汽压力和温度、主蒸汽压力、主蒸汽压力设定值、主蒸汽流量、主蒸汽温度、再热蒸汽温度、汽包水位（汽包锅炉）、中间点温度（直流锅炉）、炉膛压力、总燃料量、总给水量、总风量、氧量、一次风压、除氧器水位、除氧器压力、凝汽器水位、辅汽联箱压力、燃气轮机机前天然气压力、燃气轮机燃料调阀开度、天然气流量、排气温度等；

试验过程应对与机组快切负荷试验相关的设备运行状态与重要参数进行重点监视，包括机端电压、励磁电流、转速、轴承温度、轴瓦温度、振动、轴向位移等，记录变化峰值；

试验过程趋势与试验结果经整理后，记录宜参照附录B的表格进行填写。

试验验收

试验按本规范6.2的要求进行且满足以下条件，即认为机组快切负荷试验合格：

- 机组快切负荷动作过程全部自动完成，达到稳定运行前未进行人工干预；

机组参数波动范围不危及机组安全，未引起机组保护动作跳闸；

机组快切负荷后带厂用电运行的机组重新并网成功。

机组快速切除外送负荷试验条件检查确认表

（资料性附录）

机组快速切除外送负荷试验条件检查确认表

工程     机组

| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备无重大缺陷，操作执行机构灵活可靠。 |  |  |  |
| 2 | FSSS、DAS、SCS、CCS、TSI、ETS及各调节装置功能试验及投用正常。重要参数显示正确，包括：有功功率，调节级压力，高排压力，再热压力，主汽压力，再热汽温，主汽温，给水流量，总燃料量等。 |  |  |  |
| 3 | 机组主、辅设备的热工和电气连锁保护校验正常，安全可靠。 |  |  |  |
| 4 | 机组RB试验完成，且试验过程各功能正常。 |  |  |  |
| 5 | 控制系统有关优化试验完成。 |  |  |  |
| 6 | 锅炉燃烧正常，燃油系统试投正常。 |  |  |  |
| 7 | 制粉系统运行正常。 |  |  |  |
| 8 | 汽水品质合格。 |  |  |  |
| 9 | 过热器、再热器各级减温水阀严密性良好。 |  |  |  |
| 10 | 锅炉安全阀校验完毕，且动作正确。 |  |  |  |
| 11 | 吹灰应在试验前一小时投用结束，炉膛燃烧器和各级受热面结焦情况正常。 |  |  |  |
| 12 | 脱硫系统能满足试验中安全运行。 |  |  |  |
| 13 | 试验期间，安排使用设计的煤种或接近设计煤种燃料。 |  |  |  |
| 14 | DEH调节系统静态试验，功能试验均已完成，达到设计要求。 |  |  |  |
| 15 | 汽轮机防进水保护试验合格。 |  |  |  |
| 16 | 高、低压加热器保护试验合格。 |  |  |  |
| 17 | 汽轮机阀门活动试验动作正常。 |  |  |  |
| 18 | 负荷变动试验正常，汽轮机调门灵活，无卡涩、突跳现象。 |  |  |  |
| 19 | 凝汽器热井补水系统运转正常。 |  |  |  |
| 20 | 汽轮机旁路疏水开启暖管并处于热备用状态。 |  |  |  |
| 21 | 备用辅汽系统疏水暖管完成处于热备用状态。 |  |  |  |
| 22 | 顶轴油系统、润滑油系统、盘车系统可靠。 |  |  |  |
| 23 | 试验相关逻辑正确投入。 |  |  |  |
| 24 | 发变组保护整组传动调试完成，经验收合格。 |  |  |  |
| 25 | 同期装置、励磁装置整组传动调试完成，经验收合格。 |  |  |  |
| 26 | 发电机变压器组各开关能正常操作。 |  |  |  |
| 27 | 出线线路运行正常。 |  |  |  |
| 28 | 直流系统的蓄电池充放电试验已完成，UPS系统的切换试验已完成，直流系统及UPS系统投入后运行正常。 |  |  |  |
| 29 | 发电机自动励磁机调节器静态调试已完成，相关静态、动态试验已完成。 |  |  |  |
| 30 | 保安电源系统的切换试验已完成，事故应急柴油发电机处于热备用状态。 |  |  |  |
| 31 | 厂用电系统运行正常，启动备用变压器处于热备用状态。 |  |  |  |
| 32 | 机组保护装置、同期装置、自动励磁调节器等均正常投入。 |  |  |  |
| 33 | 机组零功率保护或功率突降保护已退出，其他保护正常投用。 |  |  |  |
| 34 | 汽轮机超速试验正常。 |  |  |  |
| 35 | 就地、远方停机按钮试验正常，动作可靠。 |  |  |  |
| 36 | 调速系统正常。 |  |  |  |
| 37 | 润滑油泵自启动试验已完成并确认其性能良好。 |  |  |  |
| 38 | 主汽门，调门严密性试验符合要求。 |  |  |  |
| 39 | 主汽门，调门关闭时间满足要求。 |  |  |  |
| 40 | 汽水系统管道支吊架系统符合设计要求。 |  |  |  |
| 41 | 确认试验引起蒸汽流向变化时，汽机内的疏水路径和疏水系统正常。 |  |  |  |
| 42 | 燃气轮机熄火保护试验正常。 |  |  |  |
| 43 | 燃气阀阀杆无卡涩，阀门关闭时间符合要求。 |  |  |  |
| 44 | 燃气轮机控制系统静态试验、功能试验、燃烧调整均已完成，达到设计要求。 |  |  |  |
| 45 | 全厂消防系统投入正常。 |  |  |  |
| 46 | 各专业已完成试验的录波仪器接线准备。 |  |  |  |
| 47 | 测试人员及各岗位人员安排调整到位。 |  |  |  |
| 48 | 试验方案得到批准。 |  |  |  |
| 49 | 运行单位已制定操作措施和反事故措施。 |  |  |  |
| 50 | 试验已取得电网调度的同意。 |  |  |  |
| 结论 | 经检查确认，该试验已具备试验条件，可以进行试验工作。 |  |  |  |
| 单 位 / 部 门 |  | 签 字 | 日 期 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |

注：根据机组实际情况及试验项目调整检查内容。

机组快速切除外送负荷试验动作过程主要参数记录表

（资料性附录）

机组快速切除外送负荷试验动作过程主要参数记录表

| 工程 机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCB触发时间： FCB结束时间： 机组是否跳闸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组参数名称 | 单位 | 动作前数值 | FCB过程中 最大值 |  | FCB过程中 最小值 |  | FCB结束后 稳态值 |  | 备注 |
|  |  |  | FCB触发后时间 | 数值 | FCB触发后时间 | 数值 | FCB触发后时间 | 数值 |  |
| 有功功率 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汽温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汽压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再热汽温 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再热汽压 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀状态 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水流量 | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽包水位 （汽包炉） | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分离器出口温度（直流炉） | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分离器出口压力（直流炉） | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总燃料量 | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧量 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炉膛负压 | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽轮机转速 | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调门开度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高旁开度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低旁开度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高旁减温后温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低旁减温后温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高排温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅汽压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水流量 | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小机转速 | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小机转速 | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝汽器水位 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除氧器水位 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴封温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃机转速 | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃机发电机功率 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气进气压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气进气流量 | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值班阀开度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预混阀开度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压气机出口温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路开关状态 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机出口开关状态 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机电压 | kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 励磁电压 | kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂用电负荷 | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂用6kV电压 | kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂用380V电压 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据机组实际情况及试验项目调整记录参数。

- 本 规 范 用 词 说 明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

- 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引 用 标 准 名 录

《火力发电厂汽轮机控制及保护系统验收测试规程》DL/T 656

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》DL/T 657

《火力发电厂热工自动化术语》DL/T 701

《火力发电机组辅机故障减负荷技术规程》DL/T 1213

《火力发电建设工程机组甩负荷试验导则》DL/T 1270

《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》DL/T 5210.6

- 中华人民共和国电力行业标准

火力发电建设工程机组快速切除外送负荷技术规范

DL/T

条 文 说 明

目    次

5 机组快速切除外送负荷功能要求……………………………………………………………………………5

6 机组快速切除外送负荷试验…………………………………………………………………………………6

- 5 机组快速切除外送负荷功能要求

5.2.1

2 OPC动作后的延时与回归条件，应满足汽轮机稳定返回额定转速的技术要求：OPC延时过短，DEH转速控制波动大；OPC延时时间长，汽轮机低于额定转速过多，有可能造成汽轮机反向过调。OPC回归条件根据实际转速与额定转速偏差判断。对于无机械超速保护装置和OPC超速控制功能的纯电液控制机组，试验前对DEH甩负荷功能激活的控制逻辑及条件进行严格的检查及确认，并进行逻辑回路的仿真性试验。

5.2.3

1 机组快切负荷触发锅炉快速减负荷的目标负荷应根据汽轮机旁路容量、锅炉最低稳燃负荷、脱硝系统入口烟温等因素综合考虑，一般设置在40%BMCR左右。

4 轴封压力调节回路宜控制主蒸汽至轴封调阀和轴封溢流阀非必要不开启。

5.2.5防止锅炉超压、锅炉燃烧不稳定、主再热汽温大幅下降、汽轮机排汽温度高、厂用电失去等风险的具体控制功能根据机组实际情况和特性确定，如自动开启锅炉可调式安全阀、自动投入辅助燃料、联关过/再热器减温水阀、联开低缸喷水阀等。

5.3.3

3 凝汽器保护通常包括凝汽器水位保护、凝汽器真空保护等，由于凝汽器保护动作会导致旁路系统快关，导致余热锅炉蒸汽阻塞跳闸。

- 6 机组快速切除外送负荷试验

6.2.3空冷机组、燃机机组夏季工况额定负荷根据其夏季工况最大出力确定。