| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS |  |

团体标准

T/CEPCA xxx—xxxx

构网型静止无功发生器现场

系统调试技术规范

Technical specification for field system test of

grid-forming static var generator

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 现场系统调试试验目的和要求	3

4.1 试验目的	3

4.2 试验的一般要求	3

4.3 试验步骤	4

4.4 试验项目	4

4.5 试验前必须具备的条件	5

5 运行性能要求	5

5.1 动态响应时间	5

5.2 检测及控制精度要求	5

5.3 电流过载能力	5

5.4 电流谐波特性	5

5.5 噪声	5

5.6 温升	6

6 试验方法	6

6.1 带电试验	6

6.2 性能试验	7

6.3 试运行	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

构网型静止无功发生器现场系统调试技术规范

范围

本标准适用于提供无功电压支撑的构网型静止无功发生器，规定了在现场安装后的系统调试试验，分为带电试验、性能试验、试运行三部分。

本文件适用于采用构网型和跟网型两种控制方式的构网型静止无功发生器现场系统调试试验，同时也适用于仅采用构网型控制方式的静止无功发生器现场系统调试试验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

DL/T 1215.1 链式静止同步补偿器 第1部分：功能规范

DL/T 1215.4 链式静止同步补偿器 第4部分：现场试验

NB/T 10643 风电场用静止无功发生器技术要求与试验方法

NB/T 41006 低压有源无功综合补充装置

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

静止无功发生器 static var generator

- 一种由并联接入系统的电压源换流器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且在可运行系统电压范围内与系统电压无关的无功功率补偿装置。

[来源：NB/T 10643-2021，3.1]

构网型静止无功发生器 grid-forming static var generator

一种模拟电压源输出特性的电力电子装备，针对电力系统调压需求，为电力系统提供必要的短路容量、无功支撑。

链节 link

实现构网型静止无功发生器换流功能的一个基本单元，包括H桥型电压源换流器和相关辅助设备。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.4]

换流链 converter chain

由多个链节级联组成，实现完整换流功能的组装换流设备。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.5]

控制点point of control

静止无功发生器无功输出效果的评估点。

注：该控制点可根据电网调度或客户要求合理指定。

[来源：NB/T 10643-2021，3.3]

连接点 connection point

构网型静止无功发生器与电力系统的连接处。

[来源：NB/T 10643-2021，3.4]

动态响应指标 dynamic response index

表征构网型静止无功发生器动态特性的指标，包括：控制系统响应时间、阶跃响应时间、稳定时间、补偿响应时间、超调等，如图1所示。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.11，有修改]

图1 动态响应指标

控制系统响应时间 response time of control system

te

从电网产生扰动开始，到构网型静止无功发生器控制系统完成控制信号采样、逻辑分析、控制指令计算，直至控制系统发出触发信号引起被控量开始变化所经历的时间。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.12，有修改]

阶跃响应时间 step response time

- tr

当输入阶跃控制信号后，构网型静止无功发生器输出电气量达到90%目标值所用的时间，且期间没有产生过冲。

注：由于电压变化范围较小，难以获得清晰的变化曲线，一般可以用无功电流变化曲线来说明阶跃响应时间。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.13，有修改]

稳定时间 settling time

ts

当输入阶跃控制信号后，构网型静止无功发生器输出电气量达到并稳定在目标值的±5%范围内所用的时间。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.14，有修改]

补偿响应时间 response time of compensation

tcom

从电网产生扰动开始，直至构网型静止无功发生器输出电气量首次达到90%目标值所用的时间。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.15，有修改]

超调 overshoot

当构网型静止无功发生器输出设定值为阶跃控制信号时，其输出最大值和稳态值之差的绝对值，一般用其相对于稳态值的百分数表示。

[来源：DL/T 1215.1-2020，3.16，有修改]

无功反调特性 reactive power countermodulation characteristic

当系统无功需求发生变化时，构网型静止无功发生器调节所产生的无功功率变化方向与系统实际需求变化方向不一致，即静止无功发生器出现反向调节现象。

暂态过流能力 transient overflow capacity

构网型静止无功发生器在短时间内承受暂态工作电流的能力，一般用额定电流的倍数表示。

带电试验 energization test

任何一种需给设备或部分设备加运行电压的试验。

[来源：DL/T 1215.4-2013，3.3]

试运行 trial operation

在一段时间内，将设备或系统投入运行，考核其各项性能、技术指标和可靠性是否达到设计及标准规定要求的一种运行方式。

[来源：DL/T 1215.4-2013，3.4]

现场系统调试试验目的和要求

试验目的

系统调试试验的目的如下：

a) 验证换流链及其辅助设备可以在额定电压下运行；

b) 带负荷检验构网型静止无功发生器保护；

c) 检验构网型静止无功发生器对稳态和暂态无功的控制功能，以及稳定电压的功能；

d) 测试构网型静止无功发生器的主要技术性能指标；

e) 验证构网型静止无功发生器各子系统之间的协调配合。

试验的一般要求

总的要求

现场系统调试试验是指在构网型静止无功发生器加运行电压情况下对其规定性能进行的现场试验。需要系统条件配合的系统调试试验，若由于系统的原因无法满足试验要求时，经供方和需方协商可以适当调整试验内容，但应在试验报告中予以说明。

试验结果的文件要求

现场试验报告应按照试验步骤完整记录试验数据，每一试验阶段的结论应明确，以作为是否进行下一阶段试验的依据。试验报告的内容应主要包括：

- 一般性数据，如：

- 被试设备的标识；

- 试验场所的名称和地点；

- 必要的相关环境条件；

- 适用的试验规范；

- 试验日期；

- 负责人姓名和签名；

- 试验电源主要参数的记录(如电压幅值、电流、有功功率、无功功率等)。

- 测量仪器说明，包括保证精度及最后校验日期等。

- 试验内容及方法(如试验接线图、试验步骤等)。

- 试验结果，包括数据、照片、示波图、图形及经同意的偏差或放弃意见等。

- 试验结论。

试验步骤

现场系统调试试验分为三个试验步骤：

- 带电试验；

- 性能试验；

- 试运行。

试验项目

构网型静止无功发生器现场试验项目见表1，表1中列出了各阶段试验的试验项目，以及试验方法及技术要求的条款号。

表1 构网型静止无功发生器现场试验项目表

| 序号 | 试验类型 | 项目名称 | 必做 | 具备条件时推荐 | 试验方法及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带电试验 | 初通电试验 | √ |  | 6.1.2 |
| 2 |  | 紧急停止试验 | √ |  | 6.1.3 |
| 3 |  | 启停试验 | √ |  | 6.1.4 |
| 4 |  | 备用设备试验 |  | √ | 6.1.5 |
| 5 | 性能试验 | 连续运行范围试验 | √ |  | 6.2.1 |
| 6 |  | 动态特性试验 | √ |  | 6.2.2 |
| 7 |  | 电压斜率试验 | √ |  | 6.2.3 |
| 8 |  | 电压小扰动试验 | √ |  | 6.2.4 |
| 9 |  | 控制方式间切换能力试验 |  | √ | 6.2.5 |
| 10 |  | 稳态过载能力试验 | √ |  | 6.2.6 |
| 11 |  | 接收AVC指令试验 |  | √ | 6.2.7 |
| 12 |  | 协调控制试验 |  | √ | 6.2.8 |
| 13 |  | 谐波补偿试验 |  | √ | 6.2.9 |
| 14 |  | 电能质量测试 | √ |  | 6.2.10 |
| 15 |  | 噪声及干扰测量 | √ |  | 6.2.11 |
| 16 |  | 温升试验 | √ |  | 6.2.12 |
| 17 |  | 人工接地短路试验 |  | √ | 6.2.3 |
| 18 | 试运行 | 试运行 | √ |  | 6.3 |

试验前必须具备的条件

现场系统调试试验需按照带电试验、性能试验、试运行的顺序开展试验。试验前必须具备如下条件：

- 即将进入现场系统调试试验的构网型静止无功发生器一、二次设备及通信设备已按照有关规程规定完成全部单体试验项目和分系统试验项目，并验收合格，具备启动调试条件。

- 构网型静止无功发生器冷却系统完成相关试验。

- 换流阀已按照相关标准完成现场试验。

- 构网型静止无功发生器主回路有关的开关、刀闸具备操作条件。

- 构网型静止无功发生器设备、场地、通讯、照明、安全设施、消防设施、辅助设施（如阀厅空调等）均已具备投运条件。

- 构网型静止无功发生器设备控制保护系统定值按有关单位的定值单定值整定并启用。

- 构网型静止无功发生器设备紧急停运按钮安装到位，验收通过。

- 控制室及试验现场联络通道应畅通。

运行性能要求

动态响应时间

跟网模式下，构网型静止无功发生器动态响应时间应满足：在超调不大于20%时，控制系统响应时间不应大于12ms，阶跃响应时间不应大于20ms，补偿响应时间不应大于30ms，稳定时间不宜大于100ms。构网模式下，控制系统响应时间不大于5ms。

检测及控制精度要求

电压测量的相对误差不大于0.5%，电流测量的相对误差不大于1%。

构网型静止无功发生器稳态控制精度应满足以下要求：

系统稳态下，无功功率输出和设定值之间偏差的绝对值应符合表2的规定。

表2 构网型控制模式和跟网型恒无功运行模式下稳态控制精度

| 输出无功功率/额定功率 | 无功输出和设定值之间偏差的绝对值 |
| --- | --- |
| 20%～50% | ≤(5%×设定值) |
| 50%～110% | ≤(2.5%×额定值) |

电流过载能力

构网型静止无功发生器应具备过载能力。一般要求为：在1.1倍额定电流下应能长期持续运行；在1.2倍额定电流下，持续运行时间应不少于2min；在1.5倍额定电流下，持续运行时间不少于1min；在3倍额定电流下，持续运行时间不少于10s。超出暂态过流倍数应具有限流能力。

电流谐波特性

在不投入谐波补偿功能的情况下，额定工作条件下，静止无功发生器输出电流的总谐波不大于额定电流的3%，且各次电流谐波需满足GB/T 14549的要求，引起的连接点电压间谐波需满足GB/T 24337的要求。

噪声

在构网型静止无功发生器输出额定容量和周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离噪声源水平位置1m处，测得的装置噪声最大声级不宜大于表3规定的限值。噪声对周围的影响应满足GB 12348和GB 3096的要求。

表3 噪声要求

| 环境 | 噪声最大值（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 强迫风冷 | 水冷 |
| 室内 | 85 | 78 |
| 室外 | 85 | 86 |

温升

在输出连续额定电流工作状态下，构网型静止无功发生器各部位达到热平衡后的温升不应超过表4规定的限值。

表4 装置各部位的温升限值

| 部位名称 |  |  |  | 温升限值（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式变压器(电抗器) | 绕组 |  | A级绝缘 | 60 |
|  |  |  | B级绝缘 | 80 |
|  |  |  | F级绝缘 | 100 |
|  |  |  | H级绝缘 | 125 |
|  | 铁心 |  |  | 在任何情况下不出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的程度 |
| 油浸变压器(字母代号为O)绕组 |  |  |  | 65 |
| 铜母线 |  |  |  | 35 |
| 铜母线连接处 |  |  | 无保护层 | 45 |
|  |  |  | 有锡和铜保护层 | 55 |
|  |  |  | 有银保护层 | 70 |
| 铝母线 |  |  |  | 25 |
| 铝母线连接处 |  |  |  | 30 |
| 电阻元件 |  | 距电阻表面30mm处的空气 |  | 25 |
|  |  | 印刷电路板上电阻表面 |  | 30 |
| 塑料、橡皮、漆膜绝缘导线 |  |  |  | 20 |
| 功率半导体器件 |  |  |  | 按各自元件标准规定 |

试验方法

带电试验

带电前检查

带电前最后的检查应保证拉开所有的接地开关，临时接地装置已被拆除，松动的母线连接处已复原；所有闭锁装置与保护电路的功能都已经检查并正常、相关保护装置已启用；换流链冷却系统已投入运行；构网型静止无功发生器安装点处系统电压在标称电压的0.9倍～1.1倍以内。

初通电试验

根据启动方式的不同，构网型静止无功发生器并网前应处于闭锁状态。并网后，构网型静止无功发生器应始终保持闭锁状态，并开展如下检查：

- 检验构网型静止无功发生器的电压耐受能力；

- 检查构网型静止无功发生器软启动电路投退功能是否正常；

- 检验构网型静止无功发生器闭锁状态下维持各链节直流电压平衡的能力；

- 检查构网型静止无功发生器装置不应出现闪络及放电现象。

初通电试验可以重复多次，间隔时间应确保构网型静止无功补偿装置的热量能够充分散出，宜不小于30min。

紧急停止试验

- 在充电完成且系统稳定后，对构网型静止无功发生器进行紧急停机，验证其工作可靠性。

启停试验

试验应按以下步骤进行：

- 启停试验前，应确认电网能吸收或发出所要求的无功功率，并能适应可能发生的无功变化。如果无法达到这一要求，试验时应适当降低无功功率的输出。

- 在跟网控制模式下开展构网型静止无功发生器启停试验，记录构网型静止无功发生器装置启动/停止过程的电压电流波形；

- 在构网控制模式下开展构网型静止无功发生器启停试验，记录构网型静止无功发生器装置启动/停止过程的电压电流波形。

- 启停试验中对如下内容进行检查：

- 检验构网型静止无功发生器正常启停逻辑正常；

- 检查冷却系统工作正常；

- 检查相关二次回路极性正确；

- 检查构网型静止无功发生器闭锁及解锁功能正常；

备用设备试验(可选试验)

若构网型静止无功发生器具备备用设备，需开展备用设备试验。

- 应对控保装置、水冷控制系统、电源等备用设备进行试验，在带电工作状态下完成切换操作，以检验转换时间及抗干扰能力。

性能试验

连续运行范围试验

- 连续运行范围试验检验构网型静止无功发生器从最大容性无功功率到最大感性无功功率区间连续运行的能力。具备跟、构网两种控制方式的静止无功发生器需在每种控制方式下分别进行试验，一般可分别在构网型控制、跟网型恒无功控制、跟网型电压控制等模式下进行。

- 试验期间，记录并检查控制点和构网型静止无功发生器的电压、电流和功率，并密切监视系统母线电压的变化以防产生系统电压振荡。

- 构网型静止无功发生器在额定电压下输出的无功功率折算值可由实测电流值按式(1)计算：

Qact=3IUn                                         （1）

- 式中：

- Qact——额定电压下构网型静止无功发生器输出的无功功率折算值；

- I——构网型静止无功发生器输出电流测量值；

- Un——额定电压。

构网型控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 将控制器设定为构网型控制方式；

- 在连接点允许的电压范围内，将无功指令值从零开始，选取适当的步长调节构网型静止无功发生器感性无功设置值，直至感性无功电流或功率达到额定值；

- 在连接点允许的电压范围内，将无功指令值从零开始，选取适当的步长调节构网型静止无功发生器容性无功设置值，直至容性无功电流或功率达到额定值；

- 试验过程采用测试设备记录连接点电压以及构网型静止无功发生器输出电流和无功功率等，计算无功调节误差，试验结果应满足5.2的要求。

- 试验期间构网型静止无功发生器应能稳定运行，不应出现闭锁、故障或告警等现象。

跟网型恒无功控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 将控制器设定为跟网型恒无功控制方式；

- 在连接点允许的电压范围内，将无功指令值从零开始，选取适当的步长调节构网型静止无功发生器感性无功设置值，直至感性无功电流或功率达到额定值。

- 在连接点允许的电压范围内，将无功指令值从零开始，选取适当的步长调节构网型静止无功发生器容性无功设置值，直至容性无功电流或功率达到额定值。

- 试验过程采用测试设备记录连接点电压以及构网型静止无功发生器输出电流和无功功率等，计算无功调节误差，试验结果应满足5.2的要求。

- 试验期间构网型静止无功发生器应能稳定运行，不应出现闭锁、故障或告警等现象。

跟网型电压控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 将控制器设定为跟网型电压控制方式。

- 在连接点允许的电压范围内，将电压指令值从当前连接点处电压开始，选取适当的步长减少构网型静止无功发生器电压指令，直至感性无功电流或功率达到额定值。

- 在连接点允许的电压范围内，将电压指令值从当前连接点处电压开始，选取适当的步长增加构网型静止无功发生器电压指令，直至容性无功电流或功率达到额定值。

- 试验过程采用测试设备记录连接点电压以及构网型静止无功发生器输出电流和无功功率等，计算电压调节误差。

- 试验期间构网型静止无功发生器应能稳定运行，不应出现闭锁、故障或告警等现象。

动态特性试验

构网型控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 静止无功发生器设定为构网型控制模式。

- 在系统母线电压不超限的条件下，通过修改无功参考值的方法分别进行容性至感性和感性至容性两项无功阶跃试验，使装置直接从容性满发阶跃至感性满发，待稳定后，再使装置从感性满发阶跃至容性满发。

- 注：试验过程中应密切关注并网点电压变化，必要时应调整主变分接头，保证电压在允许范围之内。

- 通过修改电压参考值的方法分别进行容性至感性和感性至容性两项电压阶跃试验。

- 采用测试设备记录连接点电压及静止无功发生器输出电流、电压、无功波形，分析计算阶跃响应时间、稳定时间、补偿响应时间、控制系统响应时间，测试结果应满足5.1的要求。

跟网型恒无功控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 静止无功发生器投入跟网型恒无功控制模式。

- 在系统母线电压不超限的条件下，通过修改无功参考值的方法分别进行容性至感性和感性至容性两项无功阶跃试验，使装置直接从容性满发阶跃至感性满发，待稳定后，再使装置从感性满发阶跃至容性满发。

- 注：试验过程中应密切关注并网点电压变化，必要时应调整主变分接头，保证电压在允许范围之内。

- 采用测试设备记录连接点电压及静止无功发生器输出电流、电压、无功波形，分析计算阶跃响应时间、稳定时间、补偿响应时间、控制系统响应时间，测试结果应满足5.1的要求。

跟网型电压控制模式

试验应按以下步骤进行：

- 静止无功发生器投入跟网型电压控制模式；

- 通过修改电压参考值的方法分别进行容性至感性和感性至容性两项电压阶跃试验；

- 采用测试设备记录连接点电压及静止无功发生器输出电流、电压、无功波形，分析计算阶跃响应时间、稳定时间、补偿响应时间、控制系统响应时间，测试结果应满足5.1的要求。

电压斜率试验

- 构网型静止无功发生器的斜率是在构网型静止无功发生器控制范围内，电压、电流变化的标幺值之比，见图2。构网型静止无功发生器的斜率特性应由测量和计算结果进行验证。

- 静止无功发生器投入跟网型电压控制模式，通过逐步增加/减小交流电压定值来调节构网型静止无功发生器的无功功率输出，直到达到构网型静止无功发生器额定容性/感性无功电流输出，记录额定容性/感性无功电流下对应的交流电压定值，根据（2）-（4）计算电压斜率。

- ICN——额定容性电流； ILN—— 额定感性电流； U2——在额定容性电流时的被控电压；

- U1——在额定感性电流时的被控电压； Uref1——在额定感性电流时的参考电压；Uref2——在额定容性电流时的参考电压

图 2 构网型静止无功发生器电压斜率

构网型静止无功发生器的容性和感性斜率分别按式(2)和式(3)计算：

kC=Uref2−U2ICN                              （2）

kL=U1−Uref1ILN                              （3）

电压斜率计算公式为：

kU=kC+kL2                               （4）

构网型静止无功发生器的测量斜率值应与斜率设定值相符。

电压小扰动试验

- 构网控制模式下，验证构网型静止无功发生器的小扰动稳定性。控制点电压小扰动可通过固定电容器组或电抗器组的投切、静止无功补偿器或常规跟网型静止无功发生器输出功率的调节、有载调压变压器分接开关的改变进行模拟。

控制方式间切换能力试验（可选试验）

- 对于含有跟网型和构网型两种控制模式的构网型静止无功发生器，可进行控制方式间切换能力试验，测试控制模式切换过程的灵活性和控制器输出的平稳性。

试验应按以下步骤进行：

- 静止无功发生器投入构网型控制模式；

- 设定跟网型恒无功模式的无功指令与构网型控制模式一致，投入跟网型恒无功模式；

- 设定构网型控制模式的电压指令为实际连接点处电压、无功指令与跟网型恒无功模式一致，将跟网型恒无功模式切换为构网型控制模式；

- 设定跟网型电压模式电压指令为实际连接点处电压，将构网型控制模式切换为跟网型电压模式；

- 设定电压指令为实际连接点处电压、无功指令为实际无功出力，将跟网型电压模式切换为构网型控制模式。

- 如果构网型静止无功发生器没有跟网型控制模式，该项试验不进行。

稳态过载能力试验

- 系统稳态过载能力试验步骤如下：

- 构网型静止无功发生器设定为构网型控制方式，调节无功功率参考值使输出感性无功电流为额定无功电流值的1.1倍，测量连接点处时序功率，静止无功发生器应能正常持续运行不少于10min，系统运行逻辑合理，各部件不应出现故障；

- 调节无功功率参考值使感性输出无功电流为额定无功电流值的1.2倍，测量连接点处时序功率，静止无功发生器应能正常持续运行不少于2min，系统运行逻辑合理，各部件不应出现故障；

- 调节无功功率参考值使感性输出无功电流为额定无功电流值的1.5倍，测量连接点处时序功率，静止无功发生器应能正常持续运行不少于1min，系统运行逻辑合理，各部件不应出现故障；

- 调节无功功率参考值使感性输出无功电流为额定无功电流值的3倍，测量连接点处时序功率，静止无功发生器应能正常持续运行不少于10s，系统运行逻辑合理，各部件不应出现故障；

- 在容性输出范围内重复上述试验。

- 该试验可与6.2.12温升试验结合进行。

接收AVC指令试验(可选试验)

- 可根据应用要求，如构网型静止无功发生器由AVC控制，可进行构网型静止无功发生器接收AVC指令试验。通过AVC下发构网型静止无功发生器无功功率指令以及构网型静止无功发生器控制模式切换指令，检验构网型静止无功发生器接收AVC指令正确输出无功、以及在跟网无功模式与构网模式之间正常切换的能力。

协调控制试验(可选试验)

- 可根据应用要求，如多套静止无功发生器配合调节共同支撑某一控制点电压时，可对多套静止无功发生器配置合理的控制模式，设定合理的控制目标，测试各台静止无功发生器协调控制下的稳态和动态性能，应满足5.1、5.4规定的要求。

谐波电流补偿能力测试（可选试验）

- 在系统有谐波补偿需求的条件下，装置投入对应次数谐波补偿功能，通过电能质量分析仪检测构网型静止无功发生器谐波补偿功能投入前后补偿点的三相电流的波形、电流各次谐波含有率和谐波电流总畸变率，并参照NB/T 41006-2014计算单次谐波电流补偿率和总谐波电流补偿率。

电能质量测试

- 静止无功发生器设定为构网型控制方式，在构网型静止无功发生器投入前、后(空载、容性无功输出、感性无功输出状态)，分别测量连接点处电压及静止无功发生器输出电流的数值和波形等。检验构网型静止无功发生器的谐波发生情况，评估构网型静止无功发生器投入运行后对系统谐波水平的影响，试验结果应满足5.4的要求。

- 检验系统背景谐波是否对构网型静止无功发生器的控制产生干扰。根据合同要求，对电压波动和闪变、三相不平衡度、电压偏差以及调压的效果等进行测试。

- 如构网型静止无功发生器具备跟网型控制模式，应在跟网型控制模式下重复上述试验步骤，进行电能质量测试。

噪声及干扰测量

- 在构网型静止无功发生器投入和退出状态，按照GB/T 3768中4.13规定的测试方法，测量静止无功发生器的噪声，测量结果应满足5.6的要求。

- 在构网型静止无功发生器投入和退出状态分别对干扰(无线电干扰、电话干扰等)进行测量，干扰应满足合同技术规范的要求。

如构网型静止无功发生器具备跟网型控制模式，应在跟网型控制模式下重复上述试验步骤，进行噪声及干扰水平测试。

温升试验

- 在构网型静止无功发生器额定运行电流下对系统部件、设备内部或母线连接处潜在的发热点进行检查、检验。

- 静止无功发生器设定为构网型控制方式，设定静止无功发生器的输出无功，使电流分别为额定容性无功电流值和额定感性无功电流值，按照表4测量静止无功发生器内部部件及连接点的温度及周围空气温度，当各测量点温度上升值的变化持续0.5h不超过0.5K时，认为达到热平衡状态，最高温度应校正到大气环境最高温度，此时各部件及连接点的温升应符合5.7的规定。

- 应对设备、母线、接地连接点、围栏等处进行温度测量，检测出潜在发热点、连结不紧处或传导性发热部位。

人工接地短路试验

- 人工接地短路试验主要用于检验构网型静止无功发生器装置控制保护逻辑是否正常、装置在暂态情况下动作是否正常、暂态过流能力等是否满足合同技术规范。

- 人工接地短路点、故障类型的选取应考虑以下因素：

- 所选短路点、故障类型能触发构网型静止无功发生器进入暂态控制模式，并能检验构网型静止无功发生器的暂态响应延时、暂态过流能力是否满足5.1、5.3的规定。

- 满足电网安全性约束条件，人工接地短路故障点设置应满足系统短路电流、电网暂态稳定性、负荷安全性等要求。

- 为了满足试验过程中的电网安全性约束以及人身、设备安全，试验前需开展以下分析：

- 短路电流计算。构网型静止无功发生器接入后电网短路电流水平不应超过开关开断能力。

- 暂态稳定分析。短路试验过程中电网应保持暂态稳定。

- 短路故障近区负荷低压脱扣风险分析。在负荷中心实施短路试验时，需根据该地区实际配置的低压脱扣装置动作阈值，结合仿真结果评估负荷低压脱扣风险。

- 接地点跨步电压计算。单相接地短路入地电流引起的跨步电位差等应满足 GB/T 50065—2011的规定，必要时应采取增大试验设备与散流杆塔接地装置之间距离等防护措施。

- 人工接地短路试验设备（如引弧线、引流框等）在短路电流冲击下的热稳定、动稳定校核。短路电流冲击下人工接地短路试验设备不应因过热而熔断或受电动力作用而遭到损坏。

- 试验中，在系统故障期间，构网型静止无功发生器装置需满足以下要求：

- 故障瞬间，构网型静止无功发生器内电势幅值保持不变，无功电流的动态响应时间满足5.1要求。在3倍过流范围内，构网型静止无功发生器应能持续提供暂态电压支撑不少于10s，并且装置不发生闭锁，超出暂态过流倍数应具有限流能力；

- 多套构网型静止无功发生器同时响应时，每套构网型静止无功发生器响应正确，控制器保持稳定，不出现任何异常动作；

- 故障穿越期间，换流链及其辅助系统工作正常，没有异常报警；

- 系统故障清除后，构网型静止无功发生器无功反调特性应符合合同技术规范，并按预设逻辑实现系统暂态稳定控制。

试运行

- 在通过上述系统调试试验后，应投入电网进行试运行试验，试运行时间不小于72h。如果试运行期间出现装置故障，试运行中断，试验必须重新开始。试运行工况由供需双方商定。

参考文献

- DL/T 1215.1 链式静止同步补偿器 第1部分：功能规范

- DL/T 1215.4 链式静止同步补偿器 第4部分：现场试验

- GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

- GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

- GB 3096 声环境质量标准

- GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

- T/CNESA 1008构网型储能变流器技术规范

- T/CES 244 构网型储能系统并网测试规范

- T/CES 243 构网型储能系统并网技术规范

- GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范

- DL/T 2232—2021 500kV及以上输电线路瞬时人工接地短路试验导则

- Q/GDW 11064-2013 风电场无功补偿装置技术性能和测试规范

- NB/T 41006-2014 低压有源无功综合补充装置

- GB/T 34133-2017 储能变流器检测技术规程

- GB/T 38983.1-2020 虚拟同步机 第1部分：总则