中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

附件5

T/CEPCA

# 静止调相机

# 第1部分：功能

Static Condenser

Part 1：Functional specification

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

目  次

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件.	2

3 术语和定义	2

3.1 构网 grid forming	3

3.2 构网型控制 grid-forming control	3

3.3 构网型变流器 grid-forming converter	3

3.4 静止同步调相机 Static Synchronous Condenser；SSC	3

3.5 惯量响应inertia response	3

3.6 惯性时间常数 Inertia time constant；Tj	3

3.7 短路比 short circuit ratio；SCR	3

4 产品规格与分类	3

4.1 装置的额定电压	3

4.2 额定容量	3

4.3 安装方式	4

4.4 接入系统方式	4

4.5 拓扑结构	4

4.6 冷却方式	4

5 系统构成	4

6 使用条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 系统条件	4

7 功能要求	5

7.1 控制功能要求	5

7.2 保护功能要求	5

7.3 监测和通信功能要求	6

8 性能要求	6

8.1 控制性能要求	6

8.2 接入电网适应性	8

8.3 绝缘水平	8

8.4 谐波特性	8

8.5 噪声	8

8.6 温升	8

8.7 损耗	8

8.8 可靠性和可用率	8

8.9 电磁兼容	9

9 主要部件及要求	9

9.1 换流阀	9

9.2 超级电容	9

9.3 阀冷却系统	9

9.4 连接电抗器	9

9.5 连接变压器	9

9.6 软启装置	9

9.7 其他一次部件	9

10 试验要求	9

10.1 型式试验	10

10.2 出厂试验	10

10.3 涉网性能仿真试验	10

10.4 现场试验	10

附 录 A	11

A.1　角接级联H桥型	11

A.2　星接级联H桥型	11

A.3 MMC型	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准根据XXX要求制定。

本标准分为3个部分。

——第1部分：功能；

——第2部分：仿真试验；

——第3部分：现场并网试验。

本部分为第1部分。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力建设企业协会提出并归口。

本标准主编单位：XXX、XXX。

本标准参编单位：XXX。

| 本标准主要起草人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准主要审查人员： |  |  |  |  |  |

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

静止调相机 第1部分：功能

范围

- 本文件规定了静止调相机（以下简称“静调”）的产品规格与分类、系统构成、使用条件、功能要求、性能要求、主要部件及要求、试验要求等。

- 本文件适用于新能源场站、新能源汇集站和电网负荷中心变电站中10kV及以上电压等级的静调，其他电压等级的静调可参照执行。

规范性引用文件.

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 321 优先数和优先数系

GB/T 1984 高压交流断路器

GB/T 1985 高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2424.25 环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法

GB/T 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 20840.1 互感器 第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.2 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.3 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 32507-2024 电能质量 术语

GB/T 34870.1 超级电容器 第1部分：总则

GB/T 35703 柔性直流输电系统成套设计规范

GB/T 40581 电力系统安全稳定计算规范

DL/T 837 输变电设施可靠性评价规程

DL/T 1215.1 链式静止同步补偿器第1部分：功能规范导则

NB/T 42043 高压静止同步补偿装置

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

构网 grid forming

具有电压源特性的电力装备和系统，能提供必要的惯量、短路容量、有功功率和/或无功功率，支撑电力系统安全稳定运行。

注:具有电压源特性亦即具有自主构建且维持内电势幅值和频率的能力。

构网型控制 grid-forming control

电力电子装备和系统自主构建内电势幅值和频率，并在短时间内维持内电势幅值，以电压源特性运行的控制技术。

构网型变流器 grid-forming converter

以构网型控制（3.2）方式运行的变流器。

静止同步调相机 Static Synchronous Condenser；SSC

一种并联接入系统的由构网型变流器（3.3）、超级电容、连接电抗器和/或连接变压器构成，对电网提供电压和惯量支撑的装置。

惯量响应inertia response

装置自然响应并网点频率变化率而释放或吸收有功功率的行为。

注：自然响应指系统出现扰动时，参与构网的电力电子装备和系统在控制动作发生之前的响应。

惯性时间常数 Inertia time constant；Tj

由并网点频率变化率引起的采用构网型控制电力电子装备和系统的有功功率标幺值变化量与频率标幺值变化率的比值。

Tj=∆Ppu(dfpudt)

式中

∆Ppu——有功功率变化量标幺值

dfpudt——频率标幺值变化率

短路比 short circuit ratio；SCR

电气设备接入点短路容量与接入设备额定容量的比值。

[来源：GB/T 32507-2024，3.1.27]

产品规格与分类

装置的额定电压

装置的额定电压宜在下列数值中选择：10kV、35kV、66kV、110kV。有特殊要求的，由供货方和用户协商确定。

额定容量

依据GB/T 321规定的R10序列优先数并适当简化，静调额定容量推荐序列为：10Mvar、20Mvar、30Mvar、40Mvar、50Mvar、60Mvar、80Mvar、100Mvar、125Mvar、150Mvar、200Mvar、250Mvar、300Mvar。有特殊要求的，由供货方和用户协商确定。

安装方式

分为户内框架式、户内柜式、户外箱式等。

接入系统方式

分为通过连接电抗器接入和/或连接变压器接入。

拓扑结构

静调拓扑结构包括角接级联H桥型、星接级联H桥型和MMC等，拓扑结构示意图见附录A。

冷却方式

换流阀部分宜采用水冷方式，应用在输电系统中的换流阀应采用水冷方式。

超级电容部分宜采用自然冷却、风冷、水冷等冷却方式。

系统构成

静调主要由换流阀、超级电容、连接变压器、连接电抗器、冷却系统、其他一次并网组件、控制保护装置及其监测系统组成。

使用条件

    - 环境条件

环境条件要求如下：

- 海拔高度：安装场地海拔不超过2000m，更高海拔的按GB/T 311.1要求进行修正。

- 户内环境温度：上限为＋40℃，下限从＋5℃、-10℃、-15℃、-20℃中选取。

- 户外环境温度：上限从＋40℃、＋45℃、＋50℃、＋55℃中选取，下限从-5℃、-10℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50℃中选取。

- 相对湿度：月平均值不超过90%。

- 污秽等级：不超过GB/T 26218.1中污秽度（SPS）等级的C级。

- 地震烈度：不超过GB/T 2424.25 所规定的8度。

- 其他特殊运行条件由供货方和用户协商确定

    - 系统条件

      - 6.2.1 主电路接入点电气条件

应明确静调接入点主电路电气环境，包括额定电压、最高持续运行电压、最低持续运行电压、短时最高运行电压及最大持续时间、短时最低运行电压及最大持续时间、电网频率及变化范围、背景电能质量、系统最大短路容量和最小短路容量。

      - 6.2.2 辅助电源电气条件

6.2.2.1 交流电源要求：

- 额定电压：220V、380V；

- 电压允许偏差：±20%；

- 电压总谐波畸变率：≤8%；

- 额定频率：50Hz、60Hz；

- 频率允许偏差：±2%。

6.2.2.2 直流电源要求：

- 额定电压：110V、220V；

- 电压允许偏差：-20%～＋15%；

- 纹波系数：≤5%。

功能要求

    - 控制功能要求

7.1.1 静调应具备短时维持内电势幅值和频率恒定的功能，当系统电压幅值突变时为系统提供自然、瞬时的无功电流支撑；当系统电压相位突变时为系统提供自然、瞬时的有功电流支撑。

7.1.2 静调应具备惯量支撑功能，自然响应并网点频率变化率。

7.1.3 静调应具备阻尼功能，抑制功率振荡。

7.1.4 静调应具备自然响应并网点电压相位跳变的功能。

7.1.5 并网点电压在稳态运行范围内波动时，静调应长期稳定运行。

7.1.6 静调应具备低电压穿越、高电压穿越、高低电压连续穿越功能。

7.1.7 静调应具备过载能力。

7.1.8 静调应具备构网型控制模式和跟网型控制模式在线切换功能。

7.1.9 静调应具备与其他系统协调控制的功能：

- 与电网自动电压控制（AVC）系统可控终端、调度端通信，能够在电网AVC系统中开环或闭环运行；

- 能够执行AVC下发的无功、电压指令；

- 与附近直流控制保护系统控制策略相协调，为电网故障下直流接入点提供最大无功支撑，抑制直流系统换相失败。

7.1.10 背景电能质量合格时，静调接入公共连接点电能质量指标应满足GB/T 12325、GB/T 12326、GB/T 14549、GB/T 15543、GB/T 24337的规定。

    - 保护功能要求

7.2.1 静调应对下列设备故障和异常运行状况配置相应的保护：

      - a）换流阀保护配置应满足DL/T1215.1、NB/T 42043和GB/T 35703的要求。

      - b）超级电容部分：

- 单体过充电；

- 单体过放电；

- 单体过温；

- 充放电过电流；

- 反向过电压；

- 正负极短路；

- 模组间均压；

- 总线过电压；

- 模组过温；

- 通信异常保护；

- 阀部分保护。

      - c）连接电抗器：保护配置满足DL/T 1215.1要求。

      - d）连接变压器：保护配置满足DL/T 1215.1要求。

      - e）冷却系统：保护配置满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。

      - f）控制保护监测系统：

- 电源故障；

- 采样异常；

- 通信故障；

- 控制器故障。

      - g）其他故障和异常运行状况，如断路器拒动等。

7.2.2 静调保护装置宜分别动作于：

      - a）开断进线断路器；

      - b) 降容运行；

      - c) 换流阀闭锁；

      - d) 控制装置主从切换；

      - e) 超级电容簇旁路;

      - f) 发出声光告警信号等。

7.2.3 静调应具备手动紧急退出功能。

7.2.4 静调的保护设置应与电网保护相配合，防止越级跳闸。

    - 监测和通信功能要求

7.3.1 监测系统应具备但不限于以下功能：控制模式、参数设置、保护定值设置、静调运行参数和工作状态监视、事件记录、实时显示、故障录波等。

7.3.2 监测系统应具备就地操作人机界面，可完成包含但不限于以下操作：开关分合、装置启停、告警复归、控制模式选择等。

7.3.3 监测系统应显示充分的信息，以便于运行维护人员设置控制参数、监视设备运行状况、定位故障原因。

7.3.4 监测系统应能及时鉴别出任意一个故障元件。

7.3.4 监测系统应具备与就地、远方调度系统通信功能，将静调状态上送至调度系统并接收调度命令。

7.3.5 有特殊要求的，由供货方与用户协商确定。

性能要求

    - 控制性能要求

      - 8.1.1无功控制

      - 静调并网点无功功率控制偏差不大于额定功率的±2%。

      - 8.1.2 电压控制

      - 电压控制性能要求如下：

- 并网点电压幅值变化时，静调应在5ms内自然响应。

- b） 并网点电压扰动恢复后，静调不助增过电压。

- c） 在静调输出能力范围内并网点电压控制偏差不大于±0.5%。

- d） 内电势的幅值应通过电压控制环节调节。

      - 8.1.3 惯量响应与阻尼比

      - 惯量响应和阻尼比要求如下：

- 静调能够提供惯量，功率自然响应时间不大于5ms。

- 静调惯性时间常数Tj应在1s~16s范围内，具体要求根据电网需求研究确定。

- 静调阻尼系数取值应与惯性时间常数协调，阻尼比应在0.3~1.0之间。

- 静调供货方应提供惯量能量配置情况。

      - 8.1.4 相位跳变

      - 相位跳变性能要求如下：

- 静调在并网点电压相位跳变不大于士60°时应不脱网连续运行；

- 静调应在5ms内自然响应并网点电压相位跳变。

      - 8.1.5 阻尼控制与振荡抑制

      - 阻尼控制和振荡抑制性能要求如下：

- 静调具备优化系统阻抗频率特性能力，在2.5Hz~45Hz与55Hz~2500Hz不额外带来负阻尼特性。如有特殊要求，由供货方和用户协商确定。

- 自然响应交流电网0.2Hz～2.5Hz的低频振荡并提供正阻尼。

      - 8.1.6 电流过载能力

电流过载能力性能要求如下：

- 静调在1.1倍额定电流下应能长期运行。

- 静调输出电流在3倍额定电流下，持续运行时间应不少于10s。

      - 8.1.7 最小运行电流

静调可稳定运行的最小电流应不超过额定电流的5%。

      - 8.1.8 高低电压穿越

8.1.8.1 高低电压穿越

静调应在表1规定的网侧电压和时间范围内不脱网运行。

表1 静调低电压穿越要求

| 网侧电压（p.u.） | 时间要求 |
| --- | --- |
| U＜0.20 | 2s |
| 0.20≤U＜0.80 | 10s |
| 0.80≤U≤1.10 | 长期连续稳定运行 |

8.1.8.2 连续高低电压穿越

连续高低电压穿越性能要求如下：

- 当交流电网有重合闸要求时，应考虑交流断路器重合闸失败，具备至少两次连续低电压穿越能力。重合闸时间应符合GB/T 40581的规定。

- 对于有连续高电压的应用场景，需具备连续3次穿越图2规定的高电压工况的能力。

- 当交流电网故障导致并网点电压跌落、升高交替变化时，静调应具备低电压穿越后立即高电压穿越的连续故障穿越能力。

图2 静止同步调相机高电压穿越要求

      - 8.1.9 控制模式在线切换

8.1.9.1 静调应具备构网型控制和跟网型控制模式在线切换功能。

8.1.9.2 静调在控制模式切换过程中，功率冲击不超过额定容量的10%。

    - 接入电网适应性

      - 8.2.1 交流电网强度

静调应能在短路比1≤SCR≤10的交流电网中稳定运行。

      - 8.2.2 频率运行范围

静调应能在电网频率45Hz～55Hz范围内不脱网连续运行，承受不超过±2.0Hz/s频率变化率。

    - 绝缘水平

静调的一次主回路和与主回路直接连接的辅助电路的工频耐受电压水平和雷电冲击耐受电压水平符合NB/T 42043的规定。

    - 谐波特性

当静调不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2% IN（IN为静调输出额定电流）。

    - 噪声

静调装置噪声满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求，超级电容器噪声满足GB/T 34870.1要求。

    - 温升

静调装置温升满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。

    - 损耗

下列设备的损耗应列入静调损耗中：换流阀、连接电抗器和/或连接变压器、冷却系统、超级电容、控制保护监测系统。静调成套装置损耗满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求，其中超级电容损耗满足GB/T 34870.1。

    - 可靠性和可用率

静调装置可靠性和可用率满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。用于电网的静调可用率应按照DL/T 837的要求执行。

    - 电磁兼容

静调装置电磁兼容满足DL/T 1215.1和NB/T42043要求，其中超级电容电磁兼容满足GB/T34870.1要求。

  - 主要部件及要求

    - 换流阀

换流阀要求如下：

- 每相换流阀应配置一定的冗余功率模块，冗余度不小于8%。

- 功率模块应具备自动在线旁路功能，不影响静调的连续运行。

- 功率模块宜具备冗余通讯功能，任意一路通讯故障不应影响正常运行。

- 有特殊要求的，由供货方与用户协商确定。

    - 超级电容

超级电容要求如下：

- 超级电容单体宜采用低电阻的双电层超级电容器。

- 带有单芯电压、模组温度采样接口。

- 其他参见GB/T 34870.1，有特殊要求的，由供货方与用户协商确定。

    - 阀冷却系统

阀冷却系统满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。

    - 连接电抗器

连接电抗器满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。

    - 连接变压器

连接变压器满足DL/T 1215.1和NB/T 42043要求。

    - 软启装置

软启装置由旁路开关和启动电阻并联连接组成，用于静调投入时给换流阀中电容器充电。

    - 其他一次部件

其他部件要求如下：

a）断路器应符合GB/T 1984的要求；

b）隔离开关、接地开关应符合GB/T 1985的要求；

c）避雷器应符合GB/T 11032的要求；

d）电流互感器应符合GB/T 20840.1、GB/T 20840.2的要求；

e）电压互感器应符合GB/T 20840.1、GB/T 20840.3的要求。

  - 试验要求

    - 型式试验

10.1.1 型式试验目的在于考核静调设计、尺寸、材料和制造等方面是否满足本标准要求。

10.1.2 在静调产品定型时应开展型式试验。

10.1.3 型式试验应由具备资质的第三方机构进行，型式试验应至少每五年进行一次。全部型式试验项目应在同一套装置上进行，或在同一装置的多个部件上分别进行。

10.1.4 型式试验若有一项及以上不合格，应进行返修复检，复检仍不合格，则判定型式检验不合格。

10.1.5 型式试验可针对阀段、功率模块、超级电容、控保系统开展第三方验证。

    - 出厂试验

10.2.1 出厂试验的目的在于检验生产中缺陷，由供货方对每一套出厂装置进行。

10.2.2 如受试验条件限制，经与用户协商，出厂试验可在验收试验时开展。

    - 涉网性能仿真试验

涉网性能仿真试验目的是在实验室中检测电网运行边界极端工况下静调的涉网性能，弥补现场试验工况的不足。本试验由用户指定有资质的机构进行。

    - 现场试验

10.4.1 现场试验包含单体调试试验、子系统试验、系统调试试验和验收试验。

10.4.2 单体调试试验是带电前对静调所有单个设备的现场检查和试验，包括常规设备、换流阀、超级电容、控制保护监测系统及电源屏柜、冷却设备等。

10.4.3 子系统试验是对静调所有子系统的现场检查和试验，包括换流阀系统、超级电容、控制保护监测系统、冷却系统等。

10.4.4 系统调试试验是静调并网下对其功能和性能的现场检验。

10.4.5 验收试验是静调完成系统调试试验后，用户对静调功能和性能进行再次现场验证。

  - 附 录 A

（资料性）

静调拓扑结构

    - A.1　角接级联H桥型

角接级联H桥型拓扑示意图如图A.1所示。

图A.1　角接级联H桥型拓扑示意图

    - A.2　星接级联H桥型

星接级联H桥型型拓扑示意图如图A.2所示。

  - 图A.2　星接级联H桥型拓扑示意图

    - A.3 MMC型

MMC型拓扑如图A.3所示。

  - 图A.3 MMC型拓扑示意图