附件6

静止调相机 第1部分：功能

- 编  制  说  明

目次

目次	I

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	1

4 标准结构和内容说明	2

5 标准水平说明	2

6 标准实施措施说明	2

1 编制背景

本标准是根据《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）下达的制定任务，项目序号为T/CEPCA2025084。由华北电力科学研究院有限责任公司负责牵头起草。

为了响应我国电力需求激增与生态治理的双重诉求，新型电力系统逐步呈现出高比例新能源和高比例电力电子装置的双高特征。沙漠、戈壁、荒漠等形成的多个新能源大基地规模化开发，通过特高压直流输送至中东部地区，这种“直流+新能源”的方式对常规机组替代明显。电网物理形态由同步发电机为主导的机械电磁系统向由电力电子设备和同步机共同主导的混合系统转变，新能源成为主要能源也是新型电力系统本质特征。同时，大量风电、光伏、储能通过变流器接入电力系统，使得系统惯量降低、电源支撑能力变弱，稳定问题突出。在双高特征下，电力系统的安全稳定运行面临重大挑战。

常规的电力电子设备如静止型无功发生器（SVG）等采用跟网型控制，无法为系统提供惯量支撑，且呈现强电流源特性，在弱电网下极易引起系统过电压、宽频振荡、次同步振荡问题。而传统的同步调相机又存在响应速度慢，运行调节不灵活，运维工作量大等问题，难以适应新型电力系统的发展。而基于构网控制，采用超级电容储能的静止调相机（Static Condensor）（以下简称静调）可以实现对系统暂态电压的快速响应和短时惯量及短路电流的支撑，正在成为支撑沙戈荒大基地新能源送出、末端变电站、高负荷密度城市中心变电站等多场景安全稳定运行的重要设备，已经在冀北、新疆、西藏、吉林、辽宁等电网中得到应用。

但目前尚无针对静调的功能规范和试验要求，缺乏明确的技术要求，各厂家产品功能差异较大，而用户则缺少检测和评价标准。同时由于静调与调相机在运行机理、关键设备、涉网特性等方面都存在较大差异，现有的调相机相关技术标准仅能作为部分参考，并不适用。而SVG等跟网控制的电力电子装置与静调输出特性差异更大，无法沿用已有标准。因此为了统一规范静调的技术特性，提升整体行业技术水平，指导静调的研发、生产、试验、调试及应用，亟需制定针对静调的相关技术标准。

本系列标准包含功能规范、涉网性能仿真试验和现场并网试验三部分，立足于冀北和西藏等典型工程，提出静调的技术要求和不同场景下的试验检测方法。本标准为静止调相机系列标准第1部分。

2 编制主要原则

本标准遵守现有相关法律、条例、标注和导则等要求。

规定了静止调相机（以下简称“静调”）的产品规格与分类、系统构成、使用条件、功能要求、性能要求、主要部件及要求、试验要求等。

3 主要工作过程

本标准编制周期为12个月，具体过程如下：

2025年6月，中国电力建设企业协会下达2025年第一批标准计划，本标准正式立项，项目序号T/CEPCA2025084。

2025年8月，由中国电力建设企业协会在衡阳统一组织召开了2025年第一批团体标准编制启动会和培训会，提出第一批标准编制工作要求，解读团体标准体系建设、立项研制和标准审查要点。

2025年9月，华北电力科学研究院有限责任公司组织参编单位在北京召开本标准启动会暨第一次起草工作组会议，成立标准编写组，讨论标准编制大纲及分工，制定标准编制计划。

2025年10月，根据中电建协〔2025〕274号文件，华北电力科学研究院有限责任公司组织参编单位在西安召开本标准初稿讨论会。

2025年12月，根据中电建协〔2025〕356号文件，由中国电力建设企业协会组织，华北电力科学研究院有限责任公司召集参编单位在洛阳召开本标准征求意见稿讨论会。

4 标准结构和内容说明

本标准的主要结构和内容如下：

- 目次

- 前言

- 标准正文，共设10章，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、产品规格与分类、系统构成、使用条件、功能要求、性能要求、主要部件及要求、试验要求。

5 标准水平说明

目前国内尚缺乏关于静止调相机的功能规范。

6 标准实施措施说明

本标准实施中有以下几点说明：

- 4.2额定容量

由于目前静调实际工程较少，标准中给出的建议容量供参考，具体容量还需要根据电网需求和实际情况确定。

- 7.1.1静调应具备短时维持内电势幅值和频率恒定和基本恒定不变。

- 7.1.9 静调与AVC子站的协调控制方式需根据实际情况确定无功指令或是电压指令。

- 7.2.1保护功能要求中，本标准重点给出关于超级电容部分内容，其他部分可参考其他相关技术标准。

- 8.1.6  静调的过载能力本标准中给出了1.1倍长期运行和3倍过电流10s的要求，在实际执行中，在1.1倍和3倍间应有其他数值的台阶式变化过程。