| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

压缩空气储能电站空气透平启动调试导则

Guidelines for starting and debugging of air turbines of compressed air energy storage power plants

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

4.1 工作组织	1

4.2 仪器管理	1

4.3 调试方案	1

5 分系统调试	2

5.1 一般规定	2

5.2 分系统调试主要调试项目及注意事项	2

6 整套启动调试	4

6.1 一般规定	4

6.2 空气透平启动前应投运的系统及注意事项	4

6.3 空气透平启动前检查	5

6.4 空气透平空负荷调试	6

6.5 空气透平带负荷调试	7

6.6 空气透平七次充放试运	7

6.7 空气透平停机	8

7 调试文件	8

附录A（资料性）空气透平主要参数保护定值	10

附录B（资料性）空气透平启动曲线	11

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

压缩空气储能电站空气透平启动调试导则

范围

本标准规定了压缩空气储能电站空气透平及其辅助设备的分系统调试和整套启动调试的操作要领及技术要求。

本标准适用于50MW及以上容量的空气透平发电机组，50MW容量以下空气透平发电机组的启动调试可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43687 电力储能用压缩空气储能系统技术要求

DL/T 5895 压缩空气储能电站设计规范

DL 5190.3 电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 空气透平冲转air turbine rolling

空气透平从盘车状态升速至额定转速的运行过程。

- 阀门严密性试验valve leakage test

空气透平发电机组空负荷运行期间，通过分别关闭主气阀、调节气阀依次检查主气阀、调节气阀严密性的试验。

- 空气透平惰走air turbine idle

空气透平在额定转速下从截断向空气透平送气开始，到转子完全停止转动的过程。

- 超速试验 overspeed test

空气透平机组空负荷运行期间，实际检查空气透平机超速装置保护动作准确性的试验。

- 甩负荷试验 load rejection test

为考核空气透平机调节系统的动态特性而进行的试验，试验要求甩负荷后超速保护不动作，动态过程能迅速稳定。

总则

- 工作组织

- 机组启动调试工作由试运指挥部全面组织、领导、协调，空气透平启动调试应由空气透平调试专业组负责具体调试项目的开展。

- 在分部调试阶段，空气透平调试专业组组长由主体施工单位的人员担任，副组长由调试、监理、建设、总承包、生产、设计、设备供货商单位的人员担任；在整套启动调试阶段，空气透平调试专业组组长由主体调试单位的人员担任，副组长由施工、生产、监理、总承包、建设、设计、设备供货商单位的人员担任。

- 仪器管理

调试采用的仪器、仪表均应经过有相应资质的计量单位校验且校验合格。现场使用的仪器、仪表应在有效期内使用。

- 调试方案

- 调试方案应由调试单位履行编制、审核、批准程序。

- 空气透平专业的“空气透平整套启动调试方案”及“机组甩负荷试验方案”应由监理单位组织建设、生产、总承包、监理、调试、施工、设计、设备供货商等单位会审，并报试运总指挥批准后实施。其他调试方案应由监理单位审核。

分系统调试

- 一般规定

- 目的与任务

- 分系统调试是指按系统对其动力、电气、热控等所有设备及整个系统进行空载和带负荷的调整试运，是对电力设备制造、设计、安装质量的动态考核和检验。

- 条件与要求

- 调试组织机构已成立，职责分工明确，通讯联系畅通。

- 生产准备工作就绪，主、辅岗运行人员配备齐全，经过培训具备上岗。

- 调试方案已经履行编制、审核、批准程序发放至各单位，并组织相关人员学习，完成安全和技术交底。

- 调试范围内的设备、阀门安装及接线工作全部结束，技术数据记录齐全，具备试运条件。

- 调试范围内的系统测点、阀门、电机单体调试、试转已完成，结果符合要求。

- 调试区域照明、道路、护栏等施工完成，环境良好。

- 调试所需资料、图纸、记录表格准备齐全。

- 分系统调试主要调试项目及注意事项

- 闭式冷却水系统

- 主要调试项目内容

a)稳压水箱排放冲洗至水质清澈、无杂物；

b)联锁保护逻辑检查；

c)闭式冷却水泵试运，系统母管和用户支管循环冲洗，循环冲洗至水质清澈、无杂物；

d)系统投运调整（压力、温度、水位调整及自动控制）。

- 调试注意事项

a)系统冲洗可采用开放式冲洗与循环冲洗结合的方式，临时补水管道应接入闭式冷却水泵入口侧管道，临时排水管道应接入闭式冷却水泵出口侧管道；

b)系统冲洗时，闭式冷却水泵入口应加装临时滤网；

c)闭式冷却水泵启动前应确认泵体及管道已注满水、空气排尽；

d)系统涉及的热交换器应在系统冲洗水质合格后投用。

- 循环水系统

- 主要调试项目内容

- a）联锁保护逻辑检查；

- b）循环水泵试运及系统投运；

- c）冷却塔投运。

- 调试注意事项

- a）首次启动循环水泵时，应检查异声、振动、仪表、系统及泵体泄露等，并检查备用循环水泵是否倒转；

- b）循环水泵停泵时，应监视是否有水锤现象发生；

- c）低温环境，循环水泵试运时，应注意防冻。

- 开式冷却水系统

- 主要调试项目内容

a)开式冷却水系统管道冲洗；

b)联锁保护逻辑检查；

c)开式冷却水泵试运；

d)系统投运调整（压力、温度调整，热交换器投用）；

e)电动滤水器调试。

- 调试注意事项

a)系统冲洗时，热交换器进出口管道应选择临时管道短接。

- 储换热系统

- 主要调试项目内容

a)储换热系统冲洗；

b)联锁保护逻辑检查；

c)循环泵试运；

d)蓄热介质补充系统调试；

e)制氮/稳压系统调试；

f)储换热系统的投运及动态调整。

- 调试注意事项

a)开放式冲洗的污水应排放至规定地点；

b)系统冲洗时，循环泵入口应加装临时滤网；

c)冲洗时应监视储罐液位、泵出口压力、入口滤网差压、电流等参数；

d)循环泵启动前，应确认泵体及管道已注满、空气排尽；

e)系统涉及的热交换器应在系统冲洗合格后投用。

- 润滑油、顶轴油系统及盘车装置

- 主要调试项目内容

a)交流、直流辅助油泵试运、联锁校验，系统油压调整；

b)主油箱电加热器投用调整；

c)顶轴油泵试运、联锁校验，顶轴油压分配调整、轴颈顶起高度调整；

d)盘车装置试运及调整；

e)油净化装置试运及调整；

f)润滑油压扰动试验：润滑油系统联锁保护实际动作校验，记录油泵联锁启动时间和系统最低油压。

- 调试注意事项

a)确认空气透平油系统油循环冲洗合格，油质符合DL 5190.3要求；

b)润滑油系统首次启动前，应确认过滤器滤网为正式滤网（包括润滑油支管上的临时滤网以及油箱上的双联过滤器），应确认排油烟系统正常工作，主油箱油位正常；

c)开始压力试验前，必须安排足够的检漏人员到位，并做好通讯检查。确保在压力试验开始后，一旦出现较大漏点，能够第一时间发现泄漏情况、第一时间终止压力试验，以尽可能减少泄漏量；

d)盘车调试，应先调整转子顶起高度，然后就地盘车调试正常后，再进行远方调试。盘车装置啮合和脱开时与转子无碰撞和振动，转子转动应平稳；

e)润滑油压调整应符合设备供货商要求，调整油压时，油温要达到40℃～45℃（根据设备供货商要求），就地要有人实时监视机头的油压表，及时向调整人员通知正确的油压；

f)轴颈顶起高度应符合设备供货商规定，未具体规定时，轴颈顶起高度宜为0.05mm〜0.08mm;

g)蓄能器投入前后，注意油箱油位降幅，如有需要及时补油;

h)润滑油系统调试时，应验证事故直流油泵负载运行能力可以满足透平机组安全惰走;

i)油烟风机投运前应保证轴颈清洁度及现场环境，防止灰尘等杂物吸入油系统。

- 调节保安系统及控制油系统

- 主要调试项目内容

a)控制油系统调试；

b)空气透平主气阀、调节气阀和补气阀油动机（含阀杆）位移校验；

c)空气透平主气阀、调节气阀、补气阀和各再热气阀关闭时间测试；

d)调节气阀同时全开过程中，检查控制油压力是否满足安全运行要求；

e)控制油压扰动试验；

f)空气透平调节保安系统静态调整及DEH（数字电液控制）仿真试验。

- 调试注意事项

a)确认空气透平控制油系统油循环冲洗合格，油质符合DL 5190.3要求；

b)在确认蓄能器隔离后，进行控制油系统压力试验，检查管道及接口无泄漏；

c)主气阀、调节气阀、补气阀、再热阀总关闭时间建议值见表1。

主气阀、调节气阀、补气阀、再热阀总关闭时间建议值

| 机组额定功率（MW） | 主气阀（s） | 调节气阀（s） | 补气阀（s） | 再热阀（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | <0.5 | <0.6 | <0.6 | <0.5 |
| 100~200 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| >200 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 |

- 轴封系统

- 主要调试项目内容

- 轴封系统各抽气管道吹扫；

- 轴封风机（如有）试运；

- 轴封系统投运。

- 调试注意事项

- 轴封风机试运前应保证轴颈清洁度合格；

- 机组带负荷运行期间，注意检查高、中、低轴封与阀杆是否冒气，若发现高、中、低压轴封冒气量大，需检查风机入口门开度是否合适；

- 机组带负荷运行期间，定期打开疏水阀门检查管道积水情况，消除可能存在的安全隐患；

- 机组停机盘车投运正常后，确认所有疏水点畅通后停轴封风机。

整套启动调试

- 一般规定

- 目的与任务

- 空气透平整套启动分为空气透平空负荷调试、带负荷调试及七次充放试运三个阶段。

- 检验机组主、辅机性能能否满足机组各种运行工况。

- 投用并检验机组的自动调节品质。

- 条件与要求

- 调试组织机构已成立，职责分工明确，通讯联系畅通。

- 生产准备工作就绪，主、辅岗运行人员配备齐全，经过培训具备上岗条件。

- 整套启动调试计划、重要调试方案已经履行编制、审核、批准程序发放至各单位，并组织相关人员学习，完成安全和技术交底。

- 消防系统已验收，具备投运条件。

- 应在整套启动调试前完成的分系统调试完毕，具备投运条件。

- 启动曲线已在主控室张挂。

- 整套启动调试需要化学药品、检测仪器及其它生产必需品已备足和配齐。

- 启委会已经成立并召开了首次全体会议，听取并审议了关于整套启动调试准备情况的汇报，并做出准予进入整套启动调试的决定。

- 空气透平启动前应投运的系统及注意事项

- 空气透平启动前应投运的系统

- 循环水系统；

- 闭式冷却水系统；

- 开式冷却水系统；

- 储换热系统；

- 调节保安系统及控制油系统；

- 润滑油、顶轴油系统及盘车装置；

- 轴封系统。

- 系统投运注意事项

- 循环水系统投用后，应根据各辅机运行要求，适时投入各用户；

- 闭式冷却水系统投用后，应根据各辅机运行要求，适时投入各用户。定期化验水质，进行加药工作，维持闭式冷却水PH值和电导率；

- 储换热系统循环泵、调节阀投入自动，自动调整空气透平进气温度；

- 润滑油系统投运后，检查确认润滑油母管压力正常，调整油箱油温，满足设备供货商要求；

- 空气透平顶轴油系统投运后，检查确认顶轴油母管压力和各轴瓦顶轴油压力正常，满足设备供货商要求；

- 盘车转速应满足设备供货商要求；

- 空气透平首次冲转前，应进行润滑油系统滤网及冷油器切换试验；

- 机组首次启动前，空气透平转子连续盘车应不少于24h；

- 根据空气透平轴封漏气状态，调整轴封风机出力。

- 空气透平启动前检查

- 空气透平启动方式

一般采用高压调节气阀调节并控制空气透平转速，挂闸后中/低压主气阀和中/低压调节气阀全部或部分开启，中/低压调节气阀不参与转速调节。

- 按停机时间长短（气缸内壁金属温度）分类

a)机组长时间停机，气缸内壁金属温度为常温，称为全冷态启动。

b)停机72h以上（气缸内壁金属温度为该测量点满负荷时金属壁温值的40%以下），称为冷态启动。

c)停机72h以内（气缸内壁金属温度为该测量点满负荷时金属壁温值的40~80%），称为温态启动。

d)停机10h以内（气缸内壁金属温度为该测量点满负荷时金属壁温值的80%以上），称为热态启动。

e)停机1h以内（气缸内壁金属温度为该测量点满负荷时金属壁温值的95%以上），称为极热态启动。

- 禁止启动条件

空气透平遇下列情况之一时，禁止启动:

a)影响机组启动的安装、检修、调试工作未结束，工作票未终结和回收；

b)机组任一安全保护装置失灵；

c)机组主要调节装置失灵，影响机组启动或正常运行；

d)机组主要控制系统及监视系统工作不正常，影响机组启动或正常运行；

e)机组仪表及保护电源失去；

f)厂用、仪表压缩空气系统工作不正常；

g)盘车时有明显的金属摩擦声或盘车电流明显增大或大幅摆动；

h)空气透平高、中、低压主气门及调门任一卡涩或不能关闭；

i)主气管道空气温度与再热空气管道空气温度差超过限制值；

j)空气透平设备或系统严重漏油、漏气；

k)空气透平转子偏心度超过设备供货商规定值或大于原始值±0.02mm；

l)机组润滑油、控制油系统工作不正常；

m)透平机润滑油及控制油油箱油位低于极限值或油质不合格；

n)主要显示仪表(如测转速、振动、轴向位移、胀差、润滑油压、控制油压、冷油器出口油温、轴承回油温度、主气及再热空气压力与温度、调节保安系统压力、气缸金属温度等)不全或失灵；

o)发电机定子、转子绕组绝缘不合格；

p)机组发生“空气透平跳闸”后，原因未查明或缺陷未消除。

- 启动条件检查

- 机组各分系统运行正常。

- 储热系统及换热器具备投运条件。

- 空气透平主保护、控制系统、报警及事故追忆系统试验完毕，功能正确，投入正常。

- 机组大联锁试验完毕，功能正确，投入正常。

- 空气透平转子偏心度、轴向位移、缸胀、胀差、瓦温、振动等指示正常，且在正常范围内。

- 空气透平发电机组转动部件无动静摩擦等异常声音。

- 高、中压缸外缸上下温差不超过50°C，内缸上下温差不超过35°C；或按设备供货商规定值。

- 主气阀、调节气阀处于关闭位置。

- 空气透平润滑油、控制油油质合格，检查润滑油压及油温、顶轴油压、控制油油压、油箱油位正常。

- 发电机油、水系统运行正常。

- 机组在启动前应注意使高压进气室、中压进气室或低压进气室空气温度与金属温度相匹配，高压进气室、中压进气室或低压进气室内壁金属温度与主气温度的温差应满足设备供货商设计要求。

- 空气透平进气压力、温度符合启动曲线要求。

- 空气透平空负荷调试

- 空气透平启动步骤

a)确认低压排气管路上电动阀处于打开状态；

b)开启高、中、低空气管道旁路阀，准备暖管；

c)微开储气库空气母管来供气旁路调阀，开始暖管；

d)根据设备供货商提供的启动曲线中负荷与温度的关系，通过调整高、中、低压缸进口换热器工作状态，使高、中、低压缸进气温度满足机组运行工况的要求；

e)暖管结束，关闭高、中、低压空气管道旁路阀；

f)空气透平"挂闸"，确认调速系统正常，按下“运行”按钮，检查阀门状态是否动作到位；

g)机组进入冲转摩检阶段，仔细倾听有无摩擦声。在此期间，机组转速不允许低于200r/min，检查动静部件摩擦，停留时间不得超过5分钟；

h)按启动曲线升速至额定转速，暖机转速和暖机时间按设备供货商规定值选择，升速过程中顶轴油泵自动停止，运行人员确认后将顶轴油泵投入联锁；

i)完成油泵在线试验、阀门严密性、ETS在线试验等试验；

j)配合电气专业完成并网前试验；

k)机组并网，机组在负荷大于25%以上并连续运行3小时以上，发电机与电网解列，应立即进行超速试验。

- 空气透平空负荷调试主要控制参数

a)空气透平缸体、阀体金属温差；

b)高、中、低压缸缸胀和胀差;

c)空气透平的轴承振动值、轴向位移值；

d)润滑油温度；

e)空气透平发电机组轴承金属温度；

f)高、中、低压缸排气温度。

- 空负荷阶段应进行的试验

- 就地及远方打闸试验。

- 润滑油压调整：当空气透平达到额定转速，应确认主油泵供油正常，若系统油压不符合要求应进行油压调整或者切换备用泵（适用于电动主油泵机组）。

- 主气阀和调节气阀严密性试验：试验时，主气和再热气压力应不低于50%额定压力，空气透平转速应降至n值以下：

式中：n=P/P0*1000

n----空气透平转速，r/min;

p—试验时的主气压力或再热气压力，MPa;

P0—额定主气压力或再热气压力，MPa。

- 油泵在线试验。

- ETS在线试验。

- 联锁保护试验。

- 空气透平超速试验：空气透平发电机组按供货商要求参数带低负荷暖机，机组在负荷大于25%以上并连续运行3小时以上，减负荷与电网解列，立即进行空气透平超速试验。试验按以下要求进行：

a)OPC超速试验宜为103%额定转速；

b)机械超速（如有）保护动作转速值应在额定转速的109%〜111%范围内，每个危急保安装置应至少试验两次，且两次动作转速之差不大于0.6%的额定转速；

c)电气超速保护应至少实校一次，动作值应符合供货商规定，可采用降低保护动作定值的方法进行试验，试验后，应将保护定值恢复至设备供货商规定值。

- 注意事项

- 6.4.4.1整套启动前，应对部分参与透平机主保护的开关量信号进行实动测试，如控制油压力低、润滑油压力低，确认压力开关准确无误，确保相关联锁逻辑、跳闸逻辑的取信源可靠；

- 6.4.4.2透平机首次启动前，对重要辅机的跳闸保护逻辑，如：润滑油系统、控制油系统等进行二次试验确认，保证机组首次带负荷各辅机设备出力增大后一旦发生异常状况能够顺利停运，确保设备安全；

- 6.4.4.3在首次启动时，宜根据实际的轴系振动变化情况设定符合本机组特性的转子临界区；

- 6.4.4.4油系统的交、直流润滑油泵出力应满足机组运行要求，运行可靠，联锁正常，各压力开关或电接点压力表均经校验，动作值整定正确，动作可靠。

- 空气透平带负荷调试

- 空气透平带负荷运行

- 超速试验结束后，发电机重新并网带负荷；

- 空气透平升负荷，升负荷速率满足设备供货商要求；

- 空气透平发电机组条件具备后应进行甩负荷试验。

- 空气透平带负荷调试主要控制参数

a)控制油压；

b)轴承润滑油压；

c)轴振、瓦振、胀差；

d)轴承进油、回油温度、钨金温度；

e)轴向位移；

f)内外壁金属温度差；

g)低压缸排气温度；

h)高压缸排气温度；

i)主油箱、控制油箱油位；

j)透平绝对膨胀量。

- 带负荷阶段应进行的试验

- 配合热控专业进行机组变负荷试验、一次调频试验；

- 空气透平及其调节系统参数测试（涉网试验项目）；

- 甩负荷试验。

- 空气透平七次充放试运

- 机组七次充放试运条件

a)发电机达到铭牌额定功率值；

b)热控保护投入率100%；

c)热控自动装置投入率不小于95%;

d)热控测点/仪表投入率不小于98%，指示正确率不小于97%；

e)电气保护投入率100%；

f)电气自动装置投入率100%；

g)电气测点、仪表投入率不小于98%，指示正确率不小于97%；

h)七次充放试运进入条件已经多方检查确认签证、总指挥批准；

i)七次充放试运已报请调度部门同意。

- 机组七次充放试运完成要求

a)机组七次充放试运期间，空气透平平均负荷不小于90%额定负荷；

b)机组单次放电试运时间不小于设计时长90%；

c)热控保护投入率100%；

d)热控自动装置投入率不小于96%；

e)热控测点/仪表投入率不小于99%，指示正确率分别不小于98%；

f)电气保护投入率100%；

g)电气自动装置投入率100%；

h)电气测点、仪表投入率不小于99%，指示正确率不小于98%；

i)机组各系统均已全部试运，并能满足机组连续稳定运行的要求，机组整套启动试运调试质量验收签证已完成；

j)七次充放试运结束条件已经多方检查确认签证、总指挥批准。

- 空气透平停机

- 正常停机

- 停机程序

a)按换热器滑参数停机曲线降温、降压、减负荷，并应满足空气透平设计要求；

b)机组减至最低负荷（根据设备供货商要求与电网要求确定），手动打闸空气透平，发电机逆功率保护动作解列，主气阀、调节阀、补气阀应全部关闭；

c)透平跳闸以后，开始记录并绘制透平惰走曲线；

d)转速下降，对于同轴主油泵的机组需要联锁启动润滑油泵及顶轴油泵；对于电动主油泵机组需要联锁启动顶轴油泵；

e)机组在盘车转速时投连续盘车，同时记录大轴弯曲值、盘车转速、顶轴油压力、盘车电流（适用于电动盘车）；

f)停轴封风机；

g)气缸内壁金属温度降到150℃以下（或根据设备供货商要求），可停盘车和停顶轴油泵。

- 停机注意事项

a)在减负荷过程中，应严密监视机组振动，发生异常振动时应打闸停机；

b)在盘车时如果有摩擦声或其它不正常情况时，应停止连续盘车而改为定期盘车，若有热弯曲时应用定期盘车的方式消除热弯曲后再连续盘车4小时以上；

c)停机后应严密监视并采取措施，防止冷气倒灌入气缸引起大轴弯曲和气缸变形。

- 异常停机

- 紧急停机

紧急停机是指空气透平出现重大异常，不论机组当时处于何种状态，发生下列情况时，应紧急停机：

a)机组发生强烈振动；

b)透平或发电机内有清晰的金属摩擦声和撞击声；

c)任一轴承回油温度超过跳闸值或任一轴承断油冒烟时；

d)任一支持轴承巴氏合金温度超过跳闸值，推力轴承巴氏合金温度超过跳闸值；

e)轴封或挡油环严重摩擦，冒火花；

f)润滑油压低至跳闸值；

g)主油箱油位降至低油位停机值以下；

h)油系统着火；

i)轴向位移超过跳闸值，而轴向位移保护装置未动作；

j)透平转速超过3300r/min，超速保护不动作；

k)主、再热空气管道泄漏，机组无法运行；

l)DEH系统和调节保安系统故障无法维持正常运行；

m)空气透平胀差增大，调整无效超过极限值。

- 停机注意事项

a)主气阀、调节阀、补气阀应立即关闭；

b)顶轴油泵、润滑油泵应联锁启动，检查盘车是否投入；

c)监视机组惰走情况；

d)旁路阀（如有）或中/低压进气管路排空阀（如有）应联锁动作正常。

调试文件

- 7.1调试项目部应配备专（兼）职人员，建立工程资料管理制度，按合同及有关文件的规定，负责做好调试竣工资料的编制、管理和移交工作；

- 7.2调试文件应完整，包括调试方案、措施及报审文件、调试条件检查确认表、试运签证、调试报告（记录）及调试质量验收文件；

- 7.3调试文件提交应与工程竣工同步进行，除了机组达标或性能试验资料外，调试文件的移交应在机组通过七次充放电试运行后的60天内完成。

（资料性）

- 空气透平主要参数保护定值

空气透平主要参数保护定值应满足设备供货商要求，主要参数保护定值见表 A.1和表 A.2。

表 A.1 空气透平主要参数保护定值（例1）

| 测点名称 | 报警值 | 停机值 |
| --- | --- | --- |
| 轴振 | ≥+125μm | ≥+250μm |
| 轴向位移 | ≥+0.6mm 或≤-1.08mm | ≥+0.8mm 或≤-1.28mm |
| 胀差（高中压） | ≥+5.0mm 或≤-4.5mm | ≥+5.5mm 或≤-5.0mm |
| 胀差（低压） | ≥+8mm 或≤-5mm | ≥+9mm 或≤-6mm |
| 润滑油回油温度 | ≥70℃ | ≥75℃ |
| 支持轴承温度 | ≥110℃ | ≥120℃ |
| 推力轴承温度 | ≥105℃ | ≥115℃ |
| 润滑油压力 | ≤0.115MPa | ≤0.07MPa |
| 控制油压力 | ≤11.2MPa | ≤7.8MPa |

表 A.2 空气透平主要参数保护定值（例2）

| 测点名称 | 报警值 | 停机值 |
| --- | --- | --- |
| 轴振 | ≥127μm | ≥254μm |
| 瓦振 | ≥9.3mm/s | ≥11.83mm/s |
| 轴向位移 | ≥+0.5mm 或≤-0.5mm | ≥+1mm 或≤-1mm |
| 胀差（高中压） | ≥+8.0mm 或≤-3.0mm | / |
| 胀差（低压） | ≥+8.0mm 或≤-3.0mm | / |
| 支持轴承温度 | ≥115℃ | ≥130℃ |
| 推力轴承温度 | ≥115℃ | ≥130℃ |
| 润滑油压力 | ≤0.25 MPa(g) | ≤0. 23MPa(g) |
| 控制油压力 | ≤12MPa | ≤10.5MPa |

（资料性）

- 空气透平启动曲线

空气透平启动曲线应满足设备供货商要求，启动曲线见图 B.1、图B.2、图B.3、图B.4。

图B.1透平机长期冷态启动（例）

# 图B.2透平机冷态启动（例）

# 图B.3透平机温态启动曲线（例）

# 图B.4透平机热态、极热态启动曲线（例）