| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CEPCA. 点击此处添加CCS号 |

中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

电力优质工程评价导则

Guidelines for Evaluation of High-Quality Power Engineering Projects

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 评价内容	2

6 评价规则	10

7 评价结果	12

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

电力优质工程评价导则

范围

本文件规定了电力优质工程评价的总体要求、评价内容、评价规则和评价结果。

本文件适用于电力优质工程的评价，也适用于电力建设项目自我评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19580 卓越绩效评价准则

GB/T 50326 建设工程项目管理规范

T/CEPCA 1010 电力建设工程绿色建造评价

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 电力优质工程 high-quality power engineering project

秉持“优质安全、创新引领、绿色友好”核心理念，项目管理规范高效，实体质量优良且兼具功能性质量与工艺性质量，外部性质量深度融合绿色建造与友好和谐属性，全寿命周期内安全可靠、效能优异，且在行业内具有示范引领作用的电力建设工程。

    - 实体质量 entity quality

通过勘察、设计、施工、调试等全过程形成的电力建设工程实体，在安全性能、使用功能、耐久性能、环保要求及系统运行可靠性等方面，满足国家现行规范标准及合同约定的明示与隐含要求的特性总和，包括功能性质量和工艺性质量。

功能性质量 functional quality

工程全寿命周期内，在核心使用功能、运行效能、系统适配及安全保障等关键领域展现的，具有稳定性、可靠性和达标性的质量特征的总和。

工艺性质量 process quality

综合体现电力建设工程施工过程中各项作业活动所采用的施工工艺、操作方法、工序控制措施的合规性、规范性、精细化程度，以及由此形成的外在观感美观性，具有规范性、精细性、耐久性与观感协调性的工艺实施质量特征的总和。

外部性质量 externality quality

在保障核心使用功能和本体结构安全的基础上，工程全寿命周期内，在时空维度上对工程边界以外的经济、社会、生态及文化等领域产生的，具有长期性和正向价值溢出效应的非功能性特征的总和。

    - 科技创新 technological innovation

通过勘察设计创新、电力建设“五新”技术（新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程）集成应用、科研课题攻关、管理模式优化等手段，形成自主知识产权与可推广成果，解决工程关键技术难题，提升工程建设效率、品质与综合效益的活动。

    - 绿色建造 green construction

按照绿色发展的要求,通过科学管理和技术创新,采用有利于节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质的建造方式，实现人与自然和谐共生的工程建造活动。

[来源：T/CEPCA 1010-2024.3.1]

    - 友好和谐 friendly and harmonious

秉持“以人为本、和谐共生”理念，聚焦新型电力系统构建、智能便捷运维、地域社会文化适配、区域环境协同等友好维度，全面提升工程智慧化水平、能源利用效率、生态环境保护效能及社会协同能力，实现社会、文化、生态环境的多元高效协同。

总体要求

  - 电力建设工程主要包括火电工程（含燃机、核电常规岛、生物质发电）、水电工程（含抽水蓄能）、输变电工程（含变电站/换流站）、风电工程（含海上风电）、光伏发电工程（含光热）、分布式能源工程、新型储能工程、配电网工程（含智能微电网）及其他电力工程等。

  - 各类电力建设工程均应将“优质安全、创新引领、绿色友好”核心理念贯穿项目策划、设计、施工、移交、运维全寿命周期，实现质量、效益、生态、社会的协同卓越发展。

评价内容

项目管理

### 总则

项目管理评价包括合规管理、工程管理及档案管理等。

### 合规管理

合规管理应符合下列要求：

- 工程建设的合规性文件齐全有效；

- 工程建设过程依法合规有序，手续完备。

### 工程管理

工程管理应符合下列要求：

- 结合工程特点及所在地区文化特色，明确工程建设总目标并分解；

- 建立本工程统一有效的法律法规、技术标准清单，整编有序，动态管理；

- 项目管理体系健全，运行有效；

- 工程进度计划科学合理，分级管控；

- 工程造价管控不超过批准的概算；

- 按质量监督检查大纲完成全部阶段质量监督检查，并整改闭环；

- 开展数智化工程建设，结合工程特点应用视频监控、云计算、大数据、物联网、人工智能、BIM 等技术构建智慧工地，实现工程现场管理的数字化、可追溯与智能化；将建设成果部分或全部移交至运维阶段，并探索数字孪生等技术在项目全生命周期的规划与应用；

- 主要参建单位开展企业信用评价工作，围绕企业经营全维度，对综合信用状况进行系统评价，客观反映企业信用水平；

- 工程竣工后，各参建单位对工程建设全过程进行梳理，提炼亮点，总结经验和教训。

### 档案管理

档案管理应符合下列规定：

- 档案管理体系健全，运行有效；

- 档案管理与工程建设管理同步推进，纳入工程建设计划、质量保证体系、项目管理程序、合同管理和岗位责任制，项目文件归档及时；

- 项目档案内容完整、数据准确、体系系统、整理规范、保管安全，全面满足项目存档与后续查用需求；

- 项目档案实现信息化数字化管理，宜纳入项目管理信息化建设范畴，统筹规划、同步实施。

实体质量

    - 总则

实体质量评价包括职业健康安全与环境管理、建筑工程质量、安装工程质量、技术经济指标等。

    - 职业健康安全与环境管理

职业健康安全与环境管理应符合下列要求：

- 安全管理体系健全、制度完备，安全生产保证体系与监督体系完整，运转良好；

- 建立安全生产责任制，明确各岗位责任范围与考核标准等内容，落实监督考核机制；

- 结合工程实际制定安全生产目标，各相关单位对目标进行层层分解，有效落实；

- 安全技术措施、专项施工方案的编制、审核、交底等记录齐全，方案、技术措施完备，专家论证符合规定，针对性强，执行到位；

- 职业病防治责任制完善，编制职业病防治计划和实施方案，职业卫生档案规范健全；

- 现场安全设施、标志标识配置齐全，各类护栏设置规范，沟道、孔洞盖板齐全牢固，作业人员个人安全防护用品佩戴符合规定；

- 易燃易爆有毒有害等危险物品在符合规范的专用库房或场地内储存，严禁混存、超量储存。储存场所具备完善的防雷、防静电、防火、防爆、通风、监测、报警等安全设施，并有效运行；

- 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制健全，运用科学统计方法确定风险严重程度，机制运转顺畅，防控有力；

- 应急管理体系健全、组织机构完善，应急预案的编制评审与发布、事故应急处置与救援、应急装备与保障措施符合要求，按规定组织演练；

- 消防系统正确投入，消防器材选型、设置、检查维护符合规定。

    - 建筑工程质量

      - 总则

电力建设工程的建筑工程质量评价，由通用项和专用项两部分构成。其中，通用项适用于第4.1条中所涵盖的全部电力建设工程；火电、水电、风电及光伏发电工程除满足通用项外，还应符合专用项要求。

      - 建筑工程质量通用要求如下：

- 地基基础安全、可靠、耐久，预埋件位置准确，平顺整齐美观；

- 主体结构安全、可靠、耐久、节点清晰、棱角顺直，构件截面尺寸、轴线、标高正确，无结构性缺陷，无不均匀沉降；

- 屋面工程功能完善，坡向正确、排水通畅、不渗不漏，通向屋面的疏散楼梯、疏散出口门、疏散走道的宽度、高度等符合要求，各类功能及做法的屋面质量均衡，细部做法一致；

- 装饰装修工程所用材料、构配件的品种、规格、质量、性能符合设计和规范要求，根据使用功能等要求，采用节能、环保型等装修材料，成品、半成品做好防护，避免损伤及交叉污染；

- 给排水工程设备、管道布置合理、排列整齐、固定牢固、系统运行正常，无跑冒滴漏现象；

- 通风空调金属风管制作几何尺寸和形状一致均匀，风管加固件排列整齐，风管法兰连接严密、固定和咬合方式符合规范要求，防排烟风管系统的外护防火板与风管本体贴合紧密，防火等级符合设计要求；

- 建筑电气工程运行可靠、保护完备，设备安装稳固，接地正确无遗漏；

- 钢结构支架焊（铆）接牢固，高强螺栓连接副安装规范，无漏紧漏装；构架支撑点或吊挂系统受力均匀，设备热状态下膨胀自由；主要几何尺寸误差符合规范要求；

- 原材料的品种、规格、质量、性能符合规范和设计要求；

- 施工方案（措施）、施工记录、验收签证、试验检测报告等项目文件齐全规范有效；

- 开展地基基础与主体结构专项评价，确定其可靠耐用度。

      - 火电工程主要建筑工程质量除满足5.2.3.2外，还应符合下列要求：

- 烟囱筒壁观感顺畅、冷却塔风筒曲线流畅，模板缝线均匀顺直、无漏浆，外表面无明显色差；直爬梯牢固顺直；

- 烟囱筒壁无腐蚀、无渗漏、无污染，结露废液有组织收集，经处理符合环保要求后排放，冷却水塔风筒无渗漏点和渗漏痕迹、有防渗要求的水工构筑物符合设计及相关规范的要求；

- 高耸构筑物的避雷针接地可靠、有可断开的测试点。

      - 水电工程主要建筑工程质量除满足5.2.3.2外，还应符合下列要求：

- 枢纽区、近坝库岸边坡稳定，无异常裂缝、滑坡、溶蚀、渗水情况，边坡加固处理平顺、整齐、美观；

- 大坝结构美观，浇筑（填筑）密实，分缝（分区）合理、止水（防渗）良好；沉降、变形均匀稳定，符合规范和设计要求；防渗系统运行正常，坝基、坝体渗漏量符合规范和设计要求，无异常渗水；无危害结构安全的裂缝，一般裂缝均经过处理，处理效果良好；坝顶平整、规则，无明显裂缝和异常变形，防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等现象；廊道整洁、通畅，无异常渗水；坝体与岸坡连接处无裂缝、错动、滑动、脱离、渗水等现象；

- 过水建筑过流能力符合规范和设计要求，过流面光滑、平整，无危害结构安全的裂缝，一般裂缝均经过处理，处理效果良好；

- 发电厂房布置合理，防渗、排水、通风功能良好；地下厂房渗漏量符合规范和设计要求；建筑内部整洁、明亮；

- 消能建筑布置合理，效果良好，无冲刷破坏；

- 通航建筑布置合理，运行正常，航道无淤积，输水、通行畅通，导航标志规范、清晰；

- 监测设施布置合理，工作正常，数据准确，监测成果可靠。

      - 风电工程主要建筑工程质量除满足5.2.3.2外，还应符合下列要求：

- 风力发电机组塔筒顶部中心偏移误差符合设计要求；

- 海上风机桩基、平台及承台防护、防腐、阴极保护措施到位，基础结构稳定、连接、水平度控制满足设计要求，承台螺栓穿向正确、紧固可靠、无漏紧，出扣长度满足设计要求，各部件连接质量合格、连接可靠，主要结构焊缝美观，无外观、质量缺陷；

- 海上上部平台结构和舾装钢结构构件、铺板、舱壁安装规范，制作、安装误差符合设计要求，安全监测设备及配套线路布置合理，防腐、防火涂料质量合格，厚度符合设计要求，粘接牢固，无质量缺陷；

- 海上升压站、补偿站等室内外楼梯、格栅、走道板、栏杆、护笼、室外设备基础等安装规范、工艺良好，甲板面、舱壁、天花板、门窗舾装材料质量优良，表面整洁，安装工艺良好。

      - 光伏发电工程主要建筑工程质量除满足5.2.3.2外，还应符合下列要求：

- 支架基础垂直度、轴线位移、桩顶标高、桩径、混凝土强度和承载力等指标符合要求；

- 箱变基础结构安全、可靠、耐久，几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，对拉螺栓(片)处理、封堵及防腐符合规范要求；

- 海上光伏桩基、支架防腐处理质量合格，水位变动区及以下桩身防腐措施符合要求；

- 漂浮式海上光伏浮体结构无裂缝、无渗漏，浮体间机械连接或柔性连接可靠，螺栓紧固力矩达标，橡胶护舷、碰垫等缓冲装置完好，各浮体单元浮力均衡，无明显倾斜，平台吃水深度符合设计要求；

- 漂浮式海上光伏系泊缆/链与锚具规格、长度、破断力符合设计要求，锚具（拖曳锚、桩锚等）类型与海底地质匹配，且安装到位，导缆孔、滑轮等无锐边，且防护到位，支架与浮体连接牢固，防松脱措施齐全。

    - 安装工程质量

      - 总则

#### 电力建设工程的安装工程质量评价，由通用项和专用项两部分构成。其中，通用项适用于第4.1条中所涵盖的全部电力建设工程；火电、水电、输变电及配电网、风电、光伏发电及新型储能工程除满足通用项外，还应符合专用项要求。

      - 安装工程质量通用要求如下：

- 电气一次设备固定牢固、安装正确，附件安装齐全；

- 充油（气）设备密封良好，无渗漏；

- 全站工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地、过电压保护接地牢固可靠，符合设计及标准要求；

- 线路杆塔组立、导地线架设、附件安装、接地等工程，安装质量符合设计和标准要求；

- 电缆工程的电缆敷设、监测设施、接地、防护封堵、海缆警示装置等全部通过质量验收，并符合设计和标准要求；

- 安全防护装置（设施）、环保设施完备齐全，运行正常；

- 电气设备交接试验全部完成，符合设计和标准要求；

- 二次设备安装调试完成，分系统调试完成，全部功能符合设计要求；

- 完成全部分部分项、单位工程验收，验收结果满足设计及标准要求；

- 技术文件规范、完整、齐全，施工方案（措施）、技术交底、施工记录、验收签证、试验检测报告等项目文件齐全规范有效。

      - 火电工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 锅炉钢结构梁柱等主要尺寸偏差符合要求，高强螺栓等关键试验检验项目完整准确；平台楼梯稳固、通道畅通，栏杆完整、工艺美观；锅炉钢结构沉降均匀且稳定；

- 锅炉受热面等热力管道系统、烟风道系统膨胀顺畅；膨胀指示器齐全，指示准确；支吊架受力均匀，偏斜不超标；

- 锅炉热力系统、炉膛及烟风系统、辅机油系统等严密，无漏水、漏汽、漏灰、漏粉、漏油等现象；

- 燃料输送系统粉尘控制良好，环境整洁，设备及建构筑物无污染；

- 结构及承压部件焊接工艺规范，焊缝质量符合规范要求；

- 汽轮机（燃气轮机）本体滑销系统膨胀正常；机组轴系振动、轴承温度符合相关要求；汽缸端部汽封密封良好；

- 辅机轴承振动、温度符合要求，噪声不超标，运转平稳；

- 锅炉、汽轮机等设备及热力系统保温材料复检合格，施工质量符合设计或规范要求，保温外护无破损、无污染、无超温；

- 设备及系统油漆完好，色彩正确一致；室外设备及系统油漆无褪色；防腐（含脱硫系统）材料复检合格，施工规范，防腐性能满足要求；

- 变压器、高压电气设备、母线安装规范；盘、柜安装排列整齐；

- 电缆桥架布置合理，电缆排列绑扎整齐，标牌齐全清晰；二次接线工艺美观；电缆防火涂料及防火封堵完整密实；

- 接地规范可靠，工艺美观；

- 设备及系统标识、标牌及色标齐全，符合规范要求。

      - 水电工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 金属结构制作及安装的强度、精度、焊接质量符合规范和设计要求，工艺精细、安全可靠、美观耐用；接地可靠，表面防腐处理无遗漏；

- 闸门启闭正常，无异常变形、漏水；

- 压力钢管无变形，充、排水试验符合规范和设计要求；

- 拦污、清污设施运行正常，进水口无淤积；

- 水轮机、发电机等主设备安装精度满足规范和合同约定，焊接质量优良，减震措施合理有效，运行平稳高效，无异常渗漏；

- 油、气、水系统等辅助设备压力、流量和介质质量符合要求，无异常振动和渗漏；

- 支吊架设置满足承重和检修需求；

- 起重设备安装调试满足规范和合同约定，取得准运证；

- 自动化与监控系统各类传感器、执行机构和控制柜安装精准，布线整齐，信号传输稳定，便于维护；

- 机组调试与试运行（包括空载试验、负载试验及72小时试运行）性能、振动摆度、温升、噪声等参数符合规范和设计要求。

      - 输变电及配电网工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 变压器（换流变压器）、油侵式电抗器、互感器本体固定可靠，油箱及套管密封良好，无渗漏；油位、油色正常，瓦斯继电器、油面温度计等附件安装规范，指示准确；接地引下线连接牢固，与主接地网可靠导通；油色谱分析结果符合设计要求及有关标准规定；

- 高、低压电器设备安装正确；气体绝缘设备气室密封良好，压力正常，含水量及年泄漏率符合有关标准规定；分合闸指示清晰，闭锁装置可靠，伸缩节调节满足厂家技术要求；外壳接地可靠、标识清晰；

- 管母线平直，支持绝缘子固定牢固；软母线无断股、松股，弧垂符合设计要求，弛度一致；母线金具配套齐全，连接可靠，伸缩补偿装置动作灵活；

- 开关柜排列整齐，固定牢固；二次回路布线整齐，标识清晰；闭锁装置调试合格，开关柜基础型钢接地可靠；

- 二次屏柜排列整齐，固定牢固，接地良好；二次回路接线整齐美观，标识清晰；屏内防火封堵密实，强弱电分束敷设，屏蔽层接地符合设计要求及有关标准规定；

- 接地网敷设、接地体埋深、间距等符合设计要求；焊接接头牢固，防腐处理到位；工作接地、安全接地、防雷接地牢固可靠；接地电阻值满足设计要求及有关标准规定；

- 架空线路杆塔垂直偏差符合设计要求及有关标准规定；导地线弧垂满足设计要求，导线驰度一致；附件安装位置准确、固定牢固；绝缘子串完好无破损，清洁无污染，爬距符合有关标准规定；

- 电缆敷设路径合规，弯曲半径满足规范，无机械损伤；终端及中间接头制作工艺规范，密封良好，相色标识清晰；电缆防火封堵严密，桥架及支架接地连续可靠；海缆敷设埋深、路由偏差符合设计，警示装置安装规范。海缆登陆段采取有效防水密封措施，接头宜布置于陆上接头井内，接头保护盒密封牢固；铠装层可靠接地，并实施防腐、防冲刷、防锚损等防护措施；过渡段弯曲半径不得小于海缆允许最小值；

- 电气设备交接试验、保护校验、二次传动试验符合设计要求及有关标准规定；保护定值整定正确。

      - 风电工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 风力发电机组叶轮与主轴安装紧固，齿轮箱表面无腐蚀及裂纹，结合面、油管密封等无漏油，润滑装置符合厂家技术要求，偏航装置润滑正常，无裂纹、断齿和异常磨损，制动装置工作正常，刹车片无异常磨损，制动盘无裂纹、厚度均匀；

- 风机塔架表面无破损、锈蚀、污染，油漆工艺良好，色泽一致，底段塔架就位后，塔架门方向满足设计要求与基础连接高强螺栓紧固值和方式符合技术要求；

- 风力发电机组附件功能正常、连接牢固，内外爬梯无锈蚀、安装工艺良好，测风装置符合技术要求；

- 海底电缆敷设排列整齐美观、外表完好无损，实际路由偏差、埋设深度符合设计要求，海底电缆敷设过程中无扭结、过度弯曲、外护套损伤。敷设后、投运前主绝缘电阻与交流耐压试验合格；

- 海底电缆终端、接头安装符合质量工艺要求，铠装钢丝焊接工艺美观，充油电缆的供油系统固定牢靠，无渗漏现象，油压、表计整定值及供油系统油流曲线符合要求；

- 海缆锚固装置及抱箍，软衬垫齐全、可靠，螺栓具备防松措施；固定夹具无铁件构成的闭合磁路；固定方式满足设计要求；

- 海底电缆支架等金属部件防腐层完好，电缆管口依据设计要求采取防水、防火措施实施封堵；

- 海底电缆保护措施符合设计文件和相关规定要求。海底电缆路由两岸均设置醒目的警示装置，警示装置在夜晚同步闪光；海底电缆线路宜采用海面监控措施及时阻止船只在海底电缆保护区内进行抛锚、渔业捕捞等危害海底电缆的行为。

      - 光伏发电工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 光伏支架与基础固定牢固可靠，焊接部位防腐处理工艺合格，支架倾斜角度偏差合格，紧固螺栓无锈蚀，规格和紧固的额定力矩符合设计要求；

- 光伏柔性支架构件无变形，拉索、拉杆、锚具的规格、性能符合国家现行标准的规定并满足设计要求，钢绞线拉索的夹片锚具已采取防松措施；

- 光伏组件完整、无磕碰及破损，表面干净清洁，无污染、无积灰，接线盒固定牢固、盒体完整、密封良好；

- 光热工程定日镜镜面外观完好无损，无变形、凹陷、破损等缺陷，回转装置下表面平滑，镀层分布均匀，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、漏镀和残留的溶剂渣；

- 光热工程熔盐罐日降温、熔盐泵震动、熔盐罐整体下沉、泄漏符合设计要求。

      - 新型储能工程主要安装质量除满足5.2.4.2外，还应符合下列要求：

- 电化学储能集装箱箱体无变形，安装牢固并符合规范，本体接地可靠，系统汇流柜二次接线整齐美观，带电部位安全距离合规，标识标牌清晰醒目，便于日常运维操作；

- 飞轮储能设备基础稳定可靠，常温环境下，使用双激光对中仪精密调整电机轴与飞轮转子，使径向和轴向误差低于制造标准；

- 压缩空气储能膨胀发电机组轴系中心调整、对轮连接及同心度符合厂家或设计要求；发电机磁力中心、空气间隙和密封瓦安装达标，油系统及补热系统安装规范且严密无渗漏，储气压力容器安装和吹扫工艺符合设计要求；压气系统水平度偏差、联轴器同心度及拆检组装间隙满足厂家标准。

    - 技术经济指标

主要设备及系统的功能与产能全部达到设计要求或合同保证值，主要技术经济指标能满足国家与行业标准。技术经济指标主要包括：

- 主设备运行参数全部达到设计要求，各类监控、保护装置运转正常、安全可靠。移交生产后设备连续安全稳定运行，非计划停运次数等安全可靠性指标达到国内同期、同类型设备先进水平；

- 单位产量的能耗指标达到设计要求，且处于国内同期、同类工程先进水平；

- 排放指标达到国家规定的排放标准及工程所在地的标准要求；

- 各类消耗性指标符合设计保证值，且处于国内同期、同类工程先进水平；

- 主要技术经济指标的检查以设备调整试验报告数据与设备正常运行在线监控指标相结合的方法进行，一般情况下以在线指标为主。

科技创新

    - 总则

    - 科技创新评价包括勘察设计先进性、新技术应用、科研课题研究与成果转化、知识产权、科技奖项及标准编制等。

    - 勘察设计

勘察设计应符合下列要求：

- 突出创新性与先进性，以工程实际需求为导向，对标国际或行业前沿技术，开展勘察设计创新研究与工程应用；

- 坚持持续改进与提升的理念，开展设计水平评价，提升工程整体技术指标。

    - 新技术应用

新技术应用应符合下列要求：

- 强化新技术集成应用与过程管控，提升科技含量，应用电力建设“五新”技术、建筑业10项新技术、智能建造技术、绿色低碳技术，推动技术创新与工程实践深度融合；

- 结合工程技术特点、建设目标及现场条件，制定专项新技术应用实施方案，明确技术路线、责任主体与实施节点；

- 实行新技术应用的全过程管控，有序推进新技术应用；

- 应用智能监测与控制系统，对施工进度、质量安全、环境指标进行实时采集、分析与管控；

- 引进和应用其他成熟的先进成果；

- 开展新技术应用成效评价，通过工效提升率、成本节约率、碳排放降低率等量化指标进行综合评估，形成可复制、可推广的技术应用模式，持续提升科技含量与管理效能。

    - 科研课题研究与成果转化

科研课题研究与成果转化应符合下列要求：

- 紧扣工程需求，注重实效推广，遵循“需求导向、精准研究、分类实施、效益协同”的原则，聚焦工程建设关键技术难题，结合工程特点、技术条件和管理需求，科学制定研究课题和应用方案；

- 开展科研攻关，针对性进行课题研究，注重成果转化和推广应用，推动科研成果落地见效；

- 常态化开展质量管理小组（QC）活动，结合工程施工难点开展施工方法创新研究，对标省部（行业）级及以上优秀质量管理成果、工法标准，推动研究成果向工法转化，提升管理能力和施工水平；

- 质量管理小组成果与工法由成果牵头单位组织优先在本工程中应用验证，经实践检验成熟后，通过相互交流、成果汇编等方式推广应用于同类电力建设工程。

    - 知识产权

知识产权应符合下列要求：

- 强化知识产权创造与应用，以技术创新解决工程实际问题，结合工程实际需求，通过发明创造、群众性技术创新等形成知识产权成果，以知识产权成果解决工程建设过程中遇到的实际问题，并加强成果的产权保护；

- 研发具有自主知识产权的工程专用软件产品，完成软件著作权登记，创新解决工程信息化方面的难题。

    - 科技奖项

科技奖项应符合下列要求：

- 系统策划科技奖项申报工作，结合工程科技创新成果，制定科技奖项申报计划，明确申报类别、层级（如国家级、省部级、行业级）及时间节点；

- 依据科研课题研究成果、新技术应用成效、标准编制贡献等，组织编制高质量申报材料，申报相关科技奖励。

    - 标准编制

标准编制应符合下列要求：

- 主持或参与国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的制修订工作；

- 推动技术成果向标准转化，将工程中形成的成熟技术、先进工艺、创新管理模式等，及时总结提炼并转化为标准成果。

绿色建造

    - 总则

    - 绿色建造评价包括绿色策划、绿色设计、绿色施工及绿色移交等。

    - 绿色策划

    - 绿色策划应符合下列要求：

- 项目前期阶段，开展绿色建造专项策划，践行“全寿命周期绿色管控”理念，结合工程类型、建设规模及区域生态环境特征，制定总体绿色目标与分阶段控制指标，明确碳排放管控、资源节约、生态保护等核心技术要求；

- 设计策划阶段，完成地形地貌、水资源、生态敏感区等专项调研，开展绿色设计技术经济可行性论证，将绿色理念融入工艺选型、总平面布置、设备配置等关键环节；

- 施工策划阶段，编制专项绿色施工方案，明确“四节一环保”（节材、节水、节能、节地、环境保护）管控措施、环境风险防控预案及资源循环利用路径，设定施工扬尘、噪声、建筑垃圾减排等量化控制指标；

- 移交策划阶段，包含临时用地复垦、场地生态恢复、数字化移交、绿色效果评估等内容，明确运维阶段绿色管理要求及能耗、碳排放监测方案。

    - 绿色设计

    - 绿色设计应符合下列要求：

- 设计方案兼顾先进性与经济性，优先选用高效节能、低碳环保的工艺系统及设备，推广BIM三维协同设计、智慧电厂（变电站）等数字化设计技术，优化空间布局与流程设计；

- 资源节约设计中，体现集约用地要求，合理规划厂区总平面，提高土地利用效率；优化水资源循环利用系统，明确节水设备选型及非传统水源利用路径；

- 生态环保设计中，厂址选择避开生态敏感区，优化污染物治理工艺，提升除尘、脱硫、脱硝等环保设备处理效率；做好噪声防护、水土保持设计，实现厂区景观与周边生态环境融合；

- 融入碳减排设计理念，推广绿电替代、碳捕集利用、生态固碳等降碳技术，优化能源消耗结构，工程全寿命周期碳排放强度达到行业先进水平；

- 开展绿色设计创新，集成应用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程。

    - 绿色施工

    - 绿色施工应符合下列要求：

- 建立绿色施工管理制度，开展专项培训交底，将绿色施工要求纳入施工组织设计及关键工序作业指导书，定期开展绿色施工自评价；

- 环保管控采取密闭运输、喷淋降尘、隔音降噪等措施，控制施工扬尘、废气、噪声、光污染排放；规范危化品储存使用，做好生态敏感区施工防护，避免生态破坏；

- 提高绿色建材应用比例，加强钢材、木材、管材等边角料回收利用，提升周转材料重复使用率；优化施工用水方案，提高雨水、基坑降水等非传统水源利用率；

- 采用节能型施工机械，推广临时用电智能化管控，因地制宜应用太阳能、风能等可再生能源；集约规划施工总平面，落实永临结合、土石方平衡及表土保护措施；

- 加强建筑垃圾全过程管控，实行分类收集、减量化处理，提高建筑垃圾资源化利用比例，推广建筑垃圾再生骨料用于路基填料、预制构件生产等场景；

- 推广应用新技术及智慧工地建设，通过施工方案优化、数字化管控等手段，实现绿色施工精细化管理。

    - 绿色移交

    - 绿色移交应符合下列要求：

- 竣工移交时核查设备用能效率、厂用电率、供电煤耗等系统经济性指标达标情况，确认节能、减排、环保等绿色目标落实情况；

- 工程档案、设备数据、BIM模型等实现数字化移交，数据完整、准确，与实体工程一致且具备可追溯性；

- 移交阶段开展绿色建造效果评估，核查场地清理、植被恢复、水土保持验收情况，编制碳排放分析报告及环保、水保验收总结；

- 明确运维阶段绿色管理方案，规范环保设施运行维护流程，建立能耗、碳排放长期监测机制。

    - 开展绿色建造评价，按照绿色策划、绿色设计、绿色施工和绿色移交四个方面，对资源节约、环境管控及可持续发展等情况进行绩效水平评价，并体现绩效的持续改进趋势。

友好和谐

    - 总则

    - 友好和谐评价包括外部性质量、环境文化融合、设施便捷及产业协同等。

    - 外部性质量

外部性质量应符合下列要求：

- 统筹落实空间规划、环境要求，符合区域产业发展要求；

- 充分利用资源，提升区域资源的协同开发效率；

- 发挥工程的社会价值，提高地区人员就业、促进社会稳定和增强地区经济等；

- 开展外部性质量评价，按照规划、产业、资源及社会价值四个方面，对工程的综合外部影响进行评价，并体现其外部价值的长效提升趋势。

    - 环境文化融合

环境文化融合应符合下列要求：

- 控制施工、生产过程产品及副产品对周边生态环境、动植物、社会的影响程度，提升环境及文化的正向促进；

- 从局部细节到整体布局，与周边环境、社会发展有机协调统一；

- 融入社会（社区）、企业文化元素的广度和深度；

- 开展工程项目环境、社会与治理（ESG）评价，贯穿工程项目设计、施工、生产运营全过程，从环境影响、社会贡献、文化传承、治理效能等多个维度，对项目的可持续发展能力进行全面系统评价。

    - 设施便捷

设施便捷应符合下列要求：

- 注重工程实用功能，兼顾人员多样化需求，室内外道路满足安全、顺畅、快捷通行；

- 设备设施运维智能化，方便主要设备、工艺系统的维护、检修；

- 工作生活场所满足作业人员安全、高效、舒适的需求。

    - 产业协同

产业协同应符合下列要求：

- 反映新型电力系统不同类型电力产业协同，提升能源利用效率和碳减排强度，增强新型电力系统供应韧性；

- 电力产业与其他产业外延协同，电力产业内、外综合协同发展，拓展能源等多产业产品价值。

评价规则

评价体系

电力优质工程评价采用定性与定量相结合、过程与结果并重的原则，依据本文件规定的评价维度、权重、指标及规则进行综合评价。

电力优质工程评价体系见图1。

图1 电力优质工程评价体系

评价维度与权重

电力优质工程包括项目管理、实体质量、科技创新、绿色建造、友好和谐五个评价维度，评价维度权重分配见表1。

表1 评价维度权重分配

| 序号 | 评价维度 | 权重分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 10 |
| 2 | 实体质量 | 55 |
| 3 | 科技创新 | 15 |
| 4 | 绿色建造 | 10 |
| 5 | 友好和谐 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

取值规则

    - 评价总分按各维度加权得分之和计算，公式如下：

S=（S1F1×W1）+（S2F2×W2）+（S3F3×W3）+（S4F4×W4）+（S5F5×W5）.......（1）

式中：

S—评价总分；

S1—项目管理维度实得分；

S2—实体质量维度实得分；

S3—科技创新维度实得分；

S4—绿色建造维度实得分；

S5—友好和谐维度实得分；

F1—项目管理维度应得分（100分）；

F2—实体质量维度应得分（550分）；

F3—科技创新维度应得分（150分）；

F4—绿色建造维度应得分（100分）；

F5—友好和谐维度应得分（100分）；

W1—项目管理维度权重分；

W2—实体质量维度权重分；

W3—科技创新维度权重分；

W4—绿色建造维度权重分；

W5—友好和谐维度权重分。

    - 评价总分及各维度得分按以下规则取值：

- 评价总分S≤100分；

- 项目管理维度得分S1≤100分，依据5.1节“项目管理”要求，按合规性管理（30分）、工程管理（40分）、档案管理（30分）量化评分，存在重大管理缺陷的此项不得分；

- 实体质量维度得分S2≤550分，依据5.2节“实体质量”要求，按职业健康安全与环境管理（50分）、建筑工程质量（150分）、安装工程质量（300分）、技术经济指标管理（50分）量化评分；

- 科技创新维度得分S4≤150分，依据5.3节“科技创新”要求，按勘察设计先进性（30分）、新技术应用（40分）、课题研究与知识产权（50分）、科技奖项与标准编制（30分）量化评分，无任何科技创新成果的此项不得分；

- 绿色建造维度得分S3≤100分，依据5.4节“绿色建造”要求，按绿色策划（20分）、绿色设计（30分）、绿色施工（40分）、绿色移交（10分）量化评分，环保设施未通过验收此项不得分；

- 友好和谐维度得分S5≤100分，依据5.5节“友好和谐”要求，按外部性质量（35分）、环境文化融合（33分）、设施便捷（16分）、产业协同（16分）量化评分，存在重大环境冲突或社会负面影响的此项不得分；

- 具体评价指标与分值设置由评价机构根据实际情况制定。

多类别工程评价方法

    - 综合能源大基地项目等多类别工程按照6.2规定的五个评价维度，对不同类别工程分别进行评价，各类别工程均符合电力优质工程得分要求。

    - 综合能源大基地项目若不涉及火电工程，按各类别工程核准容量占基地总容量的比例确定权重。

    - 新能源配套的储能工程，其权重优先计入关联的风电或光伏工程。

    - 涉及多类别的工程，权重按下列方式之一确定：

- 火电（50%）+风电（30%）+光伏（15%）+储能（5%）；

- 火电（60%）+风电（35%）+储能（5%）；

- 火电（70%）+光伏（25%）+储能（5%）；

- 风电（70%）+光伏（25%）+储能（5%）；

- 风电（70%）+光伏（30%）；

- 风电（80%）+储能（20%）；

- 光伏（80%）+储能（20%）；

- 变电站或换流站（70%）+输电线路（30%）。

否决项

有下列情形之一的，不得通过电力优质工程评价：

- 违反国家法律法规或强制性标准，或合规性文件缺失、无效；

- 发生一般及以上质量、安全责任事故或重大环境污染事件；

- 综合能源大基地项目的主要能源转换与输送系统的综合效率或基地整体调节能力未达到设计保证值，严重影响预期功能；

- 在工程建设或评价过程中存在严重弄虚作假、行贿受贿等违法违纪行为，经查证属实。

评价结果

7.1 电力优质工程评价结果分为“通过电力优质工程评价”和“未通过电力优质工程评价”两个等级。评价总分（S）达到80分及以上且实体质量维度加权得分得分不低于45分的，评价结果为“通过电力优质工程评价”；评价总分（S）未达到80分或实体质量维度加权得分低于45分的，评价结果为“未通过电力优质工程评价”。

7.2 评价总分（S）达到92分以上且实体质量维度加权得分不低于50分的，可推荐参加全国性社会组织评比表彰项目。

参 考 文 献

[1] DL/T 241   火电建设项目文件收集及档案整理规范

[2] NB/T 10096 电力建设工程施工安全管理导则