附件1

ICS xx.xxx

CCS

T/CEPCA

中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XX.XX—2025

智能微电网AI芯片应用与跨域安全技术规范

Application of AI Chips in Smart Microgrids and Cross-Domain Security Technical Specifications

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会   发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	3

4.1 智能微电网系统总体架构	3

4.2 跨域安全基本原则	4

5 AI芯片应用技术要求	4

5.1 硬件技术要求	4

5.2 软件与算法技术要求	5

5.3 运行与维护要求	7

6 安全技术要求	7

6.1 数据安全要求	7

6.2 通信安全要求	7

6.3 系统与网络安全要求	8

6.4 第三方接入及跨域协同安全要求	8

6.5 AI芯片及边缘计算安全要求	9

6.6 供应链安全要求	9

7 互操作性与检测认证要求	10

7.1 兼容性要求	10

7.2 测试认证	10

8 测试与验证	10

8.1 测试总体原则	10

8.2 AI芯片功能测试	11

8.3 AI芯片性能测试	12

8.4 安全功能测试	13

8.5 系统级联调与验证	13

8.6 测试报告及评审要求	14

9 运维要求	14

9.1 运维技术支撑要求	14

9.2 AI芯片与算法模型运维	14

9.3 数据与安全运维管理	15

9.4 第三方接入及外部系统管理	15

9.5 维档案与持续改进	15

附　录　A （规范性）	16

附　录　A （规范性）	17

附　录　B （资料性）	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

智能微电网AI芯片应用与跨域安全技术规范

# 范围

本文件规定了智能微电网系统中AI芯片的安全应用要求，包括系统架构、AI芯片功能与性能要求、跨域安全防护策略、数据安全、通信安全和测试验证方法。

本文件适用于智能微电网及分布式能源系统中AI芯片的选型配置、集成应用、测试验收及运行维护。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423 电工电子产品环境试验

GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 19582基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范

GB/T 22239信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 27930非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

GB/T 28448信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 33592分布式电源接入电网运行控制规范

GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 36274-2018 微电网能量管理系统技术规范

GB/T 36547电化学储能电站接入电网技术规定

GB/T 36637信息安全技术 ICT供应链安全风险管理指南

GB/T 37044-2018 信息安全技术 物联网安全参考模型及通用要求

GB/T 38953微电网继电保护技术规定

GB/T 40813信息安全技术 工业控制系统测控终端安全要求

GB/T 41479信息安全技术 网络数据处理安全要求

GB/T 41780.1-2022 物联网边缘计算 第1部分：通用要求

GB/T 41864-2022 信息技术 计算机视觉 术语

GB/T 41867-2022 信息技术 人工智能 术语

GB/T 42731 微电网技术要求

GB/T 46284 人工智能 联邦学习技术规范

GB/T 43696-2024 网络安全技术 零信任参考体系架构

GB/T 43697信息安全技术 数据分类分级规则

GB/T 43698-2024 网络安全技术 软件供应链安全要求

GB/T 45087 用户侧分布式储能系统并网接口检验规范

GB/T 45994 信息技术 大数据 跨域数据可信共享参考架构

GB/T 46346 人工智能 计算中心 计算能力评估

GB/T 46662-数据中心IT系统动态能效要求和测量方法

DL/T 634.5104远动设备及系统 第 5-104 部分：传输规约（基于 IEC 60870-5-104 标准）

DL/T 645多功能电能表通信协议

YD/T 3944人工智能芯片基准测试评估方法

# 术语和定义

微电网 microgrid

由分布式电源、用电负荷、监控、保护和自动化装置等组成（必要时含储能装置），是一个能够基本实现内部电力电量平衡的小型供电网络。微电网分为并网型微电网和独立型微电网。

[来源：GB/T 36274-2018, 3.1]

智能微电网 Smart Microgrid

在微电网的基础上，进一步集成人工智能算法、先进感知与控制技术，具备自感知、自决策、自调节能力的微电网系统。

注：本术语为本文件依据技术发展特性所定义的衍生术语。

[来源：GB/T 36274-2018, 3.1，有修改]

边缘计算 Edge Computing

将数据处理、存储放在物联网边缘侧的计算架构，可用于微电网的本地化控制与安全监测。

[来源：GB/T 41780.1-2022, 3.1，有修改]

AI芯片 AI Chip

具备适配人工智能算法的运算微架构，能够完成人工智能应用运算处理的集成电路元件。

[来源： GB/T 41867-2022, 3.1.5]

动态能效优化 Dynamic Energy Efficiency Optimization

指通过实时监测计算负载的变化，利用动态电压频率调整等技术手段，自动调节芯片或 IT 系统的工作电压与频率，以在满足性能需求的前提下实现能效最优化的机制

跨域安全 Cross-domain Security

覆盖物理设备、通信网络、数据流及控制系统的协同防护体系，涉及物理域、信息域和电力控制域之间的安全交互、认证与隔离机制。

注：本文件结合智能微电网特点，将定义范围扩展至物理设备域、信息通信域与电力控制域的跨域协同防护。

[来源：GB/T 45994-2025, 3.8,改写]

数据安全 Data Security

通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

[来源：GB/T 41479-2022, 3.4]

零信任 Zero Trust

一种以资源保护为核心的网络安全理念。

注：该理念认为主体访问资源时，无论主体和资源是否可信，主体和资源之间的信任关系都需要通过持续状态感知与动态信任评估，从零开始进行构建，以实施端到端安全的访问控制。

[来源：GB/T 43696-2024, 3.1]

联邦学习 Federated Learning

多个参与方在保证各自原始数据不出数据方定义的可信域前提下，以保护隐私数据的方式交互中间数据，从而协作完成人工智能、机器学习任务的方法。

[来源：GB/T 46284-2025, 3.1]

对抗样本 Adversarial Example

在原始数据（如图像、波形）中添加人类感官难以察觉的微小扰动，导致人工智能模型产生错误预测或分类的输入样本。

硬件木马 Hardware Trojan

在集成电路设计或制造过程中被恶意植入的特殊电路模块。它通常处于潜伏状态，在特定触发条件下被激活，可导致芯片功能失效、信息泄露或性能降低。

软件物料清单 Software Bill Of Materials

软件产品中所包含的所有组件、相关许可协议的清单，以及所有组件之间依赖关系的描述。

[来源：GB/T 43698-2024, 3.8]

# 基本要求

## 智能微电网系统总体架构

4.1.1 概述

智能微电网系统由分布式电源、储能系统、负荷、AI芯片、控制系统、感知层和通信层等部分组成，形成源网荷储协调运行的综合能源系统。

4.1.2 感知层

主要由智能电表、传感器、合并单元及边缘采集终端组成。该层应具备微电网源、网、荷、储各环节电气量、环境量及设备状态信息的实时采集、时间同步与数据预处理功能，为上层AI分析提供高精度、高频率的数据支撑。

4.1.3 通信层

主要由工业交换机、光纤网络、无线通信模块及通信网关组成。该层应支持异构通信协议的转换与互操作，构建连接感知层、智能计算层与决策控制层的高速数据通道，并应具备数据传输的加密认证与抗干扰能力，保障业务数据的实时性与完整性。

4.1.4 感知分析层

以集成AI芯片的边缘计算单元或智能控制器为核心。该层应具备感存算一体化能力，利用AI芯片的硬件加速特性，在边缘侧执行负荷预测、运行状态识别、故障研判及安全攻击检测等算法推理任务，向决策层输出低时延、高置信度的分析结果。

注：感存算一体化，基于新型芯片架构的技术模式，将传感器数据采集、边缘存储与实时计算功能集成于单一硬件平台，提升微电网设备能效与响应速度。

4.1.5 决策与调节层

主要由微电网中央控制器（MGCC）或协调控制系统组成。该层应依据智能计算层输出的推理结果及预设控制策略，生成针对分布式电源、储能系统及可控负荷的调节指令，实现微电网在并网、孤岛及过渡模式下的功率平衡与优化运行。

4.1.6 应用与运维层

主要由监控工作站、云端管理平台及人机交互终端组成。该层应提供系统全景监控、能效分析、模型全生命周期管理及安全审计功能，支持通过可视化界面进行远程运维与辅助决策。

## 跨域安全基本原则

4.2.1最小权限原则

系统各个模块、设备和用户应以最小权限原则进行访问控制，确保仅授权的人员或设备可访问必要的资源，降低潜在攻击面。

4.2.2分层防护原则

建立感知层、通信层、感知分析层、决策与调节层、应用与运维层等多层次安全防护体系，避免单点突破，提升系统整体安全韧性。各层安全防护相互独立、互为支撑。

4.2.3全生命周期管理原则

系统从规划设计、建设实施、运行运维到退役销毁全过程应纳入安全管理范畴。AI芯片、算法模型和数据的使用过程均应可追溯、可管控，确保系统长期安全可靠运行。

# AI芯片应用技术要求

## 硬件技术要求

    - 计算性能

AI芯片计算性能按微电网场景实时性与重要性分3级，核心指标符合GB/T 46346、GB/T 42731规范。各等级AI芯片及模组的详细性能参数指标详见附录 A 表 A.1。

5.1.1.1 安全实时控制级

适用于故障定位、攻击检测等安全实时控制场景，单次推理时延应不大于10ms、算力能效不小于0.5TOPS/W，符合GB/T 38953实时性要求。

5.1.1.2 经济在线调度级

适用于负荷预测、储能调度等经济在线调度场景，单次推理时延应不大于30ms、算力能效不小于0.8TOPS/W，契合GB/T 36274调度要求。

5.1.1.3 运维离线分析级

适用于设备评估、数据挖掘等运维离线分析场景，单次推理时延应不大于300ms、算力能效不小于1TOPS/W，符合GB/T 46346离线指标。

芯片选型时，应根据其最终部署的应用场景，明确其需满足的性能等级。

    - 存储与带宽能力

AI芯片应具备满足本地模型存储、历史数据缓存及实时数据流处理的存储能力，并支持边缘计算环境下的吞吐数据处理需求。

5.1.2.1　存储带宽

为保障模型权重加载与中间计算结果的高速读写，AI芯片的片外存储带宽应与算力性能相匹配。具体如下：

——对于安全实时控制级与经济在线调度级，存储带宽宜不低于25.6 GB/s，对应LPDDR4x双通道水平，以满足毫秒级推理的时延确定性要求；

——对于运维离线分析级，存储带宽宜不低于51.2 GB/s，以支撑大批量数据的并发吞吐。

5.1.2.2　I/O通信吞吐率

AI芯片及其模组应支持多路高频采样数据与控制指令的并发吞吐。具体如下：

——在满载工况下，网络接口的双向吞吐量应不低于标称带宽的90%；

——支持海量小包（64字节）线速转发，包转发率应满足微电网高密度采样数据的无阻塞接入需求。

5.1.2.3　本地存储容量

应具备不低于 8 GB 的非易失性存储空间，支持操作系统、AI算法模型库及不少于7天的关键运行数据本地循环缓存。

    - 能耗与能耗要求

AI芯片及其模组应采用低功耗设计，支持动态能效优化技术。

5.1.3.1　功耗限值

依据应用场景等级，芯片模组的热设计功耗与典型工作功耗应满足：

——安全实时控制级。典型功耗应不大于5W，峰值功耗应不大于8W，满足无风扇被动散热条件；

——经济在线调度级。典型功耗应不大于10W，峰值功耗应不大于15W；

——运维离线分析级。典型功耗应不大于20W，峰值功耗应不大于30W。

5.1.3.2　算力能效比

在典型业务负载下，芯片的能效比应满足5.1.1中规定的最低要求，即0.5TOPS/W。

5.1.3.3　动态能效管理

应具备动态电压频率调整能力，支持根据计算负载自动调节工作电压与频率。在待机或低负载模式下，应支持进入深度休眠状态，恢复时间应满足业务实时性要求。

    - 可靠性与环境适应性要求

AI芯片应具备工业级可靠性，适应微电网复杂现场环境。

      - 环境适应性

AI芯片工作温度应支持在-40℃ ～ +85℃的宽温范围内连续正常工作；抗扰度应符合GB/T 17626 系列标准规定的工业级电磁兼容要求

      - 长期可靠性

AI芯片寿命指标应达到不低于10万小时平均无故障工作时间；长期运行应支持 7×24 小时长期不间断运行，且在满载工况下不出现性能衰减或热失控。

    - 芯片级安全

AI芯片应具备硬件级防护机制，包含物理防护、固件加密存储、调试接口保护等，防范物理攻击和恶意篡改风险。

## 软件与算法技术要求

    - 数据处理能力

AI芯片应具备现场数据采集、存储及预处理能力，能够对感知层采集的电气量、环境量和设备状态数据进行清洗、降噪和特征提取，为后续模型计算提供高质量数据支撑。

    - AI算法功能

5.2.2.1　通用模型算子支持

AI芯片应具备完善的神经网络算子库，应支持业界主流通用算子集中不少于90%的算子类型，确保模型的广泛兼容性；支持TensorFlow、PyTorch等主流框架模型的量化部署，量化后的精度损失应控制在1%以内，确保微电网业务算法在边缘侧的高效推理。

5.2.2.2　时序预测类算法加速

针对负荷预测及新能源出力预测场景，AI芯片应具备对Transformer、LSTM等时序网络的硬件加速能力。应支持输入序列长度不小于1024的时间步处理，满足长周期滚动预测需求。

5.2.2.3　特征提取与状态识别加速

针对微电网电能质量分析、设备状态识别及异常检测场景，AI芯片应支持对多维波形数据及图像数据的高维特征提取。应满足以下要求：

——算子要求。应具备对卷积神经网络及图神经网络的硬件加速能力，支持高并发的向量矩阵运算。

——业务支撑。应能够支撑基于自动编码器或生成对抗网络的无监督异常检测模型运行，实现对微弱故障特征的快速捕捉与定位。

5.2.2.4　决策优化类算法加速

针对源网荷储协同控制及博弈调度场景，AI芯片应具备对深度强化学习及运筹优化求解器的策略网络推理加速能力。包含以下要求：

——算子要求。应支持策略网络与价值网络的快速前向传播。

——业务支撑。应能够处理高维状态空间输入，在毫秒级时间内输出满足功率平衡与SOC约束的最优调度策略，支撑复杂工况下的实时博弈与控制。

5.2.2.5　片上学习与模型微调能力

针对微电网运行环境的时变特性，AI芯片宜具备轻量级片上学习或迁移学习支持能力。包含以下要求：

——硬件特性。应支持部分网络层参数的的反向传播计算或增量更新，允许在边缘侧利用新产生的数据对模型进行微调。

——安全要求。芯片应在硬件层支持模型参数的加密存储与防篡改校验，确保在线更新过程中的模型安全。

    - 模型与算法接口

AI芯片应提供开放的模型与算法接口，支持模型热更新及版本管理，具备对业界主流的、开放的AI模型表示和交换格式的兼容能力，以实现模型跨平台部署。

5.2.3.1　模型交换格式兼容性

AI芯片应具备广泛的模型格式支持能力，以确保算法模型跨平台部署的互操作性。具体指标如下：

——标准中间表示支持应原生支持或通过编译器支持格式模型的导入与部署，确保对Transformer等新型网络结构的解析能力。

——主流框架适配。厂商提供的工具链应具备将 TensorFlow、PyTorch 及 PaddlePaddle 等主流深度学习框架训练出的模型转换为芯片可执行文件的能力。

——转换成功率。针对上述框架的标准模型库（Model Zoo，包含ResNet、YOLO、LSTM、BERT等典型拓扑），模型转换与编译的成功率应不低于95%。

5.2.3.2　应用开发接口（API）标准化

AI芯片应提供标准化的软件开发工具包及推理接口，降低上层微电网控制应用的集成难度：

——接口语言应至少提供C/C++及Python两种语言的调用接口。

——API接口设计应轻量化，单次推理接口调用的软件栈开销应小于50μs，以保障微电网实时控制业务的低时延需求。

——容器化支持。宜支持 Docker 容器化部署方式，并提供适配 Kubernetes或 KubeEdge的设备插件，以便于云边协同管理。

5.2.3.3　自定义算子扩展能力

为应对微电网领域专用算法，AI芯片工具链应支持自定义算子的开发与注册：

——应支持扩展机制，提供基于C++或OpenCL的算子开发模板，允许开发者将不支持的特殊层手动实现并注册到推理引擎中。

——混合执行。在遇到不支持的算子时，推理引擎应具备自动回退机制，将该算子调度至通用处理器执行，而不会导致整个推理任务失败。

通信协议支持

5.2.4.1　电力系统通信规约兼容性

AI芯片的软件与接口应支持电力系统通信规约DL/T634.5104、DL/T645的解析、封装与交互，并满足工程接入与互操作要求。

5.2.4.2　工业通信协议兼容性

AI芯片的软件与接口应支持Modbus RTU与Modbus TCP协议的解析、封装与交互，并满足现场设备接入与数据采集要求。

    - 数据安全与隐私保护

AI芯片应内置数据加密处理机制，应支持国密算法（SM2/SM3/SM4）及国际主流加密算法，保障采集数据、算法模型和决策结果的安全性和完整性。在处理跨域用户隐私及敏感数据时，应采用隐私增强技术，确保在不直接暴露原始数据的前提下完成计算和分析任务。

5.2.5.1　身份认证与指令签名（SM2）

SM2适用场景包含设备接入认证、关键控制指令交互、密钥协商。应使用SM2非对称加密算法对微电网调度指令进行数字签名与验签，确保指令来源可信且不可抵赖；支持基于数字证书的设备身份双向认证。

5.2.5.2　数据完整性校验（SM3）

SM3适用场景包含AI算法模型加载、固件升级、运行日志审计。应使用SM3杂凑算法对下载的AI模型文件及固件包进行完整性计算与比对，防止模型被恶意篡改或植入后门。

5.2.5.3　敏感数据机密性保护（SM4）

SM4适用场景包含用户隐私数据传输、模型权重参数存储、采集数据落盘。应使用SM4分组密码算法对本地存储的敏感数据（如用户用电负荷曲线）及AI模型权重进行加密存储；在数据跨域传输时，应支持全链路加密通道。

## 运行与维护要求

AI芯片应支持远程管理和状态监控功能，具备日志记录、运行状态自检和异常上报能力，确保运维过程中的可视化管理和安全审计。应支持在线运行监测、自主故障检测与恢复机制，并具备固件升级和算法版本迭代功能，保证系统长期安全、稳定运行。

# 安全技术要求

## 数据安全要求

6.1.1数据分类分级

微电网系统应依据GB/T 43697标准，对采集、传输、存储和处理的数据进行分类分级管理，重点保护用户隐私数据、设备运行数据及调度控制数据。

6.1.2数据加密与完整性保护

跨域传输及存储过程中的敏感数据应采用国家密码算法或国际主流加密算法进行加密处理，并通过完整性校验机制应确保数据未被篡改和不丢失。

6.1.3 数据最小化与可追溯

系统设计应遵循数据最小化原则，仅采集和传输必要数据，避免冗余数据的安全风险。同时，应具备数据全生命周期的可追溯能力，确保数据来源明确、流向可查。

## 通信安全要求

6.2.1 认证与访问控制

跨域通信过程中，系统应采用双向身份认证机制，确保通信双方真实可信，并对通信链路实施基于角色或策略的访问控制，防止非法接入与越权访问。

6.2.2 抗攻击与抗干扰设计

系统应具备防止拒绝服务和网络攻击的能力，通信过程应设计抗干扰机制，保障关键控制指令的实时性和可靠性。

6.2.3 安全通信协议

通信过程中应优先采用具备安全机制的协议，宜采用DL/T 634.5104，确保控制指令和数据传输的机密性、完整性及可用性。

## 系统与网络安全要求

6.3.1 分层安全防护

微电网系统应建立物理层、通信层、数据层及应用层的分层安全防护体系，各层独立防御、互为支撑，避免单点失效导致整体安全失控。

6.3.2 零信任架构原则

系统应引入零信任架构理念，基于动态身份认证、持续行为评估和最小权限访问策略，保障跨域环境下各节点安全可控。

6.3.2.1　基于多属性的动态身份认证

在微电网业务全流程中，AI芯片及相关终端应执行“单次请求，单次验证”策略：

——多因子验证。身份鉴别不应仅依赖静态口令，应结合设备指纹、数字证书及环境上下文进行多维验证。

——服务调用鉴权。AI芯片在发起每一次模型推理请求或上传数据时，均应附带动态身份凭证。服务端网关应对其进行实时验签，确保“谁在使用算力”和“数据发给谁”的真实性。

6.3.2.2　信任基线的持续行为评估

系统应建立AI芯片运行状态的信任评估模型，对设备行为进行实时监测：

——基线建立。应利用AI技术学习芯片在正常业务下的行为基线，包括处理器利用率、I/O吞吐量、API调用序列及内存访问模式。

——异常检测与阻断。当监测到芯片出现非预期行为，在非调度时间段发起高频连接、异常的算力突增或尝试访问越权内存区域时，应判定其信任值下降，并立即触发动态阻断或降级运行策略，防止受损节点因被攻陷而通过横向移动威胁整个微电网。

6.3.2.3　细粒度的最小权限访问策略

应摒弃基于传统边界的宽泛授权模式，实施基于属性的访问控制：

——按需授权。应仅授予AI芯片完成当前计算任务所需的最小数据集和最小功能集权限。

——动态策略下发。访问权限应随业务场景动态调整。在“并网运行”与“孤岛运行”不同模式下，控制中心应下发不同的安全策略，确保权限生命周期与业务生命周期严格绑定。

6.3.3 安全监测与审计

系统应具备实时安全监测和日志审计功能，能够持续检测网络入侵、异常行为及安全事件，并支持安全事件的溯源分析和应急响应。

## 第三方接入及跨域协同安全要求

6.4.1第三方接入管理

对接入智能微电网系统的第三方设备及外部业务系统，应实施严格的准入控制与边界防护。

6.4.1.1　接入安全评估

在建立连接前，应依据 GB/T 22239对接入对象进行安全合规性检测，包括病毒木马扫描、高危端口检测及漏洞验证，仅允许通过检测并获得数字证书授权的设备接入，严禁未修复高危漏洞的设备直连控制网络。

6.4.1.2　边界隔离与防护

应遵循 GB/T 36572的安全分区与隔离原则，跨越公网接入的数据流应采用纵向加密认证网关或加密隧道传输；应基于IP/MAC地址及业务协议建立严格的访问控制白名单，默认拒绝未授权通信。

6.4.1.3　协议合规性过滤

针对传输的工业控制协议），应在接入端依据 GB/T 40813 实施深度报文检测，阻断畸形报文、非法功能码及超长载荷，防止协议栈攻击。

6.4.2跨域协同安全策略

在物理域、信息域与控制域融合过程中，应制定跨域协同安全策略，明确各域的安全边界与交互规则，防范跨域攻击及安全风险传递。

## AI芯片及边缘计算安全要求

6.5.1 芯片级安全设计

AI芯片应具备硬件级防护机制，包含物理防护、固件加密存储、调试接口保护等，防范物理攻击和恶意篡改风险。

6.5.2 算法与模型安全

AI模型应支持安全防护设计，具备鲁棒性检测和对抗样本防御能力，防止模型被攻击、劫持或篡改，保障算法输出可信可靠。

6.5.3 隐私保护

在跨域融合场景下，处理跨域用户隐私及敏感数据时，AI芯片应支持联邦学习、差分隐私等技术，减少原始数据跨域流动带来的隐私泄露风险，提升系统整体数据安全等级。

6.5.3.1 支持分布式协同训练

应具备一种无需将原始数据汇集到中心节点，即可联合多个数据源进行模型训练的技术方案。

6.5.3.2 支持隐私保护计算

在数据发布或聚合计算结果时，应采用技术手段使其不具备个体可识别性，从而降低数据泄露和滥用风险。

## 供应链安全要求

6.6.1 供应商资质与产品准入

AI芯片及配套模组的供应商应具备完善的供应链安全管理体系，应对核心芯片及关键组件供应商进行安全背景审查，确保其具备长期稳定的供货能力及技术支持能力。对于涉及微电网核心控制业务的AI芯片，宜优先选用满足国家自主可控要求、具备自主知识产权的产品，降低断供风险。

6.6.2 硬件完整性与溯源

应确保AI芯片在生产、封装、运输及交付过程中的物理安全，防止恶意篡改或替换。芯片模组应具备唯一的物理序列号或硬件指纹，支持通过密码学手段验证硬件真伪。在型式试验阶段，宜对关键AI芯片进行侧信道分析或物理开盖检测，排查是否存在硬件木马、后门电路或非授权的无线收发模块。

6.6.3 软件与固件成分安全

供应商应提供AI芯片配套基础软件包括Bootloader、驱动程序、固件及操作系统的软件物料清单，并符合以下要求：

——成分透明化。SBOM应清晰列出所有引用的第三方组件、开源库及其版本号，确保无隐藏的恶意代码或未知组件。

——漏洞排查。应依据CVE数据库对软件成分进行持续的漏洞扫描与风险评估，对于检出的高危漏洞应提供修复补丁或缓解措施。

6.6.4 算法模型供应链安全

针对预训练模型及第三方算法库，应实施严格的溯源与完整性保护：

——模型溯源。应记录AI模型的训练数据来源、开发框架版本及训练机构信息，确保模型来源可信。

——防投毒检测。对于外购或开源的预训练模型，在部署前应进行后门检测与对抗样本攻击测试，防止模型内部植入触发式逻辑漏洞。

# 互操作性与检测认证要求

## 兼容性要求

应兼容OpenVPX、PCIe等工业标准，软件API应遵循OPC UA规范，应确保与微电网管理平台无缝对接。

## 测试认证

7.2.1 基础功能符合性认证

基础功能符合性认证包括：

——认证内容应开展AI芯片核心功能验证，包括数据处理、算法推理、平台适配等功能测试，确保与微电网业务需求匹配；测试应结合微电网典型工况，验证芯片对负荷预测、储能调度等核心算法的支撑能力，结果符合行业功能验收规范。

——检测方法包含数据处理与算法功能测试应按照本文件8.2.1的规定执行。微电网典型业务场景的适应性验证，应符合 GB/T 42731 中关于监控系统的测试要求 。

7.2.2性能与能效验证认证

性能与能效验证认证包括：

——认证内容。应评估AI芯片在不同计算负载下的推理时延、吞吐率、并发处理能力及能效比，确保其满足本文件 5.1.1 及 5.1.3 规定的分级性能指标。

——检测方法。含推理时延与吞吐率测试应按照本文件8.2.2及YD/T 3944规定的方法执行。能效比与功耗测试应在典型业务满载工况下进行，测量方法应符合GB/T 46662 的相关规定 。

7.2.3 安全与抗扰度认证

安全与抗扰度认证包括：

——认证内容。应验证AI芯片及系统的跨域安全防护能力，包括抗网络攻击能力、数据加密有效性、协议过滤机制及环境电磁兼容性。

——检测方法。跨域安全功能测试应按照本文件 8.3 的规定执行。漏洞扫描与渗透测试应依据 GB/T 28448进行。电磁兼容性测试应依据 GB/T 17626 系列标准执行，严酷等级应不低于工业级要求 。

7.2.4 全生命周期可靠性认证

全生命周期可靠性认证包括：

——认证内容。应委托具备CNAS电力行业检测资质的第三方实验室，开展全生命周期可靠性评估，包括环境适应性、长期运行稳定性等测试；结合微电网户外部署、多设备协同等特性，验证芯片在不同工况下的可靠性，认证结果符合电力设备可靠性相关标准要求。

——检测方法。高低温及湿热环境试验应按照GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.4 的规定执行。

7.2.5 文档管理与复测要求

测试认证全过程应建立文档管理体系，形成测试方案、数据记录、评估报告等完整资料，确保全过程可追溯。

# 测试与验证

## 测试总体原则

8.1.1 测试与验证

测试应覆盖系统设计、功能实现、性能指标与安全防护全流程，验证结果应满足本标准规定的规范性技术要求。

8.1.2 测试应用场景

测试应包含典型应用场景与异常工况，覆盖并网、孤岛、并离网切换、扰动恢复等运行模式。

8.1.3 测试验证

测试应支持重复验证,对关键指标宜给出统计口径以证明一致性与稳定性。

8.1.4 测试对象与边界应

测试对象与边界应包含AI芯片、AI芯片模组或搭载AI芯片的边缘计算单元；应声明测试是否包含预处理、协议栈与I/O链路。

8.1.5 测试配置

测试配置应可追溯，应包含硬件配置、固件版本、驱动版本、推理框架版本、模型版本、编译选项与运行参数。

8.1.6 测试基准与参考负载

为确保测试结果的可比性与复现性，应依据芯片的应用场景等级（见5.1.1），建立统一的测试基准，详见附录详见附录 A 表 A.2。

8.1.6.1 基准模型集

测试应选取涵盖微电网核心业务的典型算法模型，包括但不限于：

——时序预测类。选取长短期记忆网络或 Transformer 模型，用于验证负荷预测及新能源出力预测性能。

——推荐配置。输入序列长度T不小于96，隐藏层维度不小于128。

——特征识别类。选取 1D-CNN或 ResNet 模型，用于验证故障波形识别及图像巡检性能。

——决策控制类。选取深度强化学习策略网络，用于验证源网荷储协同控制性能。

8.1.6.2 数据精度基准

数据精度基准包括：

——控制级芯片。 推荐采用 INT8 量化精度进行测试，重点考核量化后的精度损失及推理速度。

——调度与分析级芯片。 推荐采用FP16或BF16半精度浮点进行测试，以保障计算结果的数值稳定性。

8.1.6.3 负载条件基准

负载条件基准包括：

——时延测试。应设置Batch Size 等于1，模拟微电网实时控制中的单帧流式处理场景。

——吞吐测试。应设置Batch Size大于1，模拟离线数据分析或历史数据回溯场景，直至芯片利用率达到饱和。

8.1.6.4 引用标准

基准测试的具体实施步骤与评价指标计算方法，应参照YD/T 3944及 MLPerf Inference Edge 相关规范执行。

## AI芯片功能测试

8.2.1　数据处理能力测试

数据处理能力测试包含：

——测试目的。应验证现场数据采集、缓存/存储、清洗、降噪、特征提取能力，并验证异常数据处理策略有效。

——测试方法。使用信号发生器或测试软件注入含噪数据、缺失数据及漂移数据。

——评判标准。芯片应能正确标记或修复缺失值，不输出 NaN 或 Inf 错误码；特征提取后的数据维度与模型输入要求一致，且能触发后续推理流程。

8.2.2　业务算法有效性测试

业务算法有效性测试包含：

——测试目的。应验证负荷预测、可再生能源出力预测、储能调度优化、运行状态评估等算法可运行，并输出可用于EMS/控制闭环的结果。

——测试方法。加载8.1.6规定的基准模型，输入标准测试集，对比芯片推理结果与标准仿真结果。

——评判标准。负荷预测算法的平均绝对百分比误差应不大于3%；故障识别算法的准确率应不低于 90%；控制策略输出应符合功率平衡约束。

8.2.3 状态识别与诊断功能测试

状态识别与诊断功能测试包含：

——测试目的。应验证运行状态识别、故障诊断、异常检测功能，输出应包含对象定位（母线/馈线/设备）与告警等级。

——测试方法。数据集构建应包含不少于 1000组 典型工况的测试样本集。样本应涵盖正常运行、负荷突变（扰动）、非计划孤岛、金属性短路、高阻接地故障及弧光故障等场景。其中，故障样本应覆盖不同故障点（母线/馈线）、不同故障初相角；注入测试应利用实时数字仿真系统或高精度信号发生器，将上述波形数据（推荐采样率≥10kHz）通过高速接口注入AI芯片；结果比对应记录芯片输出的状态类别、故障类型、故障区段定位及置信度分数，并与测试样本的真实标签进行逐一比对。

——评判标准。分类准确率对应的单一故障类型（如单相接地）的识别准确率应不低于90%；对并网/孤岛状态的识别准确率应达到100%；误报率控制在负荷突变、变压器励磁涌流等正常扰动工况下，AI芯片不应误报为“故障”，误报率应低于0.1%；输出应具备完整性。诊断结果必须包含具体的故障相别及故障区域，且输出的置信度在正确识别时应大于0.8。

8.2.4 在线更新与版本管理功能

——测试目的。应验证模型更新、版本管理、回滚机制；在线更新不得破坏既定安全边界与关键业务连续性。

——测试方法。在业务运行过程中下发新版本模型应模拟更新成功及更新失败（如校验码错误）两种场景。

——评判标准。更新成功场景下，业务中断时间应小于100ms（或无感切换）；更新失败场景下，系统应自动回滚至上一稳定版本，且不发生死机。

8.2.5 协议解析与互操作测试

——测试目的。应验证对本标准规定规约/协议的解析、封装与响应能力，响应结果应满足接口一致性与互操作要求

——测试方法。应使用规约一致性测试工具发送标准帧、异常帧（长度错误、校验错误）及风暴帧。

——评判标准。标准帧解析成功率应达到100%；异常帧应被丢弃并记录日志，不导致协议栈崩溃或内存泄漏。

## AI芯片性能测试

8.2.1 推理时延与确定性测试

推理时延与确定性测试包含：

——测试目的。应依据被测对象声明的应用场景等级，对单次模型推理时延进行测试；测试结果应满足5.1.1中对应要求。

——测试方法。设置Batch Size等于1，持续发送推理请求不少于1万次。记录每次推理的端到端耗时（从输入写入内存到结果输出）。

——评判标准。平均时延应满足 5.1.1 对应等级要求；P99时延与平均值的偏差应不超过10%。

8.2.2 吞吐与并发力测试

吞吐与并发力测试包含：

——测试目的。应测试多路数据流并发处理能力。

——测试方法。开启多路视频流或采样数据流，应进行不少于4小时的满载运行。

——评判标准。在设备标称的满载并发路数下，丢包率应不超过0.1%，且实际处理帧率不低于标称值的95%；并发推理时，推理时延抖动幅度应控制在平均时延的10%以内，确保业务响应的确定性。

8.2.3 动态能效与功耗测试

动态能效与功耗测试包含：

——测试目的。应测试典型业务负载下功耗与峰值功耗，验证低功耗管理模式切换有效，功耗应满足设计限值与散热条件。

——测试方法。使用高精度功率计测量空闲、典型负载、满载三种状态下的功耗。模拟业务闲置，观测芯片是否进入低功耗休眠模式。

——评判标准。算力能效比应不低于对应等级要求；休眠唤醒时间应满足业务实时性要求。

8.2.4 环境适应性与热稳定性测试

环境适应性与热稳定性测试包含：

——测试目的。应验证极端温度下的性能稳定性。

——测试方法。应依据 GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 及 GB/T 2423.4 标准开展环境适应性试验，在-40°C低温及+85°C高温环境下分别持续运行不低于72小时。

——评判标准。试验期间应保持业务不中断，且高温满载下的性能指标下降幅度不超过常温基准的5%。

## 安全功能测试

8.4.1　数据安全与隐私保护测试

数据安全与隐私保护测试包含：

——测试目的。应验证芯片对数据的加密存储、传输保护及隐私计算能力。

——测试方法。检查本地存储的敏感数据是否为密文；使用抓包工具截取通信报文，检查是否为全密文传输。修改模型文件或固件包中的任意1个字节，尝试加载或升级。

——评判标准。加密算法应符合 5.2.5 要求，未授权无法解密；篡改后的文件应被拒绝加载并触发 SM3 校验失败告警；若支持联邦学习，应验证原始数据未离开本地信任域。

8.4.2　通信安全与协议过滤测试

通信安全与协议过滤测试包含：

——测试目的。应验证身份认证机制及对工业协议攻击的防御能力。

——测试方法。模拟无数字证书或证书过期的终端发起连接请求；模拟重放历史合法报文。向芯片接口发送不少于10万次的Modbus/IEC104 畸形报文。

——评判标准。非法证书或重放攻击应被阻断，建立连接失败；畸形报文应被协议栈丢弃，芯片不得出现死机、重启或内存溢出。

8.4.3　边界防护与跨域协同测试

边界防护与跨域协同测试包含：

——测试目的。应验证物理域、信息域与控制域之间的隔离与联动策略。

——测试方法。从低安全区（如信息域接口）尝试直接访问高安全区。在信息域模拟DDoS网络风暴，观察控制域的业务运行情况。

——评判标准。跨域非授权访问应被硬件级隔离机制拦截；在网络风暴攻击下，核心控制业务（如孤岛保护）的推理时延抖动不超过20%，且未发生误动。

8.4.4　模型与算法内生安全

模型与算法内生安全包含：

——测试目的。应验证AI模型对抗干扰与恶意攻击的鲁棒性。

——测试方法。使用主流对抗攻击算法生成对抗样本，输入芯片进行推理。扫描模型结构，检查是否存在未声明的触发路径。

——评判标准。在对抗样本攻击下，模型分类准确率下降幅度应不超过10%（或达到特定防御等级）；未检出已知的模型后门特征。

8.4.5　控制安全与降级联动测试

控制安全与降级联动测试包含：

——测试目的。应验证在安全事件发生时，系统能否安全地“软着陆”。

——测试方法。应包含模拟控制指令被篡改和指令与量测数据严重不符。模拟通信中断超过设定时限。

——评判标准。被篡改或逻辑互斥的指令应被拒绝执行，并上报安全日志；通信中断后，芯片应自动切换至本地自治模式，不应输出剧烈波动的控制指令。

## 系统级联调与验证

8.4.1　典型应用场景测试

8.4.1.1 源网荷储协同控制场景，应验证预测、优化、控制闭环一致性，包含储能调度、可控负荷调节与并网功率约束。

8.4.1.2 大规模并发场景。应验证多源数据采集、协议并发、AI推理并发下的吞吐、时延、告警完整性与日志可追溯性。

8.4.1.3 突发故障与极端工况场景，如非计划孤岛切换、源荷双重极值、N-1故障等物理极限场景，以及量测数据大面积缺失、通信风暴干扰等信息极端场景。应验证故障识别、告警时效、处置建议与降级控制策略有效性。

8.4.1.4 第三方设备接入与跨域协同场景。验证SCADA/EMS与第三方设备接入互操作能力，并验证安全策略在接入后的持续有效性。

8.4.2　系统可靠性与稳定性测试

8.4.2.1 应开展连续运行稳定性测试，验证关键服务无异常中断，关键性能指标满足要求。

8.4.2.2 应开展冗余与故障切换测试，验证关键节点失效情况下业务可持续、告警可达、数据可追溯。

8.4.2.3 应验证应急响应与恢复能力，包含异常检测触发、自动降级、恢复后状态一致性校核与审计留痕。

## 测试报告及评审要求

- 8.5.1 测试报告应至少包含测试对象与边界、测试环境与工具、版本与配置清单、测试用例与步骤、过程记录、原始数据摘要、结果统计与偏差分析。

- 8.5.2 测试报告应准确记录测试过程中发现的不符合项及其整改后的复测结果。复测应验证缺陷修复的有效性，最终的测试结论应基于复测结果判定AI芯片及系统是否满足本文件的技术要求。

8.5.3 安全相关测试报告应附关键证据，告警样例、审计日志样例、策略配置摘要、处置链路记录与追溯信息。

# 运维要求

## 运维技术支撑要求

9.1.1 全生命周期技术支撑能力

智能微电网系统应具备对AI芯片及算法模型全生命周期的技术支撑能力。包含如下：

——系统应支持对芯片固件、驱动程序及算法模型的版本号进行自动识别与记录，具备版本兼容性校验与回滚功能。

——系统应自动记录设备的上线时间、配置变更历史及运行状态，为设备退役或故障分析提供可追溯的数字化档案。

——系统应提供数据覆写或密钥销毁接口，确保设备在退役或报废阶段，其存储的敏感数据与算法模型无法被恢复。

9.1.2 分级分域理

应根据系统架构和安全等级，实施分级、分域的运维管理策略，明确各级责任主体，细化物理设备、通信网络、AI算法及数据安全的管理流程和操作规范。

9.1.3 权限管理

系统应实行基于角色的权限管理，确保运维操作可控、可审计。。

## AI芯片与算法模型运维

9.2.1 运行监测与日志管理

系统应实时监测AI芯片运行状态，采集运行日志，记录模型加载、推理过程及计算异常等关键信息，支持远程运维及安全审计。

9.2.2 模型优化与迭代管理

AI算法模型应支持在线优化和版本迭代，系统应建立模型版本管理机制，确保模型更新过程的可控性与可回溯性，避免模型失效或被恶意篡改。

9.2.3 故障检测与自恢复机制

AI芯片应具备多维度的自检测能力，在发现计算异常、温度超限、通信中断等故障后，应依据故障严重程度执行分级响应策略。系统应明确定义不同等级故障对应的最大容许恢复时限，并通过启动应用级自愈、系统级重启或冗余热备切换等机制，确保故障处置与恢复时间满足该应用场景下的业务连续性指标要求。

## 数据与安全运维管理

9.3.1 数据全链路安全管理

运维过程中应确保数据采集、传输、存储及处理的全链路安全，防止数据泄露、篡改和丢失。敏感数据应加密存储和传输，并定期备份。

9.3.2 安全事件监测与响应

系统应建立安全事件监测与响应机制，具备异常检测、入侵预警及日志溯源能力，发生安全事件后应及时处置并形成完整报告。

9.3.3 漏洞修补与补丁管理

应定期开展安全漏洞扫描和风险评估，及时修复芯片固件、算法模型和系统软件的已知漏洞，确保安全补丁的完整性和有效性。

## 第三方接入及外部系统管理

9.4.1 第三方接入安全管理

接入微电网系统的第三方设备、平台或服务，应严格遵循GB/T 36572关于边界安全防护的技术要求。在接入前，应通过数字证书认证、访问控制白名单及安全分区隔离等技术手段建立可信连接，并依据该标准完成安全合规性检测，严防非授权访问及恶意代码植入。

9.4.2 外部环境变化管理

面对政策变化、外部环境调整或新型威胁，应及时评估系统运行影响，动态调整运维策略和安全措施，确保系统持续符合标准和法规要求。

## 维档案与持续改进

9.5.1 运维档案管理

应建立完整的运维档案，包括设备台账、运维记录、安全日志、模型版本、测试报告及故障处理记录，确保信息完整、可追溯。

9.5.2 定期评估与改进机制

运维单位应定期开展技术评审和安全评估，结合系统运行数据和安全事件分析，持续优化运维策略和安全防护能力，提升系统运行效率和安全水平。

（规范性）

表A.1  AI芯片性能参数表

| 类 别 | 技术指标项 | 安全实时控制级 | 经济在线调度级 | 运维离线分析级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算性能 | 单次推理时延 | ≤ 10 ms | ≤ 30 ms | ≤ 300 ms |
|  | 算力能效比 | ≥ 0.5 TOPS/W | ≥ 0.8 TOPS/W | ≥ 1.0 TOPS/W |
| 存储性能 | 片外存储带宽 | ≥ 25.6 GB/s | ≥ 25.6 GB/s | ≥ 51.2 GB/s |
|  | 本地存储容量 | ≥ 8 GB (eMMC/UFS/SSD) | ≥ 8 GB (eMMC/UFS/SSD) | ≥ 8 GB (eMMC/UFS/SSD) |
| 能耗指标 | 典型工作功耗 | ≤ 5 W | ≤ 10 W | ≤ 20 W |
|  | 峰值功耗 (TDP) | ≤ 8 W | ≤ 15 W | ≤ 30 W |
| 环境可靠性 | 工作温度范围 | -40℃ ～ +85℃ | -40℃ ～ +85℃ | -40℃ ～ +85℃ |
|  | 平均无故障时间 | MTBF ≥ 100,000 h | MTBF ≥ 100,000 h | MTBF ≥ 100,000 h |
| 安全要求 | 加密算法支持 | 必须支持国密 SM2/SM3/SM4 算法及硬件级密钥保护 |  |  |
|  | 硬件安全机制 | 支持安全启动 (Secure Boot)、调试接口闭锁 |  |  |
| 接口与协议 | 硬件接口标准 | 兼容 PCIe、OpenVPX 等工业标准接口 |  |  |
|  | 通信协议支持 | 支持 Modbus RTU/TCP、DL/T 645、DL/T 634.5104 解析 |  |  |
| 软件兼容性 | 模型框架支持 | 支持 ONNX (Opset≥v13)、TensorFlow、PyTorch 模型导入 |  |  |
|  | 量化精度损失 | INT8/FP16 量化后精度损失 < 1% |  |  |

- （规范性）

表A.2  微电网AI芯片典型测试基准配置表

| 应用场景 | 测试任务 | 推荐基准模型 | 输入数据规格 | 精度要求 | 批处理大小 (Batch Size) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全实时控制级 | 故障波形识别 | 1D-CNN / LeNet | 10kHz 采样波形 (1024点) | INT8 | 1 (强制) |
| 安全实时控制级 | 紧急功率控制 | MLP (多层感知机) | 状态向量 (Dim=64) | INT8 / FP16 | 1 (强制) |
| 经济在线调度级 | 短期负荷预测 | LSTM / GRU | 历史负荷曲线 (96点) | FP16 | 1 (实时) / 16 (批量) |
| 经济在线调度级 | 策略优化 | PPO / DRL | 环境状态矩阵 | FP16 / FP32 | 1 (强制) |
| 运维离线分析级 | 设备缺陷检测 | YOLOv5 / ResNet-50 | 1080P 图像 | INT8 | 任意 (追求最大吞吐) |

（资料性）

表B  测试方法指导原则

| 测试类别 | 测试内容摘要 | 建议引用标准及具体条款 |
| --- | --- | --- |
| 测试管理 | 测试边界定义（芯片/模组）、软硬件版本冻结、配置清单追溯、复测统计口径确定 | 本文件 8.1； |
|  |  | GB/T 41780.1 第 6.3 条 (边缘管理)； |
|  |  | GB/T 45087 第 6.2条 (训练测试要求)； |
| 典型场景 | 并网/孤岛切换稳定性、源网荷储协同控制、通信异常下的扰动恢复验证 | 本文件 8.5.1； |
|  |  | GB/T 42731 第 7.4.3 条 (控制功能测试)； |
|  |  | GB/T 33592 第 6.2 条 (并网运行适应性) |
| 数据处理 | 采集清洗（去噪）、缺失值/漂移数据修复、多维特征提取有效性 | 本文件 8.2.1； |
|  |  | GB/T 41780.1 第 6.2.1.2条 (数据预处理)； |
|  |  | GB/T 41479 第 5.2 条 (数据收集安全) |
| AI算法功能 | 负荷预测误差(MAPE)、故障识别准确率、调度策略闭环逻辑验证 | 本文件 8.2.2 及 8.2.3； |
|  |  | YD/T 3944 第 6.1 条 (准确度测试) |
| 推理性能 | 单次推理时延(Latency)、P99时延抖动、实时性等级符合性 | 本文件 8.3.1； |
|  |  | YD/T 3944 第 6.2.1 条 (时延测试方法)； |
|  |  | GB/T 46346 第 6.3. 条 (训练性能) |
| 吞吐与并发 | 多路并发吞吐率(Throughput)、满载丢包率、队列堆积与资源占用 | 本文件 8.3.2； |
|  |  | GB/T 46346 第 6.3.1.1 条 (实际吞吐率)； |
|  |  | GB/T 45087 第 6.6 条 (通信性能测试) |
| 能效与功耗 | 典型/峰值功耗(TDP)、算力能效比(TOPS/W)、动态能效优化(DVFS)有效性 | 本文件 8.3.3； |
|  |  | YD/T 3944 第 6.3 条 (能效测试方法)； |
|  |  | GB/T 46662 第 6.6 条 (测量方法) |
| 协议互操作 | DL/T 634.5104及Modbus报文解析正确性、超时重传、链路维护 | 本文件 8.2.5 ； |
|  |  | DL/T 634.5104 第 9 章 (互操作性测试)； |
|  |  | GB/T 19582 第 6 章 (一致性测试) |
| 协议健壮性 | 模糊测试(Fuzzing)、边界值/非法报文注入、通信风暴压力测试 | 本文件 8.4.2； |
|  |  | GB/T 40813 第 7.2.2 条 (通信健壮性测试)； |
|  |  | GB/T 28448 第 8.1.3.3 条 (入侵防范测评) |
| 数据安全 | 国密算法(SM4)加密存储、SM3完整性校验、隐私计算/联邦学习验证 | 本文件 8.4.1； |
|  |  | GB/T 41479 第 6.2 条 (数据存储安全)； |
|  |  | GB/T 37044 第 6.3 条 (数据保护要求) |
| 访问控制 | 身份认证(SM2)、零信任动态鉴权、最小权限(ABAC)策略执行 | 本文件 8.4.3； |
|  |  | GB/T 43696 第6章（核心组件）、第 7 章 (支撑组件)； |
|  |  | GB/T 28448 第 6.3，7.3，8.3，9.3 条 (移动互联网安全测评扩展要求) |
| 控制安全 | 关键指令防篡改、互斥逻辑校验、故障导向安全(Fail-safe)机制 | 本文件 8.4.5 (原8.4.4)； |
|  |  | GB/T 36572 第 6.2 条 (体系结构安全)； |
|  |  | GB/T 33592 第 6条章(电网异常响应) |
| 芯片内生安全 | 硬件指纹唯一性、抗侧信道/物理攻击、模型对抗样本防御 | 本文件 8.4.4 及 8.4.6； |
|  |  | GB/T 46284第 9 章 (联邦学习测试) |
| 环境与可靠性 | 高低温(-40~85℃)运行、长期稳定性(MTBF)、热失控防护 | 本文件 8.3.4 (原8.2.4)； |
|  |  | GB/T 2423.1 (试验A:低温) / .2 (试验B:高温)； |
|  |  | GB/T 41780.1 第 6.1 条 (物理资源支撑) |