附件1

ICS 27.010

CCS F 10

团         体           标          准

T/CEPCA  XXX－XXXX

低压厂用电系统继电保护整定计算导则

Guide of calculating setting of relay protections for Low-Voltage Auxiliary Power Systems

（征求意见稿）

2026-xx-xx发布                                          2026-xx-xx实施

中国电力建设企业协会    发 布

目      次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 符号和省略语	2

5 总则	2

6 低压配电系统保护整定计算	3

7 低压电动机保护整定计算	6

8 备用电源切换装置（ATS）整定计算	10

9 低压新能源接入系统保护整定原则	10

# 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

低压厂用电系统继电保护整定计算导则

- 范围

本文件规定了低压厂用电系统继电保护的整定计算原则和方法，作为设计、科研、建设、调试、运行和制造部门整定计算的依据。

本文件适用于火力、水力发电厂厂用电系统继电保护的整定计算。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20840.2-2014      互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 14285-2023      继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14598.151-2012  量度继电器和保护装置第 151 部分：过欠电流保护功能要求

GB/T 14598.149-2016  量度继电器和保护装置 第149部分：电热继电器功能要求

DL/T 1502-2016       厂用电继电保护整定计算导则

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 符号和省略语

下列省略语适用于本文件。

PC：动力中心（Power Center）

MCC：马达控制中心（Motor Control Center）

ATS：备用电源切换装置（Automatic Transfer Switch）

- 基本规定

  - 本标准作为厂用电系统继电保护整定计算的基本依据，设计、科研、运行、调试和制造部门应共同遵守。

  - 厂用电系统继电保护整定计算的主要任务：在工程设计阶段保护装置选型时，确定保护装置的技术规范；对现场实际应用的保护装置，通过整定计算，确定其运行参数（给出定值）。从而使继电保护装置正确地发挥作用，防止事故扩大，维持厂用电系统的稳定运行。

  - 厂用电继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性的基本要求，正确而合理的整定计算是实现上述要求的关键，具体原则为：

- 保护定值应满足可靠性要求。对于过电流保护，应按最大运行方式下的短路电流或正常运行时可能出现的最大负荷电流进行计算，并选用合理的可靠系数。

- 保护定值应满足选择性要求。各级保护间应要求动作值和动作时间逐级可靠配合。因配合级数过多影响上级保护的快速性时，可缩短时间级差。时间级差可取 0.2s～0.5s，不应小于0.2s。厂用馈线两端保护应有定值和时间上的配合，但当保护配合困难或因配合级数过多影响上级保护的快速性时，厂用馈线两端保护可不考虑定值和时间的配合。当保护定值配合存在困难，比如零序保护需要与下一级相间保护配合时，为避免因这种配合带来上级保护灵敏度不够的情况，上级保护宜按最小灵敏度要求计算定值并校验可靠性是否满足要求。同时应对这一不满足配合要求的情况做出书面说明，并建议修改整体保护配置方案。

- 保护定值应满足灵敏性要求。对于过电流保护，在满足可靠性要求的前提下，保护定值应取

较小值：应按最小运行方式下保护末端的最小故障电流值验算保护的灵敏系数，并应确保灵敏系数满足本保护要求。

- 保护定值应满足速动性要求，在满足选择性要求前提下，保护动作时间宣取较小值。

  - 本标准不对厂用电系统继电保护的配置进行规定：不列举保护装置的具体型式；按不同原理的保

护分类编制：整定计算方法适用于国内通用的主要保护原理，本标准所列原理之外的保护，其整定计算方法可参考制造厂家技术说明书。

  - 保护装置的动作时间应根据设备条件及厂用电系统的具体情况决定。

  - 微机保护的电流定值，对于保护级电流互感器不应低于0.05In （In为电流互感器二次额定电流，如 lA 或 5A）

  - 根据GB/T 14285-2023的规定，按照故障和异常运行方式性质的不同，本标准所列各项保护分别动作于：

- 跳闸，跳开断路器；

- 信号，发出声光信号。

- 低压配电系统保护整定计算

  - PC进线

    - 长延时保护

      - 一次动作电流定值的整定计算

按躲过低压厂用变低压侧额定电流整定，即：

（1）

式中：——可靠系数，取1.1～1.15；

——返回系数，取0.9～0.95；

——低压厂用变低压侧一次额定电流。

      - 动作时间定值的整定计算

        - 定时限动作时间整定计算包括：

- 按与下级保护最长动作时间配合计算；

- 按躲过下级电动机最大自启动时间整定计算。

        - 反时限过流动作特性时间常数的整定计算。

根据所选反时限特性，与下级保护配合计算：

- 按与下一级(一般为联络断路器)保护最长动作时间配合计算；

- 按躲过下级电动机自启动时间整定计算；

- 按躲过下级电动机最长启动时间整定计算。

动作时间可以由式（2）计算可得：

（2）

式中：——该值可以取下级最大短路故障电流值、短延时保护动作值、瞬时保护动作值、电动机自启动电流值、最大启动电流值（均为一次值）；

——该时间可以取下一级保护最长动作时间（含级差时间）、电动机自启动时间、电动机最长启动时间；

——反时限动作特性类型，一般取2；

——保护设备反时限动作时间常数，以动作电流值对应的动作时间表示，各厂家设备系数不同，常见的有1.5、3、6等。

    - 短延时保护

      - 一次动作电流定值定的整定计算

动作电流按如下方法计算，并取最大值：

- 按与下级（一般为联络断路器）瞬时或者短延时保护最大值配合，即：

（3）

式中： ——配合系数，取1.15～1.2；

——下级瞬时或者短延时保护最大动作电流一次值。

- 按躲过所带电动机最大自启动电流，即：

（4）

式中：——可靠系数，取1.15～1.2；

——所带电动机最大自启动电流一次值。

      - 动作时间定值的整定计算：

- 按与下级出线或者联络断路器的短延时保护最长动作时间配合计算；

- 反时限过流动作特性时间常数的整定计算。根据所选反时限特性，与下级保护配合计算。

      - 灵敏度校验

        - 馈线末端两相短路故障的灵敏系数应不低于2。

        - 整定需要注意的问题：

- 对于使用断路器脱扣器保护的设备，很多厂家设备的短延时保护固有的延时设置范围比较短，如果低压厂用电系统设计层级比较多，各级设备的定时限保护的时间配合会比较难。如在某一级设备段短延时保护的最大延时叠加级差延时已超过其上级电源的脱扣器短延时保护的最大延时，可以考虑采用短延时反时限保护，保护动作时间配合用该分支短路电流校验。

- PC进线开关在低压厂用变压器过流后备保护范围内，过流后备保护在变压器低压侧最小短路故障时的灵敏度满足要求时，可不配置PC段进线开关保护。

  - 馈线保护

    - 馈线保护包含PC联络、PC-MCC线路、MCC-MCC联络。

    - 长延时保护

      - 一次动作电流定值的整定计算

按躲过馈线正常最大负荷电流计算，即：

（5）

式中：——可靠系数，取1.1～1.2；

——馈线最大负荷电流一次值。

      - 动作时间定值的整定计算

- 定时限动作时间整定计算包括：

- 按与下级保护最长动作时间配合计算；

- 按躲过下级电动机最大自启动时间整定计算。

- 反时限过流动作特性时间常数的整定计算。根据所选反时限特性，与下级保护配合计算。

- 按与下一级保护最长动作时间配合计算。

- 按躲过下级电动机自启动时间整定计算。

- 按躲过下级电动机最长启动时间整定计算。

动作时间可以由式（2）计算可得。

    - 短延时保护

      - 一次动作电流定值定的整定计算

动作电流按如下方法计算，并取最大值：

- 按与下级瞬时或者短延时保护最大值配合，即：

（6）

式中： ——配合系数，取1.15～1.2；

——下级瞬时或者短延时保护最大动作电流一次值。

- 按躲过所带电动机最大自启动电流，即：

（7）

式中：——可靠系数，取1.15～1.2；

——所带电动机最大自启动电流一次值。

      - 动作时间定值的整定计算包括：

- 按与下级短延时保护最长动作时间配合计算。

- 反时限过流动作特性时间常数的整定计算。根据所选反时限特性，与下级保护配合计算。

      - 灵敏度校验

馈线末端两相短路故障的灵敏系数应不低于2。

    - 单相接地保护

      - 直接接地系统接地保护

        - 动作电流定值的整定计算，并取最大值：

- 按躲过最大负荷的不平衡电流计算。

- 下一级有零序过电流保护时，按与零序过电流保护最大动作电流配合计算。

- 下一级无零序过电流保护时，按与下一级相电流保护最大动作电流配合计算。

        - 动作时间定值的整定计算：

- 下一级有零序过电流保护时，按与零序过电流保护最长动作时间配合计算，级差时间可取0.2～0.3s

- 下一级无零序过电流保护时，按与下一级相电流保护最长动作时间配合计算，级差时间可取0.2～0.3s。

        - 灵敏度校验

馈线末端单相接地故障的灵敏系数应不低于2，整定需要注意的问题。

直接接地系统，对于使用断路器脱扣器保护的设备，很多厂家设备的接地保护的动作值范围比较小，以至于上下级接地保护动作电流整定很难配合，不能配合的情况下只能选择退出设备自带的接地保护功能，没有配置专门零序CT的电气设备只能依靠相电流保护的配合来避免单相接地故障发生时可能发生上下级越级跳闸。

      - 中性点经电阻接地系统接地保护

- 动作电流定值的整定计算，并取最大值：

- 按躲过最大负荷的不平衡电流计算。

- 按单相接地时有足够灵敏度计算，即：

（8）

式中： ——馈线单相接地零序一次值；

——灵敏系数，取5～6；

——零序电流互感器变比。

- 动作时间定值可取2～5s

- 出口方式：动作于信号。

- 低压电动机保护整定计算

  - 低压电动机断路器保护整定计算

    - 长延时保护

      - 动作电流定值的整定计算，按躲过电动机额定电流计算，即：

（9）

式中：——可靠系数，取1.15～1.2；

——电动机额定电流一次值。

      - 动作时间定值的整定计算，按躲过电动机启动时间来整定计算。

    - 短延时保护

      - 动作电流按躲过电动机启动电流计算，启动电流整定为8～12倍的电机额定电流。

      - 动作时间取装置整定的最小值。对于电动机负载，该保护可不配置。

    - 瞬时保护

      - 动作电流按躲过电动机启动电流计算，启动电流整定为8～12倍的电机额定电流。

      - 动作时间，取0s。

    - 单相接地保护

按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算，400V中性点直接接地系统由于单相接地电流很大，低压电动机单相接地时灵敏度足够，包括以下方式：

- 采用外接零序CT

一般按经验公式取：

（10）

式中： ——低压电动机一次额定电流。

- 采用自产方式

一般按经验公式取：

（11）

式中： ——低压电动机一次额定电流。

  - 智能低压电动机保护整定计算

    - 电动机起动超时保护

按在设定的起动时间内，检测电动机电流从起动时冲高（一般在）再回落到以下，判定电动机起动是否超时整定，即：

（12）

（13）

式中： ——电动机实际最长起动时间；

——电动机一次额定电流。

    - 电动机短路保护

      - 动作电流

动作电流包括高、低定值。

高定值用于起动过程中，按躲过电动机最大启动电流整定，即：

（14）

低定值用于起动结束后，按躲过电动机自启动或者区外短路时最大电动机反馈电流整定，即：

（15）

      - 动作时间及出口方式

动作时间可取 ，动作出口：停车（跳闸）。

整定说明：当低压电动机机端出口两相短路时，低压电动机速断保护的灵敏系数应不低于2。当该保护投入时，应当投入接触器分断能力保护。

    - 电动机单相接地保护

      - 动作电流

单相接地保护由零序电流实现，零序电流一般采用自产方式取得或者专用的零序电流互感器获取。

- 对于采用专用零序互感器的方式，动作电流按式（10）整定。

- 对于采用自产零序电流的方式，动作电流按式（11）整定。

      - 动作时间及出口方式

动作时间可取0.1s ，动作出口：停车（跳闸）。

整定说明：当保护出口单相接地电流大于接触器安全跳闸电流时，应投入接触器分断能力保护。

    - 电动机堵转保护

      - 动作电流，可取

      - 动作时间及出口方式：

- 对电动机启动过程中退出的堵转保护，按躲过电动机自启动时间整定；

- 对电动机启动过程中不退出的堵转保护，按躲过电动机启动时间整定；

- 动作出口：停车（跳闸）。

    - 电动机电流不平衡保护

      - 动作电流

按躲过正常运行出现的不平衡电流整定，即：

（16）

      - 动作时间及出口方式

按躲过外部相间故障、高压侧系统非全相运行动作时间整定，可取3～5s，宜动作于信号。

    - 电动机断相保护

      - 动作电流

采用三相电流不平衡率进行判别，可整定为：

（17）

      - 动作时间及出口方式：

- 动作时间可取2～3s ；

- 动作出口：停车（跳闸）。

    - 电动机热过载保护

根据装置的过热保护动作方程或者过载曲线，在冷态6倍额定电流下所允许的过载时间或者电动机起动电流和允许起动时间，选择合适的时间常数。热过载保护动作方程中参数或者曲线确定后，可得到保护动作时的电动机发热量已达到100%，即 。

过热报警值：可取

过热闭锁值：可取

发热时间常数：可取450-500s。

散热时间常数：一般按4倍的发热时间常数整定，可取30min。

    - 接触器分断能力保护

接触器最大跳闸电流取8倍接触器额定电流，当检测到故障电流大于接触器最大跳闸电流时，保护动作于开关（不动作于接触器）。

    - 低电压保护

      - 对于Ⅰ类电动机，当装有自动投入的备用机械时，或为保证人身和设备安全，在电源电压长时间消失后须自动切除时，应装设 9s～10s 时限的低电压保护，动作于跳闸。

      - 为了保证接于同段母线的Ⅰ类电动机自启动，对不要求自启动的Ⅱ、Ⅲ类电动机和不能自启动的电动机，宜装设 0.5s 时限的低电压保护，动作于跳闸。

      - 对于涉及公共安全及重大设备安全的电动机，不直投入低电压保护。

    - 抗晃电功能

跌落电压值：取。

恢复电压值：取。

晃电时间（立即启动）：取0.5～0.6s。

    - 失压重启动功能

跌落电压值：取。

恢复电压值：取。

失电时间：一般取15s。对于发电厂很重要的电动机，此时间大于柴油发电机可靠启动时间，可取20～30s。

延时起动时间：一般可取0.5～1.5s。对于需分批起动的电动机，重要电动机取0～0.1s，次重要电动机取5～6s，不重要电动机取10～12s。

  - 热偶保护

    - 热弹簧片式热偶保护

按电动机在额定电流下长时间运行和电动机启动过程中，1.2～1.3倍额定电流时，电动机启动热偶不应动作来整定。

    - 智能电子式热偶继电器保护

      - 短路保护

        - 动作电流定值的整定计算

按躲过电动机的起动电流整定：

（17）

式中：——可靠系数，一般取1.5。

——电机起动电流倍数；

——低压电动机一次额定电流。

        - 灵敏度校验

取电动机出口处金属性两相短路校验，即：。

      - 过电流保护

        - 动作电流定值的整定计算

按躲过电动机正常运行负荷电流整定：

（18）

式中：——可靠系数，取。

        - 动作时间定值的整定计算：

- 若过流保护启动时投入，动作时间按躲电动机启动时间整定。

- 若过流保护运行时投入，整定时间可适当缩短。

      - 起动时间

按躲过电动机正常最长起动时间整定，取：

（19）

式中：——动作时间可靠系数，取。

- 备用电源切换装置（ATS）整定计算

  - 工作电源低电压值可取，Un为母线电压额定值。

  - 工作电源与备用电源有压定值可取。

  - 工作电源无压跳闸时间定值宜大于本级线路电源后备保护动作时间以及上级备自投动作时间（如有电容器，还要大于所带电容器的低压保护动作时间）。

  - 检无流定值，按小于最小负荷电流整定，通常为额定电流的5%-10%。

  - 充电时间定值布取 15s～25s 。

  - 母线失压后放电时间定值可取15s。

  - 自动合备用电源断路器合闸时间定值可取Os。

  - 分、合闸脉冲时间定值应能保证可靠分、合闸，经实测可取0.2s～0.5s。

- 低压新能源接入系统保护整定原则

  - 整定范围

新能源系统接入电网的并网开关，不涉及新能源设备。

  - 整定原则

    - 适应性原则包括：

- 新能源（如光伏逆变器、储能变流器）故障电流贡献受限（通常为1.2～1.5倍额定电流），远低于同步电源的短路电流（5～10倍），需采用低整定值保护装置；

- 系统需适应双向潮流特性，传统无方向性电流保护可能误动，需增加方向判别元件。

    - 选择性原则包括：

- 级差配合：时间级差一般取0.3～0.5s，电流保护配合系数取1.1～1.2倍；

- 方向闭锁：电源侧采用方向电流保护，新能源侧采用距离保护或方向过流。

    - 灵敏性原则包括：

- 过流保护灵敏系数要求：近后备≥1.5，远后备≥1.3；

- 新能源接入点需校验最小方式下故障电流是否足以启动保护（尤其高阻接地故障）。

    - 可靠性原则包括

配置防孤岛保护：需检测频率突变（df/dt>0.5Hz/s）、电压异常（110%Un/85%Un）、逆功率等，动作时间≤2s；

  - 整定计算方法

    - 电流保护整定计算

瞬时速断、定时限过流、方向过流保护整定参考相应保护计算导则，根据新能源设备的计算模型，进行短路电流仿真计算，验证低短路容量场景下的保护灵敏度。

    - 防孤岛保护整定计算

      - 电压保护包括：

- 过压：110%Un，延时0.5s；

- 低压：85% Un，延时0.5s。

      - 频率保护包括：

- 高頻：50.5Hz，延时0.2s；

- 低频：49.5Hz，延时0.2s。

      - 频率突变

频率变化率>0.5Hz/s变化率，瞬时或者延时0.1-0.2s跳闸。