附件3

ICS 27.100 CCS P 60

团

体

标

准

T/CECPA  xxxx—2026

火力发电厂建（构）筑物全过程技术评价导则. Guidelines for Full-Process Technical Evaluation of Buildings and Structures in Thermal Power Plants （征求意见稿）

2026-xx-xx发布                                       2026-xx-xx实施

中国电力建设企业协会    发 布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总则	4

5 勘察设计期评价	5

6 施工建设期评价	7

7 运维检修期评价	13

8 防洪专项评价	15

9 抗震专项评价	17

10 技改专项评价	18

附　录　A （规范性/资料性附录） 	19

附　录　B （规范性/资料性附录）	22

附　录　C （规范性/资料性附录）	24

附　录　D （规范性/资料性附录）	27

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

- 火力发电厂建（构）筑物全过程技术评价导则

  - 范围

本文件规定了火力发电企业施工建设、生产运行、检修维护及技术改造等过程中，建（构）筑物技术评价工作的主要内容及管理要求。

本文件适用于火力发电企业的主要建（构）筑物专业技术评价工作，包括动力建（构）筑物、水工建（构）筑物、燃料建（构）筑物、电气建（构）筑物、辅助附属建（构）筑物等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007 《建筑地基基础设计规范》

GB 50011 《建筑抗震设计规范》

GB 50023 《建筑抗震鉴定标准》

GB 50144 《工业建筑可靠性鉴定标准》

GB 50201 《防洪标准》

GB/T 50344 《建筑结构检测技术标准》

GB 50345 《屋面工程技术规范》

GB 50550 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

GB 55001 《工程结构通用规范》

GB 55002 《建筑与市政工程抗震通用规范》

GB 55018 《工程测量通用规范》

GB 55021 《既有建筑鉴定与加固通用规范》

GB 55022 《既有建筑维护与改造通用规范》

JGJ 8 《建筑变形测量规范》

JGJ 116 《建筑抗震加固技术规范》

DL/T 1051 《电力技术监督导则》

DL 5210.1 《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

既有建（构）筑物 existing buildings and structures

已建成并投入使用，为工业生产服务的建筑物和构筑物。

动力建（构）筑物 power-related buildings and structures

主厂房（汽机房、燃机房）、集控楼、吸风机室、锅炉房、除氧间、煤仓间、烟囱、除尘器基础及砼结构支架、空冷系统钢结构平台及钢筋混凝土支柱、脱硫控制楼、石膏楼、设备及管道支架、设备基础、场地道路等。

水工建（构）筑物 hydraulic structures

煤（油、基建等）码头、引桥、大堤、循环水管沟、雨水池、排水工作井、循泵房、冷却塔、输回水沟、喷水池、冷却池、灰库灰坝、泵房等。

燃料建（构）筑物 fuel system facilities

碎煤机室、转运站、输煤栈桥、干煤棚、地下输煤廊道、油库、油泵房、油处理构筑物等。

电气建（构）筑物 electrical system structures

网（主）控室、升压站、变电站支架、地下电缆沟、继电器室、配电开关室、变压器室等。

辅助附属建（构）筑物 ancillary facilities

办公楼、检修楼、生产综合楼、食堂、消防楼、小车库、停车棚、医务室、招待所、浴室、技培中心、宿舍楼、门卫及汽修厂等。

  - 总则

    - 为指导火力发电厂建（构）筑物在勘察设计、施工建设、运维检修、防洪、抗震及技术改造等各阶段的技术评价工作，明确评价内容、程序与要求，保障建（构）筑物在全生命周期内的结构安全、使用功能和耐久性，提升发电企业技术管理水平，制定本导则。

    - 技术评价工作应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全过程、全覆盖、分级负责”的原则，落实企业主体责任，强化标准执行与过程管控，实现技术评价的系统化、规范化和科学化。

    - 发电企业应建立健全建（构）筑物技术评价体系，明确评价职责，配备专业人员，完善管理制度；技术评价应依据国家法律法规、行业标准及本导则要求，结合企业实际情况，制定实施细则并组织实施；评价过程中应注重资料的真实性、完整性和可追溯性，强化过程记录与档案管理；对发现的问题应及时整改闭环，对重大隐患应启动应急机制并按规定上报。

    - 发电企业是技术评价的责任主体，负责组织实施本导则，并对评价结果负责；设计、施工、监理、检测等单位应按照职责分工，配合开展技术评价工作，确保各阶段技术措施的落实；技术评价人员应具备相应专业能力，熟悉和掌握本规定及相关国家和行业标准规范，定期接受培训与考核。

    - 火力发电厂建（构）筑物技术评价管理应符合DL/T 1051《电力技术监督导则》的规定。

    - 技术评价涵盖火力发电厂各类建（构）筑物，包括动力建（构）筑物、水工建（构）筑物、燃料建（构）筑物、电气建（构）筑物及辅助附属建（构）筑物。评价内容应包括但不限于：

1）勘察设计阶段的合规性、科学性与安全性审查；

2）施工建设阶段的质量控制、验收与档案管理；

3）运维检修阶段的日常巡查、定期检查、应急检查与专业检测；

4）防洪、抗震等专项技术措施的落实与评价；

5）技术改造与加固工程的技术审查与过程评价。

  - 勘察设计期评价

    - 工程设计通用要求

      - 设计工作应严格遵循国家现行法律、法规、强制性工程建设规范及行业技术标准，贯彻“安全可靠、经济合理、绿色环保”的技术经济政策，确保设计文件内容完整、设计深度满足各阶段设计要求，数据准确无误，能够直接指导后续施工、验收及运行维护工作。

      - 设计全过程应建立完善的质量管控体系，落实各阶段设计评审制度，重点关注场地适应性、工艺匹配性、结构安全性、系统可靠性及环保合规性，及时解决设计中存在的技术问题。

      - 设计文件应明确建（构）筑物的设计工作年限（除临时性结构外均为50年）、抗震设防目标、岩土性能指标、地基或桩基承载力、防火防水等级等核心技术指标，为后续施工、验收及运行评价提供明确依据。

      - 设计单位应配合施工阶段的技术服务工作，对施工图纸会审、设计技术交底、设计变更、地基验槽等工作提供专业支持，确保设计意图准确落地。

    - 工程勘察通用要求

      - 岩土勘察工程应在各项建设工程设计和施工之前，必须按基本建设程序进行。工程勘察应根据工程建设不同阶段的要求，提供资料真实、结构完整、评价合理、结论可靠、建议可行的勘察报告。

      - 岩土勘察工程应根据拟建工程设计资料，搜集与工程建设相关的地质资料和环境资料，编制勘察纲要。

      - 详细勘察应针对单体或建筑群提供专项岩土工程资料，明确地基类型、基础形式、地基处理及不良地质作用防治建议；同时应明确地下水分布特征，分析地下水对工程的影响，针对地下水和土对建筑材料的腐蚀性做出评价；存在岩溶、滑坡、采空区、危岩和崩塌、泥石流、活动断裂及地裂缝等不良地质条件时，应开展专门勘察并出具专项报告；

      - 工程勘察分析评价应基于完整的勘探、测试及岩土指标统计数据，结合工程特点开展，重点评价场地稳定性、工程建设适宜性及地质风险，提出针对性防治措施，提供准确的岩土设计参数。

      - 工程勘察报告应包含文字及图表两部分，加盖单位公章并经相关责任人签章，内容完整覆盖场地概况、勘察方法、地质条件、岩土参数、地下水评价、土和水的腐蚀性评价、不良地质危害程度评价、地震效应评价、场地稳定性和适宜性的评价、地基基础分析评价、结论建议等核心内容。

      - 勘察单位应配合施工阶段的技术服务工作，对地基验槽工作提供专业支持，确保设计意图准确落地。

    - 建筑与结构设计评价

      - 建筑平面布置应统筹工艺流程、自然条件及土地集约利用要求，辅助与附属建筑宜采用联合布置形式，不同功能区域设置独立出入口，避免交叉干扰。

      - 建筑防火设计应符合符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229等规范要求，明确防火分区划分、疏散通道及安全出口设置、装修材料燃烧性能等级等关键要求；

      - 建筑抗震设计应符合《建筑抗震设计标准》GB 50011、《电力设施抗震设计规范》GB 50260等规范要求，满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”目标，关键建筑适当提高抗震构造措施等级。

      - 结构设计应同时满足承载力、正常使用及耐久性极限状态要求，主厂房结构型式选择应综合自然条件、材料供应等因素确定；纵向温度伸缩缝设置应符合规范限值，避免沉降与温度应力冲突。

      - 建筑防水与排水设计应符合《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑给水排水设计标准》GB 50015等规范要求，重要建筑屋面防水等级不低于Ⅰ级；有水冲洗要求的楼地面应设置合理排水坡度及防护措施，电缆沟、隧道严禁作为排水通道。

    - 暖通与冷却系统设计评价

      - 暖通设计应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019等规范要求，供暖方式根据地区气象条件确定，集中供暖区域优先采用经济高效的供暖形式；通风系统应针对余热余湿、有毒有害气体等场景合理设计，事故通风换气次数不小于12次/h。

      - 冷却系统选择应经技术经济比较，水资源丰富地区宜采用湿冷系统，干旱缺水地区宜采用空冷系统；湿冷与空冷系统的设计参数应结合气象、水温资料优化确定，确保冷却效率与机组运行匹配。

      - 冷却塔设计应符合下列要求：湿式冷却塔宜采用逆流式自然通风型式，寒冷地区应采取防冻措施；间接空冷塔结构与尺寸应优化确定，散热器布置需考虑风环境影响；排烟冷却塔应计入烟气对热力性能的影响，做好防腐设计；海水冷却塔应选择适配海水水质的材料，修正填料热力特性。

    - 给水排水与水工设计评价

      - 给水系统采用分质供水，生活饮用水应符合现行卫生标准并设置消毒设施；排水系统采用完全分流制，废污水按清污分流原则分类处理，含煤废水应独立收集处理后优先回用。

      - 水工设计应基于完整的水文、气象、地质资料开展，水资源统筹规划应兼顾节水与环保要求；取排水建(构)筑物布置应优化温排水扩散效果，取水保证率常规情况下不低于97%；补给水系统应预留扩建条件，水锤防护措施应完善

    - 施工阶段设计技术交底一般要求

      - 设计单位应在施工前完成全面技术交底，重点说明设计意图、核心技术要求、关键部位施工注意事项及质量控制要点，交底记录应归档留存。

      - 参与施工图纸会审工作，针对图纸中存在的错漏、矛盾及与现场实际条件不符的问题，及时出具图纸会审纪要及修改意见，确保施工图纸的准确性与适用性。

    - 施工质量与设计符合性一般要求

      - 评价施工过程与设计文件的符合性，重点核查地基基础、主体结构、防水工程、暖通空调系统、冷却系统及水工设施等关键部位的施工参数与设计要求一致。

      - 针对施工中出现的地质条件变化、材料替代、工艺调整等情况，设计单位应及时开展现场勘查，评估对设计功能的影响，出具正式的设计变更文件，严禁无设计依据的施工修改。

      - 对冷却塔、主厂房、取排水构筑物等重大建(构)筑物的施工过程，设计单位应派驻专业人员进行现场技术指导，评价关键施工工序的质量控制措施落实。

    - 施工阶段设计验收

      - 勘察、设计单位应参加地基与基础分部工程的质量验收；设计单位应参加主体机构和节能分部工程的质量验收

      - 参与分部工程质量验收应核查验收资料与勘察、设计要求的一致性，对验收中发现的质量问题，提出针对性的整改设计建议。

      - 单位工程完工后，勘察、设计单位应参加单位工程竣工验收工作。勘察单位应出具勘查工程质量检查报告；设计单位应对设计文件和施工过程中的设计变更进行检查，出具设计工程质量检查报告。

      - 参与单位工程质量验收应核查工程实体质量、功能实现情况是否符合设计文件及规范要求，出具设计单位竣工验收意见，对工程存在的设计相关问题明确整改要求及闭环标准

      - 施工过程中形成的设计变更、技术洽商、现场勘查记录等资料应系统整理，与原勘察、设计文件一并归档，作为工程竣工结算及后续运行维护的技术依据。

  - 施工建设期评价

    - 检查评价应具备条件

      - 无工程技术评价检查计划时，施工建设期各阶段技术评价检查应具备的条件按照火电监检大纲各阶段应具备条件要求执行；

      - 有工程技术评价检查计划时，应根据火电监检大纲各阶段应具备的条件要求和工程建设实际情况，合理确定评价检查阶段。进度相近的评价检查阶段可合并进行，合并相应部分的检查内容不得简化、省略或替代。

    - 检查评价一般要求

      - 工程所用原材料、半成品、构(配)件、设备等产品，应符合设计要求和现行国家有关标准的规定。不得使用国家明令禁止和淘汰的建筑材料和建筑设备。

      - 火力发电厂土建工程质量验收范围按机组、系统、单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批进行划分。

      - 工程质量验收的程序、组织和记录应符合DLT5210.1规定

      - 当工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按质量验收的程序开展自检，总包单位应负责组织验收。

      - 从事现场工程质量检测的第三方检测机构应由其建设单位进行委托，检测项目和数量应符合抽样检验要求。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。

      - 施工用工器具应进行校准，使用期间应在校准有效范围内。

      - 工程施工方案及作业指导书编制报审和各专业技术交底实施。

      - 工程施工绿色施工方案编制报审和分阶段绿色施工方案实施。

    - 施工建设期各阶段原材料验收

      - 工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

      - 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的评价下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。

      - 施工现场的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备，在运输和储存时应采取确保其质量和性能不受影响的储存及防护措施

    - 工程建设期各阶段工程质量验收

      - 施工前，应由施工单位制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并应由监理单位审核通过后实施。

      - 工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。

      - 应建立工程质量信息公示制度。工程竣工验收合格后，建设单位应在建 (构)筑物的明显位置设置有关工程质量责任主体的永久性标牌。

      - 工程资料文件的形成和积累应纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围，全面反映工程建设活动和工程实际情况。工程资料文件应随工程建设进度同步形成。

      - 工程资料归档应由勘察、设计、施工、监理等单位将本单位形成的工程文件收集齐全、整理立卷后向建设单位移交。

    - 工程建设期完成后质量保修与维护

      - 建筑工程应编制工程使用说明书，并应包括下列内容；

1） 工程概况；

2） 工程设计合理使用年限、性能指标及保修期限；

3） 主体结构位置示意图、房屋上下水布置示意图、房屋电气线路布置示意图及复杂设备的使用说明；

4） 使用维护注意事项。

      - 建设单位应建立质量回访和质量投诉处理机制。

      - 当工程在保修期内出现一般质量缺陷时，建设单位应向施工单位发出保修通知，施工单位应进行现场勘察、制定保修方案，并及时进行修复。

      - 当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单位或相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。保修完成后，工程应符合原设计要求。

      - 建设单位、施工单位或受委托的其他单位在保修期内应明确保修和质量投诉受理部门、人员及联系方式，并建立相关工作记录文件。

    - 工程测量检查评价

      - 检测设备、计量工器具配置满足需要，经检定（校准）合格且在有效期内。

      - 测量定位基准点验收合格，厂区平面控制网、高程控制网、主要建（构）筑物控制桩复测报告齐全，桩位保护措施有效。

      - 变形监测的一般要求：

1）建设工程施工和使用期间进行变形监测时，应根据项目合同要求，通过项目技术设计对监测内容、监测精度、监测频率、变形预警值、变形速率阈值等作出规定。当监测对象对周边道路、地面、管线及其他对象产生影响时，应将受影响的对象纳入监测中。

2）对多期变形监测项目，每期监测后应提交本期及累计监测数据。全部监测完成后，除应提交各期监测数据及累计监测数据外，尚应提交项目技术报告。

    - 地基基础工程检查评价

      - 换填垫层地基工程质量的一般要求：

1）地基验槽满足设计要求，验收记录齐全。

2）砂石、粉质黏土、灰土、矿渣、粉煤灰、土工合成材料等换填垫层材料性能满足设计要求，质量证明文件齐全。

3）换填已进行分层检验，压实系数满足设计要求。

4）承载力检测结果满足设计要求。

5）施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，质量验收记录齐全。

      - 天然地基与处理地基工程质量的一般要求：

1）地基设计应符合下列规定：	地基计算均应满足承载力计算的要求；对地基变形有控制要求的工程结构，均应按地基变形设计；对受水平荷载作用的工程结构或位于斜坡上的工程结构，应进行地基稳定性验算。

2）地基基槽（坑）开挖到设计标高后，应进行基槽（坑）检验。

3）处理后的地基应进行地基承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价。复合地基应进行增强体强度及桩身完整性和单桩竖向承载力检验以及单桩或多桩复合地基载荷试验，施工工艺对桩间土承载力有影响时尚应进行桩间土承载力检验。

      - 特殊性岩土地基工程质量的一般要求：

1）膨胀土地区建(构)筑物的基础埋置深度不应小于1m。膨胀土地基稳定性验算时应计取水平膨胀力的作用。膨胀土地区建(构)筑物应采取预防胀缩变形的地基基础措施、建筑措施与结构措施。

2）湿陷性黄土地基的湿陷变形、压缩变形或承载力不能满足设计要求时，应针对不同土质条件和建筑物的类别以及湿陷性黄土地基的湿陷变形、压缩变形和承载力设计等要求，采用相应的建筑措施、结构措施、地基处理和防水处理措施。

3）多年冻土地基设计时，应保证建筑物正常使用期间冻土地基的地温保持在允许范围内。多年冻土地基承载力计算时，应计入地基土的温度影响。地基的热工计算应包括地温特征值计算、地基冻结深度计算、地基融化深度计算等。建筑场地应设置排水措施，对按冻结状态设计的地基，冬季应及时清除积雪；供热与给水管道应采取隔热措施。

4）当地基土为欠固结土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性岩土时，复合地基设计采用的增强体和施工工艺，应满足处理后地基土和增强体共同承担荷载的技术要求。

5）当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时，在平整场地前，应根据结构类型、填料性能和现场条件等，对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，均不得作为建筑工程的地基持力层。

      - 压实地基工程质量的一般要求：

1）现场试验性施工，确定了碾压分层厚度、碾压遍数、碾压范围和有效加固深度等施工参数和压实地基施工方法。

2）压实土性能指标满足设计要求。

3）承载力检测结果满足设计要求。

4）施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，质量验收记录齐全。

      - 基础工程质量的一般要求：

1）基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的工程结构，其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。

2）混凝土基础应进行受冲切承载力、受剪切承载力、受弯承载力和局部受压承载力计算。

3）受地下水浮力作用的建筑与市政工程应满足抗浮稳定性要求。抗浮结构及构件、抗浮设施的设计工作年限不应低于工程结构的设计工作年限。

4）基础用混凝土、钢筋及其锚固连接，基础构造等应满足其所处场地环境类别中的耐久性要求。工程抗浮结构及构件应满足其所处场地环境类别中的耐久性要求。

      - 基坑工程质量的一般要求：

1）基坑支护结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

2）基坑支护结构进行承载能力极限状态设计的计算应包括下列内容：根据基坑支护形式及其受力特点进行基坑稳定性验算；基坑支护结构的受压、受弯、受剪、受扭承载力计算；当有锚杆或支撑时，应对其进行承载力计算和稳定性验算。

3）对于支护结构安全等级为一级、二级的基坑工程，应对支护结构变形及基坑周边土体的变形进行计算，并应进行周边环境影响的分析评价。

4）基坑开挖与支护结构施工、基坑工程监测应严格按设计要求进行，并应实施动态设计和信息化施工。

5）安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

      - 边坡工程质量的一般要求：

1）边坡工程设计应符合下列规定：边坡设计应兼顾治理和保护边坡环境，边坡应结合地表水与地下水分布特点，因势利导设置边坡排水系统；边坡坡面应结合植被生态恢复与绿化景观需要，选择坡面防护构造；应根据边坡类型、边坡环境、边坡高度及影响范围等，选择支挡结构形式。

2）边坡工程设计应根据不同的工况进行整体稳定性分析与验算。永久性边坡支挡结构及构件、坡面排水设施、地下排水设施等应满足其所处场地环境类别中的耐久性要求。

3）在建设场区内，对可能因施工或其他因素诱发滑坡、崩塌等地质灾害的区域，应采取预防措施。对具有发展趋势并威胁建(构)筑物、地下管线、道路等市政设施安全使用的滑坡与崩塌，应采取处置措施消除隐患。

4）位于边坡塌滑区域的建(构)筑物在施工与使用期间，应对坡顶位移、地表裂缝、建(构)筑物沉降变形进行监测。永久性边坡工程竣工后的监测时间不应少于2年。

      - 灌注桩工程质量的一般要求：

1）当需要提供设计参数和施工工艺参数时，应按试桩方案进行试桩确定。

2）灌注桩技术方案、施工方案齐全，已审批。

3）钢筋、水泥、砂、石、掺合料及钢筋焊接材料等质量证明文件、现场见证取样检验报告齐全。

4）结构混凝土强度等级的选用满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。

5）桩基础施工工艺与设计（施工）方案一致。

6）人工挖孔灌注桩、干成孔灌注桩、套管成孔灌注桩、泥浆护壁钻孔灌注桩成孔的桩径、垂直度、孔底沉渣厚度及桩位的偏差符合标准规定。"

7）承载力检测结果满足设计要求，桩身完整性检验符合标准规定。

8）施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，质量验收记录齐全。

      - 预制桩工程质量的一般要求：

1）当需要提供设计参数和施工工艺参数时，应按试桩方案进行试桩确定。

2）预制桩工程施工方案齐全，已审批。

3）桩体材料和连接材料的性能证明文件齐全。

4）桩身检测、接桩接头检测合格，报告齐全。

5）承载力检测结果满足设计要求，桩身完整性检验符合标准规定。

6）静压桩、锤击桩施工工艺与设计（施工）方案一致。

7）施工质量的检验项目、方法、数量符合标准规定，质量验收记录齐全。

      - 冻土地基工程质量的一般要求：

1）所用热棒、通风管管材、保温隔热材料，产品质量证明文件齐全，复试合格。

2）热棒、通风管、保温隔热材料施工记录齐全，记录数据和实际相符。

3）地温观测孔及变形监测点设置符合标准规定。

4）季节性冻土、多年冻土地基融沉和承载力检测结果满足设计要求。

    - 混凝土结构工程检查评价

      - 钢筋、焊接材料、机械连接件质量证明文件齐全；自拌混凝土配合比符合设计要求、原材料检验报告齐全；现场见证取样检验合格，报告齐全；预拌混凝土质量证明文件完整齐全。

      - 结构混凝土采用的骨料具有碱活性及潜在碱活性时，已采取措施抑制碱骨料反应，并验证抑制措施的有效性。

      - 钢筋混凝土、预应力混凝土用砂的氯离子含量符合标准规定。

      - 钢筋焊接、机械连接工艺试验合格；钢筋连接接头试件取样符合标准规定，试验合格、报告齐全。

      - 结构混凝土强度等级的选用满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。

      - 混凝土浇筑记录齐全；试件抽取、留置符合标准规定。

      - 混凝土结构外观质量、截面尺寸、保护层厚度与位置尺寸偏差满足设计要求及符合标准规定。

      - 冬期施工的混凝土工程，养护条件、测温次数符合标准规定，记录齐全。

      - 大体积混凝土基础工程质量的一般要求：

1）大体积混凝土浇筑体温度应力、收缩应力和表面保温层厚度计算符合标准规定。

2）大体积混凝土浇筑体内监测点布置方式、温控措施符合标准规定，记录齐全。

3）混凝土施工记录齐全；试件抽取、留置符合标准规定。

4）质量验收记录齐全。

5）质量评价检测。

    - 钢结构工程检查评价

      - 钢材、高强度螺栓连接副、地脚螺栓、涂料、焊材等材料质量证明文件齐全。

      - 高强度螺栓连接副扭矩系数、紧固轴力（预拉力）、摩擦面抗滑移系数的出厂检验和抽样检验合格。

      - 高强度螺栓连接副扭矩抽测合格。

      - 钢结构现场焊接焊缝检验合格，设计要求的一、二级焊缝的无损检测合格。

      - 防腐涂料、防火涂料的涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度满足设计要求。

      - 钢结构建筑围护系统制作安装施工完成。

      - 金属屋面系统抗风揭性能满足设计要求。

      - 钢结构连接施工的一般要求：

1）连接和连接件的计算模型应与连接的实际受力性能相符合，并应按承载力极限状态和正常使用极限状态分别计算和设计单个连接件。

2）对于普通螺栓连接、铆钉连接、高强度螺栓连接，应计算螺栓（铆钉）受剪、受拉、拉剪联合承载力，以及连接板的承压承载力，并应考虑螺栓孔削弱和连接板撬力对连接承载力的影响。

3）螺栓孔加工精度、高强度螺栓施加的预拉力、高强度螺栓摩擦型连接的连接板摩擦面处理工艺应保证螺栓连接的可靠性；已施加过预拉力的高强度螺栓拆卸后不应作为受力螺栓循环使用。

4）焊接材料应与母材相匹配。焊缝应采用减少垂直于厚度方向的焊接收缩应力的坡口形式与构造措施。

5）钢结构设计时，焊缝质量等级应根据钢结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等确定。

6）钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接。

      - 预制构件连接应符合设计要求，并应符合下列规定：

1）套筒灌浆连接接头应进行工艺检验和现场平行加工试件性能检验；灌浆应饱满密实。

2）浆锚搭接连接的钢筋搭接长度应符合设计要求，灌浆应饱满密实。

3）螺栓连接应进行工艺检验和安装质量检验。

4）钢筋机械连接应制作平行加工试件，并进行性能检验。

      - 预制叠合构件的接合面、预制构件连接节点的接合面，应按设计要求做好界面处理并清理干净，后浇混凝土应饱满、密实。

    - 砌筑工程检查评价

      - 砌体结构所用砖、石材、砌块、水泥、砂、钢筋等原材料质量证明文件齐全；现场见证取样检验合格，报告齐全。

      - 砂浆强度、钢筋拉拔试验满足设计要求，检测试验报告齐全。

      - 砌体组砌方式、后锚固钢筋的设置位置、构造筋设置结构位置、挡土墙的沉降缝和泄水孔留置符合标准规定。

      - 质量验收记录齐全。

    - 屋面工程检查评价

      - 楼地面、屋面工程使用的原材料和产品质量证明文件齐全，重要材料复检合格；不发火（防爆）面层中使用的碎石检验合格。

      - 防水地面无渗漏，排水坡向正确、无积水，防滑地面满足设计要求。

      - 屋面淋水、蓄水试验合格，记录齐全。

      - 严寒地区的坡屋面檐口有防冰雪融坠设施。

    - 装饰装修及附属（地面）工程检查评价

      - 装饰装修工程质量的一般要求：

1）装修材料质量证明文件齐全。

2）外墙和顶棚抹灰层、保温层薄抹灰与基层、饰面砖与基层粘结牢固，粘贴强度检验合格，报告齐全。

3）灯具、排风扇及其他设备安装牢固。

4）装饰装修预埋件、连接件数量、规格、位置和防腐处理满足设计要求，安装牢固。

5）护栏、爬梯安装牢固，护栏高度、栏杆间距、安装位置满足设计要求。

6）吊顶、幕墙材料、受力构件等满足设计要求；密封材料性能检验合格。

7）外墙砂浆、涂膜防水和透气膜防水工程满足设计要求，验收记录、材料质量证明文件齐全。

8）涂膜防水层、透气膜防水层、砂浆防水层不得有渗漏现象，防水层与基层之间及防水层各层之间应粘接牢固，不得有空鼓、裂纹。

      - 门窗工程质量的一般要求：

1）门窗材料及配件质量证明文件齐全；门窗工程性能复验报告齐全。

建筑外门窗的安装牢固，推拉门窗安装防脱落装置。

2）安全玻璃性能满足设计要求。

3）特种门规格尺寸类型、开启方向、安装位置和防腐处理应满足设计要求及符合标准规定。

      - 给排水及采暖工程质量的一般要求：

1）管材和阀门等材料选用满足设计要求；给水管道的水压试验、阀门的强度和严密性试验合格，灌水、通水、通球试验记录齐全。

2）管道排列整齐、连接牢固，坡度、坡向正确；支吊架、伸缩补偿节、穿墙套管等安装位置满足设计要求。

3）生产给水系统交付前冲洗和消毒记录齐全，检验合格。

4）排水管道及管件的材质应耐腐蚀，应具有承受不低于40°C排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。

5）生活排水应排入市政污水管网或处理后达标排放。

6）生活饮用水箱（池）、中水箱（池）、雨水清水池的泄水管道、溢流管道应采用间接排水，严禁与水管道直接连接。

      - 通风及空调工程质量的一般要求：

1）通风及空调功能正常，记录齐全。

2）设施传动装置的外露部位及进、排气口防护措施可靠。

      - 建筑电气工程质量的一般要求：

1）质量验收记录齐全。

2）电气设备安装满足设计要求，接地线连接牢固、规范、标识正确。

3）开关、插座、灯具安装规范，照明全负荷试验记录齐全。

4）建（构）筑物和设备的防雷接地可靠，接地阻抗测试满足设计要求及符合标准规定。"

      - 建筑保温工程质量的一般要求：

1）饰面层宜选涂装饰面；涂装材料应采用水性外墙涂料、饰面砂浆和柔性面砖等，其性能应与现浇混凝土聚苯板外保温系统相容，并应符合国家现行相关标准要求。

2）现浇混凝土聚苯板外保温系统的各种组成材料应配套供应，采用的所有配件应与现浇混凝土聚苯板外保温系统性能相容，并应符合国家现行相关标准的要求。

3）现浇混凝土聚苯板外保温系统的防火构造措施应符合国家现行相关标准的规定，防火隔离带材料宜选用增强竖丝岩棉复合板，并用工程塑料或镀锌薄钢板制成的固定卡与相邻聚苯板及现浇混凝土内部钢筋形成可靠连接。

4）质量验收记录齐全。

  - 运维检修期评价

    - 检查评价通用要求

      - 火力发电企业应建立既有建（构）筑物评价检查、安全监测、结构分析、鉴定评级、维修加固及技改等相关专业规章制度。

      - 火力发电企业应建立建（构）筑物专业现行有效标准清单，结合执行标准制定相应的程序文件，动态管理、及时更新。

      - 火力发电企业应对专业人员岗前进行专业上岗培训，定期开展在岗专业人员专业技术、技能培训和考试。每年至少开展一次。

    - 检查评价一般内容

      - 日常巡查内容：

1） 对建（构）筑物及其附属设施进行目测检查，必要时可配备简易的工器具；

2） 巡查工作按制度规定或规范要求的频次和程序进行，包括检查项目、路线、频次、记录格式等，检查和处理的情况应以文字、图表、影像等方式记载保存；

3） 日常巡查可根据建（构）筑物重要性及服役状态按照周、月、季度、年度定期开展。检查内容可参照附录D进行。

      - 定期检查内容：

1） 以目测结合检测和监测形式进行检查，对建（构）筑物主体结构、附属结构及地基基础的状况进行的全面分析和判断，检查结果应评定建（构）筑物的总体状况，对存在问题给出处理意见，检查结果和处理结果应整理归档。

2） 对于生产相关的主要建（构）筑物应每年至少开展一次定期检查。

3） 定期检查内容包括：建（构）筑物整体外观完整性；地基基础、主体结构、围护结构结构性损伤；单体构件材料劣化；烟囱和冷却塔等高耸建筑物耐久性受损情况。检查内容可参照附录D进行。

      - 应急检查内容：

1） 建（构）筑物遇极端天气、爆炸、火灾、撞击、地震及其他自然灾害受到结构性损伤时，应启动应急检查程序，组织专业人员对建（构）筑物进行针对性检查，查明损伤状况、评估结构性能，建立隐患、缺陷台账，对破损部位制定整改计划，明确责任人和整改期限。必要时采取应急抢修措施，恢复其使用功能。

2） 对建（构）筑物的重要部位和薄弱部位，要加强检查和监测，发现威胁建（构）筑物结构安全性的问题，应立即上报主管部门，制定相应的应急方案，必要时对建（构）筑物结构安全性和使用性进行评估鉴定，为后续维修、加固和技改提供依据。检查内容可参照附录D进行。

3） 应急检查后，应汇总检查结果，评估异常事件的影响，确定合理的应对措施和整改意见，检查资料整理归档。

      - 专业检查内容：

1） 根据日常巡检、定期检查及应急检查的结果，对需要进一步判明结构性损伤原因、结构性损伤程度和对使用性功能有影响的建（构）筑物，针对结构性损伤情况进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定评级工作；

2） 根据建（构）筑物的使用年限对其整体结构安全性和使用性进行定期鉴定评级工作。

3） 专业检查应委托具备检测鉴定资质及相应能力的单位承担，专业检查对象可选建（构）筑物整体、相对独立的鉴定单元、结构系统或结构构件。

    - 安全监测一般内容

      - 火力发电企业负责安全监测点设计与安装的组织工作，包括平面坐标系统、高程基准、基准点、工作基点和监测点等；由项目施工单位依据设计要求完成基准点、工作基点和监测点的设置与安装工作；火力发电企业按照设计要求验收基准点、工作基点和监测点设置与安装工作，验收资料整理归档。

      - 安全监测技术评价重点检查内容：

1）安全监测项目及监测系统布置的规范性；

2）安全监测设施的可靠性和合理性；

3）对于多期变形监测项目，每期监测后应提交本期及累计监测数据。全部监测完成后，除应提交各期监测数据及累计监测数据外，应提交项目技术报告。

      - 运行检修阶段安全监测检查内容：

1） 建（构）筑物地基基础和上部结构及厂区护坡、挡土墙、灰坝、电力设备基础等依据GB 55018、JGJ 8规范要求，定期进行变形监测。

2） 对自施工期间延续的沉降监测、垂直度及倾斜监测、水平位移监测，工程竣工使用后第一年应观测3次或4次，第二年应至少观测2次，第三年后每年应至少观测1次，直至变形达到稳定状态为止；

3） 使用期间监测对象变形达到稳定状态的判定，应以所有监测点的最大变形速率均不超过项目技术设计给定的相应变形速率阈值为依据；

4） 日常巡查、定期检查发现的结构变形问题应进行变形监测；

5） 当发生重大自然灾害或监测对象的变形趋势加大时，应提高监测频率，并应立即预警。

6） 安全监测包括沉降观测、水平位移观测、倾斜观测、裂缝观测、挠度观测、收敛变形观测、日照变形观测、风振观测、结构健康监测等；

7） 火力发电企业委托第三方检测机构进行安全观测，由第三方检测机构编写监测成果分析报告，报告要求结论清晰，监测频次、单次监测周期满足规范要求，并整理存档；

8） 执行安全监测第三方检测机构应满足检测机构资质要求、监测人员资格要求、监测设备检定或校准要求。上述资质证书及设备检定报告需作为技术能力文件存档备查。

    - 应急管理一般规定

      - 火力发电企业应制定各类应急预案，建立各类应急预案组织实施、计划、措施、维护、检查、评价等相关工作制度。

      - 火力发电企业应定期根据各类应急预案并结合实际开展预案演练工作，针对各类应急预案演练方案的实施应进行结果评价。专项应急预案演练每年至少开展一次。

    - 结构分析一般要求

      - 查阅原设计施工资料，包括工程地质勘察报告、设计计算书、设计施工图、设计变更记录、施工及施工洽商记录、竣工资料等；

      - 调查工业建筑的历史情况，包括历次检查观测记录、历次维修加固或改造资料，用途变更、使用条件改变、事故处理以及遭受灾害等情况；

      - 考察现场，应调查工业建筑的现状、使用条件、内外部环境、存在的问题。

      - 既有建（构）筑物实体缺陷识别应符合GB 50144相关规定，工程结构必须按照GB 55001执行；现场检查发现的实体缺陷应执行调查、检测、结构分析、鉴定评级、结论与建议等相关程序，为后续建（构）筑物实体缺陷加固、维护、技改与施工提供基础数据。

    - 鉴定评级一般要求

实体缺陷鉴定方案应根据鉴定目的、范围、内容及初步调查结果制定，应包括鉴定依据、详细调查和检测内容、检测方法、工作进度计划及需委托方完成的准备配合工作等。需要进行结构加固及鉴定的项目应符合GB 55021、GB 50344相关规定。

    - 维修加固和技改一般要求

实体缺陷检查整改按照第10章相关规定进行。

    - 实体缺陷检查评价

      - 既有建（构）筑物实体缺陷识别应符合GB 50144相关规定，需要进行结构加固及鉴定的项目应符合GB 55021、GB 50344相关规定，工程结构必须按照GB 55001执行；现场检查发现的实体缺陷应执行调查、检测、结构分析、鉴定评级、结论与建议等相关程序，为后续建（构）筑物实体缺陷加固、维护、技改与施工提供基础数据。

      - 实体缺陷调查工作内容

      - 检测工作内容：

1）调查结构上的作用和环境中的不利因素；

2）检查结构布置和构造、支撑系统、结构构件及连接情况；

3）检测结构材料的实际性能和构件的几何参数，还可通过荷载试验检验结构或构件的实际性能；

4）调查或测量地基的变形，检查地基变形对上部承重结构、围护结构系统及吊车运行等的影响；还可开挖基础检查，补充勘察或进行现场地基承载能力试验；

5）检测上部承重结构或构件、支撑杆件及其连接存在的缺陷和损伤、裂缝、变形或偏差、腐蚀、老化等；

6）检查围护结构系统的安全状况和使用功能；

7）检查构筑物特殊功能结构系统的安全状况和使用功能；

8）上部承重结构整体或局部有明显振动时，应测试结构或构件的动力反应和动力特性。

  - 防洪专项评价

    - 一般规定

- 8.1.1火力发电企业应定期开展防洪防汛技术评价专项工作。

- 8.1.2 厂区应有防倒灌措施、防渗漏措施、排水措施、挡水措施，保障应急电源可靠性、信息通讯畅通性、联动机制有效性、防汛物资有效性。

    - 规划设计一般要求

      - 在洪泛区、蓄滞洪区内建设的火力发电厂应编制洪水影响评价报告，报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。

      - 火力发电厂选址应充分考虑洪水灾害的影响，避开山洪威胁。尽量避开不利地段，禁止在危险地段新建、扩建和改建工程。已经建在受山洪威胁的地方的，应当采取防御措施。

      - 火力发电厂防洪设计应根据完整、正确的水文、气象、地质等基础资料进行。

      - 火力发电厂厂区防洪标准应符合先行国家标准《防洪标准》GB 50201和《大中型火力发电厂设计标准》GB 50660的有关规定。

      - 厂区竖向布置及设置的防洪设施应符合《大中型火力发电厂设计标准》GB 50660 的有关规定。

      - 受风暴潮威胁的沿海地区建筑物、构筑物的设计和施工符合防御风暴潮的需要。

      - 火力发电厂建筑设计应采取防洪安全措施。

      - 厂房应设计可靠的正常及应急排水系统。

      - 在蓄滞洪区内建造房屋应当采用平顶式结构。

      - 地表水岸边水泵房±0.00m层标高设计应符合《大中型火力发电厂设计标准》GB 50660 的有关规定。

    - 施工期防洪度汛一般要求

      - 建设单位应按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》及本企业相关规定设立包含各参建单位的防洪度汛组织机构，明确各单位职责、人员组成及其联系方式。

      - 设计单位应于每年汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。

      - 厂房改（扩）建过程中应满足各施工阶段的防洪标准。

      - 建设单位应组织编制满足工程度汛及施工要求的防洪度汛方案，报相关部门审查后严格执行。

      - 建设单位、施工单位应制定完善工程防洪应急预案，按要求组织评审、审批、培训和演练，按规定报地方政府有关部门备案。

      - 施工单位应单独编制监测设施施工方案，由项目建设单位组织设计、监理、运行单位审查后实施。

      - 建设单位应于汛前组织开展防汛检查，并对汛期可能存在的安全风险进行辨识、分析和评估，制定管控措施，汛前落实到位。

      - 施工单位应于汛前按设计要求和现场施工情况制定防汛措施，报监理单位审批后成立防汛抢险队伍，配置必要的防汛物资，做好防洪抢险准备工作。

      - 施工期应加强洪水的监测预报，做好汛期防灾避险工作，预报有强降雨前应及时对截排水系统等进行全面检查，加强施工区域的隐患排查治理和突发事件应急处置。。

    - 日常运行防洪度汛一般要求

      - 汛前工作评价内容：

1）组建防洪度汛组织机构，明确人员职责及联系方式；

2）制定汛期值班制度；

3）制定防洪度汛措施计划，对防洪度汛设施进行检查，及时维护、消缺；

4）科学制定编制防洪应急预案，成立防汛抢险队伍，明确防汛重点部位、薄弱环节，结合实际开展预案演练工作，演练应有总结分析、结果评价；

5）应编制防汛物资管理办法，汛前完成防汛物资更新补充工作，配备工具及安全防护用品。

      - 汛期工作评价内容：

1）严格执行汛期值班制度，值班人员应具有相应的业务知识和技能，并落实汛期24小时值班和领导带班制度，保持通讯畅通；

2）对厂区地质灾害突发事件，应按照预案开展工作，组织防洪抢险队伍及时抢险，确保汛期安全；

3）汛期定期对重点区域及隐患点进行巡视检查；

4）与地方政府、水利部门建立应急联动机制，并保障汛期信息共享；

5）保障排水设施通畅；挡水物资齐全、充足；应急电源可靠。

      - 汛后工作评价内容：

1）汛后应组织安全检查，对水毁部分缺陷和隐患制定整改计划，明确整改要求，落实责任人和整改期限；

2）做好防汛工作总结，总结内容包括水文气象、防洪调度、防洪抢险、水工建构筑物运行情况、存在问题和建议等。

  - 抗震专项评价

    - 新建、改建和扩建的电力设施必须达到抗震设防要求。

    - 火力发电厂建（构）筑物的抗震设防类别的划分应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《电力设施抗震设计规范》 GB 50260 和《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223的规定，并符合下列要求:

1）主厂房、集中控制楼、 空冷凝汽器支撑结构、烟囱、碎煤机室、运煤转运站、运煤栈桥、封闭煤场、贮煤筒仓、燃油和燃气机组发电厂的燃料供应设施、屋内配电装置室、网控通信楼、热网首站、燃油泵房、氢气站（供氢站）、消防站或消防车库；循环水泵房、补给水泵房、冷却塔、综合水泵房、消防水泵房，应划为重点设防类（乙类）；

2）除本条第 1、3 款以外的其它建（构）筑物，应划分为标准设防类（丙类）；

3）一般材料库、自行车棚，应划分为适度设防类（丁类）。

    - 火力发电厂建（构）筑物抗震设防烈度的确定应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011有关规定；对已进行地震安全性评价的火力发电厂，应按批准的地震安全性评价报告中的有关内容确定。

    - 火力发电厂建（构）筑物应进行抗震设计，抗震设计应符合国家现行标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《构筑物抗震设计规范》GB 50191、《电力设施抗震设计规范》GB 50260、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032、《水工建筑物抗震设计规范》DL/T 5073 和《水运工程水工建筑物抗震设计规范》JTJ 225 的有关规定。

    - 对未采取抗震设防措施或者未达到抗震设防强制性标准的已经建成的建设工程宜进行抗震性能鉴定。建筑结构抗震鉴定技术应符合《建筑抗震鉴定标准》GB 50023、《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117要求。

    - 抗震加固技术应符合《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的要求。

    - 抗震技术强制性执行条款必须按照《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002执行。

    - 火力发电厂建（构）筑物结构材料与施工应满足《建筑抗震设计标准》GB/T 50011有关规定。

    - 火力发电厂建（构）筑物连接节点设计应按要求进行极限承载力验算。

    - 勘察文件中应当说明抗震场地类别，对场地地震效应进行分析，并提出工程选址、不良地质处置等建议。

    - 设计文件中应当说明抗震设防烈度、抗震设防类别以及拟采用的抗震设防措施。采用隔震减震技术的建设工程，设计文件中应当对隔震减震装置技术性能、检验检测、施工安装和使用维护等提出明确要求。

    - 对位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的建设工程，设计单位应当在初步设计阶段按照国家有关规定编制建设工程抗震设防专篇。

    - 施工单位应当按照抗震设防强制性标准进行施工。

  - 技改专项评价

    - 在开展建筑结构的扩建或改造工作之前，应对既有建筑物实施可靠性鉴定，并依据鉴定结果判定是否对建筑结构进行加固处理。

      - 既有建筑在下列情况下应进行鉴定：

1）达到设计工作年限需要继续使用；

2）改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前；

3）原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高；

4）遭受灾害或事故后；

5）存在较严重的质量缺陷或损伤、疲劳、变形、振动影响、毗邻工程施工影响；

6）日常使用中发现安全隐患；

7）有要求需进行质量评价时。

      - 既有建筑在下列情况下情况下应进行加固：

1）经安全性鉴定确认需要提高结构构件的安全性；

2）经抗震鉴定确认需要加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。

    - 建筑结构的加固应进行承载能力加固与抗震能力加固，且应以恢复建筑物安全使用功能、延长其使用年限为目标；结构应具备防止倒塌的整体稳固性，同时满足紧急状态下人员从建筑内撤离等安全应急功能需求。

    - 建筑结构加固工程必须按规定的程序进行加固设计，不得直接将鉴定报告用于加固施工。加固施工应按GB50550等施工质量验收规范的要求进行施工质量检验和竣工验收，合格后方可投入使用。

      - 建筑结构加固工程质量控制的一般要求：

1）加固设计应明确结构加固后的用途、使用环境和加固设计工作年限。在加固设计工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境。

2）结构加固设计单位应按审查批准的施工图，对施工单位进行技术交底；对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施。

3）结构加固施工单位应据设计单位提供的施工图编制施工组织设计和施工技术方案，经审查批准后组织实施；施工前，应对原结构、构件进行清理、修整和支护。

4）施工过程中，需对进场加固材料、产品质量进行严格把控，材料和产品进场时必须查验其质量证明文件，并按规范规定的抽样数量进行见证抽样复验，合格后方可使用。施工单位或生产厂家自行抽样、送检的委托检验报告无效。

5）各工序及隐蔽工程施工完成后，应按照设计要求和施工技术标准进行检查验收，工种交接时应进行交接检验，未经检验或检验不合格的工序不得进入下道工序施工。

    - 建筑结构的维护与改造要求应符合GB55022相关规定：

      - 既有建筑未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。

      - 既有建筑应确定维护周期，并对其进行周期性的检查。实施检查后，应根据检查结果做出评定。

      - 既有建筑维护与改造前应进行现场踏勘，并应针对建筑的具体特点，制定维护方案或进行修缮与改造设计。施工前应编制施工组织设计，制定针对性的安全防护措施，并应编制应急预案。

      - 既有建筑维护与改造工程应进行质量控制。工程全部完成后，应进行验收。

      - 既有建筑维护与改造工程，应及时收集、整理工程项目各环节的资料，建立、健全项目档案。相关档案资料应妥善保管；既有建筑物管理权移交时，应同时移交建筑物的相关档案。

    - 建筑结构的维护与改造应按照检查、修缮、改造相关程序进行。

      - 检查工作应对建筑、结构、设施设备分别实施检查。具体检查项目详见附录D。

      - 检查工作分为定期检查和应急检查，检查要求应符合7.2条规定。

      - 既有建筑检查及评定中发现的损伤，应根据损伤的程度采取修缮、改造、更新置换或废弃拆除等处理措施；在采取上述措施前，应及时采取停用或临时解除危险的措施。

      - 修缮工作包括建筑修缮、结构修缮、设施设备维修。既有建筑的修缮工作应按照修缮计划，依据检查及评定结果进行周期性修缮，当发生危及房屋使用和人身财产安全的紧急情况时，应立即实施应急抢险修缮。

      - 既有建筑的改造工作应根据检查或鉴定结果先进行改造设计。改造工作包括建筑改造、结构改造、设施设备改造。

      - 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件，如确需改动的，应对其进行有效处理。

      - 既有建筑结构改造应明确改造后的使用功能和后续设计工作年限。在后续设计工作年限内，未经检测鉴定或设计许可，不得改变改造后结构的用途和使用环境。

# 附　录　A
（规范性）
施工建设期技术评价检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合规性与管理资料 |  |  |  |
| 1.1 | 建设程序文件 | 项目立项、用地许可、工程规划许可、施工许可等证照的齐全性与有效性。 | 核查原件或加盖公章的红章复印件。 | 证照齐全、审批流程完整、均在有效期内。 |
| 1.2 | 参建单位资质 | 勘察、设计、施工、监理、检测等单位的资质等级、营业范围及人员资格证书。 | 核对资质证书、投标文件及现场主要管理人员资格证书。 | 资质符合工程等级要求，人员持证上岗、人证相符。 |
| 2 | 技术准备资料 |  |  |  |
| 2.1 | 勘察设计文件 | 岩土工程勘察报告、全套施工图设计文件的完整性和深度。 | 查阅图纸目录，核对报告和图纸。 | 文件齐全，内容深度符合规定，图纸清晰。 |
| 2.2 | 图纸会审与设计交底 | 图纸会审记录、设计交底纪要是否形成，对问题的处理意见是否明确。 | 查阅会审纪要、交底记录文件。 | 记录完整，各方签章齐全，问题已闭环处理。 |
| 3 | 建筑材料资料 |  |  |  |
| 3.1 | 质量证明文件 | 主要材料、构配件、设备的出厂合格证、型式检验报告、商检报告（如适用）。 | 核对证明文件的原件或抄件。 | 证明文件齐全、真实有效，与进场批次对应。 |
| 3.2 | 进场复试报告 | 按规定需抽样复验的材料（如钢筋、水泥、防水材料等）的复试报告及结论。 | 核查第三方检测机构出具的复试报告。 | 复试批次、数量符合规范，检测项目齐全，结论合格。 |
| 3.3 | 见证取样记录 | 见证取样和送检的记录是否完整，见证人资格证书及授权书是否有效。 | 查阅见证取样台账及对应报告。 | 记录完整、可追溯，见证人员符合要求。 |
| 4 | 施工过程记录 |  |  |  |
| 4.1 | 测量记录 | 工程定位放线、标高引测、垂直度观测等测量记录。 | 核对测量记录原始数据及复核签字。 | 记录及时、数据准确，有复测复核，签字齐全。 |
| 4.2 | 隐蔽工程验收记录 | 所有隐蔽工程（如地基槽、钢筋、管线预埋等）的验收记录和影像资料。 | 对照施工日志和验收规范查阅记录。 | 记录完整、描述清晰，验收意见明确，签章齐全，与进度同步。 |
| 5 | 施工试验与检测资料 |  |  |  |
| 5.1 | 地基与基础检测 | 地基承载力、桩基完整性、地基土密实度等检测报告。 | 核查第三方检测报告。 | 检测方法正确，报告齐全，结论满足设计要求。 |
| 5.2 | 结构实体检验 | 混凝土强度（同养/标养试块）、钢筋保护层厚度等实体检验报告。 | 核查试验报告及统计评定结果。 | 试块留置规范，评定合格，不合格项已按规定处理。 |
| 6 | 质量验收资料 |  |  |  |
| 6.1 | 检验批与分项工程验收 | 各检验批、分项工程质量验收记录的填写和签字。 | 抽查不同工序的验收记录表。 | 划分正确，记录填写规范，验收结论明确，签字齐全。 |
| 6.2 | 分部（子分部）工程验收 | 地基与基础、主体结构等分部工程的验收记录及相关资料。 | 查阅分部工程验收会议纪要和验收记录。 | 所含分项工程验收合格，质量控制资料完整，安全功能检测合格。 |
| 7 | 安全管理资料 |  |  |  |
| 7.1 | 危险性较大工程资料 | 深基坑、高大模板等专项方案的论证、验收及监测记录。 | 查阅专项方案、论证意见书及验收表。 | 方案经过专家论证，施工过程有监测，验收手续完备。 |
| 7.2 | 安全技术交底 | 各工种、分部分项工程的安全技术交底记录。 | 抽查交底记录的针对性和签字情况。 | 交底内容具体、有针对性，交底至作业人员，签字齐全。 |

# 附　录　B
（规范性）
施工建设期建构筑物结构情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工程 |  |  |  |
| 1.1 | 加工与制作 | 钢筋弯折、下料尺寸、丝头加工质量（如适用）。 | 现场检查 | 加工尺寸准确，弯钩角度与平直段长度符合规范要求。 |
| 1.2 | 安装与绑扎 | 钢筋间距、保护层厚度、搭接长度与位置、锚固长度、节点构造。 | 现场检查 | 排布均匀，间距符合设计，保护层垫块有效，绑扎牢固，连接可靠。 |
| 1.3 | 预埋件 | 预埋件规格、位置、固定牢固度。 | 现场检查 | 位置准确，安装牢固，无遗漏。 |
| 2 | 模板工程 |  |  |  |
| 2.1 | 模板体系 | 模板强度、刚度和稳定性，支撑系统牢固性。 | 现场检查 | 体系具有足够承载力、刚度和稳定性，能保证结构形状尺寸。 |
| 2.2 | 安装质量 | 模板轴线位置、截面尺寸、标高、接缝严密性。 | 现场检查 | 位置、尺寸准确，接缝严密不漏浆，内部清理干净。 |
| 2.3 | 脱模剂与隔离剂 | 涂刷情况、是否影响结构面层。 | 现场检查 | 涂刷均匀，无漏刷，不影响装饰效果或与混凝土粘结。 |
| 2.4 | 拆除 | 拆除时间、顺序及对混凝土表面的保护。 | 现场检查 | 拆除时机符合规范，未损伤结构棱角及表面。 |
| 3 | 混凝土工程 |  |  |  |
| 3.1 | 配合比与浇筑 | 坍落度现场检查、浇筑顺序与振捣。 | 现场检查 | 配合比符合设计要求，浇筑连续，振捣密实，无离析。 |
| 3.2 | 养护与成品保护 | 养护方法、养护时间及早期成品保护。 | 现场检查 | 养护及时、方法得当、期限足够，强度增长正常。 |
| 3.3 | 实体质量 | 混凝土强度、外观质量、有无裂缝及缺陷。 | 现场检查 | 强度满足设计要求，外观平整密实，无严重缺陷，裂缝受控。 |
| 3.4 | 施工缝与后浇带 | 留设位置与处理。 | 现场检查 | 位置正确，处理符合设计和规范要求。 |
| 4 | 钢结构工程 |  |  |  |
| 4.1 | 构件与材料 | 钢材、焊材、高强螺栓的外观。 | 现场检查 | 材料规格、性能符合设计，无损伤变形。 |
| 4.2 | 连接与安装 | 焊接质量、高强螺栓施拧、安装轴线与标高、垂直度。 | 现场检查 | 焊缝外观均匀，螺栓紧固到位，安装位置准确，稳定可靠。 |
| 4.3 | 涂装与防火 | 防腐涂层厚度、均匀性，防火涂料施工质量。 | 现场检查 | 涂层均匀无漏涂，厚度符合设计，附着良好。 |
| 5 | 砌体工程 |  |  |  |
| 5.1 | 砌块与砂浆 | 砌块外观、强度，砂浆配合比与饱满度。 | 现场检查 | 材料强度符合要求，砂浆饱满，灰缝均匀。 |
| 5.2 | 砌筑质量 | 砌体平整度、垂直度、灰缝厚度、错缝搭接。 | 现场检查 | 砌体横平竖直，灰缝厚度均匀，搭接正确，无通缝。 |
| 5.3 | 构造措施 | 拉结筋设置、构造柱、圈梁等抗震构造措施。 | 现场检查 | 按设计设置拉结筋、构造柱等，保证整体稳定性。 |
| 6 | 屋面工程 |  |  |  |
| 6.1 | 找坡层与找平层 | 坡度设置、表面平整度、坚实度、无空鼓裂缝。 | 现场检查 | 坡度符合排水要求，表面平整坚实，无缺陷。 |
| 6.2 | 防水层与保温层 | 防水材料及做法、搭接与收头密封、保温材料铺设与厚度。 | 现场检查 | 材料与工艺符合设计，铺设规范、接缝严密、固定牢固。 |
| 6.3 | 细部构造 | 天沟、檐口、水落口、伸出屋面管道、变形缝等节点处理。 | 现场检查 | 构造正确、处理到位、密封严密、排水通畅。 |
| 6.4 | 面层与保护层 | 保护层完整性、瓦片或板材铺设、伸缩缝设置。 | 现场检查 | 铺设牢固、拼缝整齐、保护有效、无破损。 |
| 7 | 地下工程 |  |  |  |
| 7.1 | 防水工程 | 混凝土自防水性能、施工缝与后浇带处理、外包防水层施工质量。 | 现场检查 | 混凝土密实无渗漏，施工缝处理规范，防水层完整有效。 |
| 7.2 | 基坑与回填 | 基坑支护稳定性、回填土分层压实度、回填后沉降控制。 | 现场检查 | 支护安全可靠，回填密实均匀，无异常沉降。 |
| 7.3 | 结构实体 | 混凝土强度与外观、墙体与底板有无裂缝、预埋管件位置。 | 现场检查 | 结构强度达标，外观无严重缺陷，裂缝宽度受控，预埋准确。 |
| 7.4 | 抗浮措施 | 抗浮锚杆或抗拔桩的施工质量及验收。 | 现场检查 | 抗浮措施按图施工，质量合格，满足设计要求。 |
| 8 | 装饰装修工程 |  |  |  |
| 8.1 | 抹灰与饰面板 | 基层处理、墙面平整垂直度、空鼓、接缝与色差。 | 现场检查 | 基层牢固，表面平整，粘结牢固，无空鼓裂缝，观感均匀。 |
| 8.2 | 门窗安装 | 安装牢固性、开启灵活性、密封性能、五金配件。 | 现场检查 | 安装牢固，开启灵活，关闭严密，配件齐全有效。 |
| 8.3 | 吊顶与隔墙 | 龙骨安装牢固度、面板平整度、防火防腐处理。 | 现场检查 | 龙骨稳固，面板平整，安装规范，防火防腐到位。 |
| 8.4 | 地面工程 | 地面平整度、无空鼓开裂、地面坡度（如有要求）。 | 现场检查 | 表面平整，粘结牢固，无空鼓裂缝，坡度正确。 |
| 9 | 道路、厂区、围墙 |  |  |  |
| 9.1 | 围墙基础与墙体 | 基础埋深与尺寸、砌体或板材安装质量、墙身垂直度与稳定性。 | 现场检查 | 基础牢固，砌筑规范，墙身稳定垂直，无倾斜裂缝。 |
| 9.2 | 道路路基与基层 | 路基压实度、基层材料与厚度、承载力。 | 现场检查 | 路基密实，基层厚度与强度符合设计，承载力满足要求。 |
| 9.3 | 路面面层 | 混凝土路面强度与伸缩缝，或沥青路面平整度与压实度。 | 现场检查 | 路面平整，强度达标，接缝规范，无松散破损。 |
| 9.4 | 排水与附属设施 | 道路横坡、路边排水沟、围墙变形缝与抹灰。 | 现场检查 | 排水顺畅，附属设施齐全，功能完好。 |

# 附　录　C
（规范性）
运维检修期技术评价检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建（构）筑物评价管理 |  |  |  |
| 1.1 | 应具备的专业技术资料 | 施工期转运营期后，问询专业技术人员发电企业专业技术资料统一管理情况，现场出现问题随时可查阅施工期原始设计资料、施工验收资料、原材料质量证明书、第三方检测数据报告 | 查阅资料 | 档案室资料是否存在缺失 |
| 1.1.1 | 建设期专业设计文件及图纸资料。 | 检查建构筑物图纸目录清单，随机抽查10份建构筑物专业图纸、设计年限 | 查阅资料 | 档案室资料是否存在缺失 |
| 1.1.2 | 建设期的施工质量验收技术资料。 | 检查建构筑物图纸目录清单，随机抽查10份建构筑物施工验收资料，包括：资料类别、资料内容、资料组织 | 查阅资料 | 档案室资料是否存在缺失 |
| 1.1.3 | 建设期的原材料质量验收技术资料。 | 检查建构筑物图纸目录清单，随机抽查10份建构筑物原材料验收资料 | 查阅资料 | 档案室资料是否存在缺失 |
| 1.1.4 | 建设期的安全监测技术资料。 | 检查建构筑物图纸目录清单，随机抽查10份建构筑物符合设计要求的安全监测技术资料 | 查阅资料 | 档案室资料是否存在缺失 |
| 1.2 | 运营期专业日常管理应具备的各种记录 | 通过识别确定缺陷的各类记录 | 查阅资料 |  |
| 1.2.1 | 建构筑物日常巡查记录 | 核查签字、状态识别（完好、观察、需要维修、严重受损） | 查阅资料 | 1、是否存在记录缺失； 2、是否进行签字确认； 3、已形成记录，记录内容状态识别、结果分析是否完整、全面。 |
| 1.2.2 | 建构筑物定期检查记录 | 核查计划、检查记录，状态识别为需要维修，查看维修记录 | 查阅资料 | 1、是否存在记录缺失； 2、是否进行签字确认； 3、已形成记录，记录内容状态识别、结果分析是否完整、全面。 |
| 1.2.3 | 建构筑物应急检查记录 | 核查当年度发电企业应急检查结果 | 查阅资料 | 1、是否存在记录缺失； 2、是否进行签字确认； 3、已形成记录，记录内容状态识别、结果分析是否完整、全面。 |
| 1.2.4 | 建构筑物专业检查资料 | 核查当年度检测鉴定资料 | 查阅资料 | 1、是否存在记录缺失； 2、是否进行签字确认； 3、已形成记录，记录内容状态识别、结果分析是否完整、全面。 |
| 1.2.5 | 运营期安全监测技术资料 | 规范要求的构件沉降观测；有技术要求的构件变形观测 | 查阅资料 | 1、完整的运营期监测报告； 2、运营期监测报告的结论分析； 3、监测项目的频次、周期 |
| 1.3 | 建构筑物应急管理工作 | 查阅类应急预案资料、物资 | 查阅资料 |  |
| 1.3.1 | 制定各类应急预案，各类应急预案组织、计划、措施、维护制度的落实。 | 查阅各类应急预案程序文件，现场检查各类应急物资发放、摆放。 | 查阅资料结合现场检查 | 1、火电企业是否组织各个分厂、生产、运维部门单位制定各类应急预案程序文件； 2、程序文件内容是否落实各个部门、分厂的职责、权限； 3、各类物资的贮备情况； |
| 1.3.2 | 各类应急预案结合实际开展预案演练工作。山区电厂重点检查防止滑坡、泥石流应急预案演练；沿海地区电厂重点检查应对台风等应急预案演练；其它电厂重点检查应对洪涝灾害的应急预案演练。 | 查看各类应急预案演练方案、实施、结果、评价。 | 查阅资料 | 1、火电企业是否组织各个分厂、生产、运维部门单位按计划开展各类应急预案演练； 2、各个部门、分厂是否实际开展的相关应急预案演练； 3、各类应急演练方案、实施、结果、评价的资料 |
| 1.3.3 | 汛后组织建构筑物防汛安全检查，建立隐患、缺陷台账，对水毁部位制定整改计划，明确责任人和整改期限。 | 查看汛后建构筑物防汛安全检查记录、整改计划，落实整改责任人、期限 | 查阅资料 | 1、是否开展汛期后检查； 2、是否制定整改计划； 3、是否落实整改责任人及整改期限 |
| 1.4 | 专业管理组织工作 |  | 查阅资料 |  |
| 1.4.1 | 建构筑物评价检查、安全监测、维护、修缮、改造规章制度。 | 核查专业各类规章制度是否健全、完善，制度执行是否严格。 | 查阅资料 | 1、建立建构筑物评价检查、安全监测、维护、维修规章制度； 2、规章制度内容、职责、权限是否完善； 3、规章制度执行程序是否形成闭环。 |
| 1.4.2 | 建构筑物企业、集团现行有效的专业规程、程序文件，建构筑物专业国家标准、行业标准、企业标准清单。 | 核查专业规程、程序文件、标准清单有效性、适用性。 | 查阅资料 | 1、是否建立建构筑物专业规程、程序文件、标准清单台账； 2、专业规程内容、职责、权限是否完善； 3、标准清单有效性、适用性是否及时更新。 |
| 1.4.3 | 专业人员岗前上岗培训、在职专业技术考试。 | 核查对从业人员培训教育，每年至少进行一次专业技术考试；转岗人员或新到岗人员应通过上岗培训，并考试合格方能上岗。 | 查阅资料 | 1、转岗人员或新到岗人员是否进行岗前专业培训教育； 2、专业技术培训的时效性，每年至少进行一次专业技术培训、考试。 |
| 2 | 建构筑物安全监测指标 | 各项抽查不少于10处 |  |  |
| 2.1 | 安全监测设施完好率≥95% | 结合监测设施清单及监测报告，现场检查沉降观测点是否完善，抽查20处 | 查阅资料结合现场检查 | 1、现场抽查沉降观测点、基准点设施是否存在损坏； 2、是否按标准、设计图纸要求设置； 3、现场抽查是否存在无效观测点； 4、是否对观测点、基准点进行保护、保养。 |
| 2.2 | 安全监测测次完成率100% | 查阅沉降观测监测计划对应沉降观测监测报告，抽查报告观测部位10处。运营期每个部位测次不少于6次为合格。 | 查阅资料结合现场检查 | 1、核查运营期沉降观测报告、记录； 2、核查累计沉降量初始数据累、观测频次； 3、核查第三方检测单位资质证明、设备校准、人员培训等证明材料。 |
| 2.3 | 建构筑物缺陷消除率≧90% | 查阅消缺资料，现场核查10处。 | 查阅资料结合现场检查 | 1、核查消缺记录台账； 2、现场核查实体整改与消缺记录是否一致。 |
| 3 | 贮灰场专项检查 |  |  |  |
| 3.1 | 贮灰场运行专项评价： - 水雨情测报系统、气象信息获取满足贮灰场运行要求； - 按要求开展干灰的碾压试验，确定铺设厚度、含水率、碾压遍数、压实度等参数，确保碾压效果符合要求； - 针对输灰管道应定期开展相应的检测工作； - 水灰场应编制灰场水位调度方案，汛期依据气象信息进行调度作业；干式贮灰场应编制堆灰作业方案； - 泄洪设施进水口有完善的防淤、拦污措施； - 定期对贮灰场巡回检查、坝体安全监测。 | 现场检查，若设计无贮灰场发电企业，此项不查。有设计瞒报一经发现，上报电力评价中心申请专项评价核查。 | 查阅资料结合现场检查 | 资料检查结合现场检查，发现问题做为问题项提出，并责令发电企业限期整改。 |

# 附　录　D
（规范性）
运维检修期建构筑物结构情况检查表

| 结构名称 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基基础 | 变形、倾斜 | 定期检查、定期沉降观测测试 | 目测、水准仪测试 | 工业建筑： 当地基变形大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值，沉降速率大于0.05mm/天，建（构）筑物的沉降裂缝有进一步发展趋势，沉降已影响到吊车等机械设备的正常运行 承重构件中出现以上情况的比例超过20%时应进行专业检查 |
| 主体承重结构 | 变形、倾斜 | 定期检查、定期变形观测测试 | 目测、水准仪测试、经纬仪测试、裂缝宽度测定仪，材料塑变、抗拉力学性能检测 | 工业建筑： 当预埋件的构造有缺陷，锚板有变形或锚板、锚筋与混凝土之间有滑移、拔脱现象时 当节点焊缝或螺栓连接方式不当，有局部拉脱、剪断、破损或滑移时 混凝土有较大范围的缺陷和损伤，或者局部有严重缺陷损伤，深度大于保护层厚度的，外观有沿钢筋方向裂缝或明显锈迹及腐蚀损伤的 钢筋混凝土构件室内正常环境下、露天或室内高湿度环境，干湿交替环境下裂缝宽度大于0.3mm（预应力混凝土构件裂缝宽度大于0.1mm） 混凝土构件变形（挠度），单层厂房屋架、手动吊车梁大于l0/ 450,多层框架主梁大于l0/ 350（l0为构件计算跨度） 结构构件侧向位移，有吊车单层厂房柱位移影响吊车使用，无吊车单层厂房柱倾斜大于H/ 750或H大于10m时，倾斜大于30mm 多层厂房柱倾斜大于H/ 750或H大于10m时，倾斜大于40mm 承重构件中出现以上情况的比例超过20%时应进行专业检查 |
| 围护结构 | 变形、倾斜 | 定期检查、定期变形观测测试 | 目测、水准仪测试、经纬仪测试、裂缝宽度测定仪，材料力学性能检测 | 工业建筑： 围护构件连接方式不当，连接构造有缺陷或有严重缺陷，已有明显变形、松动、局部脱落、裂缝或损坏 围护结构中出现以上情况的比例超过25%时应进行专业检查 |
| 混凝土结构缺陷 | 裂缝、挠度变形、倾斜、钢筋锈蚀、保护层脱落、腐蚀、露筋、外观缺陷、外表缺陷 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷，依据GB/T50784相关检测方法确认破损程度 | 现场检查目测状态识别，单体构件结构是否存在使用性功能安全隐患，构件的构造与连接、裂缝、变形、缺陷、损伤、腐蚀做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 砌体结构缺陷 | 裂缝、分层、脱落、腐蚀 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷，依据GB/T50344相关检测方法确认破损程度 | 现场检查目测状态识别，单体构件结构是否存在使用性功能安全隐患，构件的构造与连接、裂缝、缺陷和损伤、老化做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 钢结构结构缺陷 | 涂层粉化、锈蚀、挠度变形、开裂、松动、倾斜 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷，依据GB/T50344相关检测方法确认破损程度 | 现场检查目测状态识别，单体构件结构是否存在使用性功能安全隐患，构件的构造、变形、偏差、腐蚀和防腐做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 边坡结构缺陷 | 裂缝、坡度变形、外观缺陷、外表缺陷、淤堵 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷，依据GB/T50344相关检测方法确认破损程度 | 现场检查目测状态识别，地基基础结构是否存在使用性功能安全隐患，对结构的变形、承载力做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 道路、沟道结构缺陷 | 裂缝、坡度变形、外观缺陷、外表缺陷、淤堵 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷 | 现场检查目测状态识别，地基基础结构是否存在使用性功能安全隐患，对结构的变形、承载力做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 屋面防水结构缺陷 | 渗漏、老化、断裂、缺失、淤堵 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷 | 现场检查目测状态识别，围护结构是否存在使用性功能安全隐患，结构的构造、连接、对主体结构的安全影响、系统使用功能做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 压型金属板结构缺陷 | 锈蚀、开裂、大面积脱落、抗风揭能力失效 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷 | 现场检查目测状态识别，围护结构是否存在使用性功能安全隐患，结构的构造、连接、对主体结构的安全影响、系统使用功能做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 防雷接地装置缺陷 | 锈蚀、开焊、连接松动、断裂 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷 | 现场检查目测状态识别，围护结构是否存在使用性功能安全隐患，结构的构造、连接、对主体结构的安全影响、系统使用功能做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |
| 室内外地面结构缺陷 | 裂缝、坡度变形、外观缺陷、不均匀沉降 | 定期检查 | 目测检查实际缺陷 | 现场检查目测状态识别，围护结构是否存在使用性功能安全隐患，结构的构造、连接、对主体结构的安全影响、系统使用功能做出安全性、使用性评价，评定依据GB50144 |