| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件1

变电工程抗台风设计技术规程

Code of Practice for Typhoon Resistance Design of Substation Engineering

（本草案完成时间：2026.05.06）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	3

5  气象条件	3

6  风荷载计算	4

7  站址规划及总平面布置	6

8  电气设计	6

9  土建设计	8

10  台风次生灾害防治	14

11  运行维护及灾后评估与修复	15

附录A （资料性） 变电工程抗台风运维相关事项汇总表	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

变电工程抗台风设计技术规程

范围

- 本文件规定了变电工程的抗台风设计技术要求，包括气象条件、风荷载计算、站区规划及总平面布置、电气设计、土建设计、台风次生灾害防治、运行维护及灾后评估与修复方面内容。

- 本文件适用于新建、扩建、改建变电工程的抗台风设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007《建筑地基基础设计规范》

GB 50009《建筑结构荷载规范》

GB 50014《室外排水设计标准》

GB 50017《钢结构设计标准》

GB 51022《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》

GB 55001《工程结构通用规范》

GB 55030《建筑与市政工程防水通用规范》

GB/T 8478《铝合金门窗》

GB/T 19201《热带气旋等级》

GB/T 28591《风力等级》

GB/T31433《建筑幕墙、门窗通用技术条件》

GB/T 32935《全球热带气旋等级》

GB/T 36745 《台风涡旋测风数据判别规范》

GB/T 50010《混凝土结构设计标准》

GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》

GB/T 50297《电力工程基本术语标准》

GB/T 51335《声屏障结构技术标准》

DL/T 2237《电网风区分布图绘制技术导则》

DL/T 5056《变电工程总布置设计规程》

DL/T 5143《变电站和换流站给水排水设计规程》

DL/T 5158《电力工程气象勘测技术规程》

DL/T 5457《变电工程建筑结构设计技术规程》

JG 476《建筑工程抗浮技术标准》

JGJ 3《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ 7《空间网格结构技术规程》

JC/T 2165《防台风玻璃》

JGJ/T 235《建筑外墙防水工程技术规程》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

底层中心附近 near the bottom center

地面以上10米高处，热带气旋中心向外延伸至最大风速半径的范围。

平均风速 mean wind speed

在给定的某一时段内的风速的平均值。

[来源：GB/T19201-2006，2.4]

台风 typhoon

底层中心附近最大平均风速32.7m/s及以上的热带气旋，包括强台风和超强台风等。

[来源：GB/T19201-2006，4.2。注：此处平均风速时距为2min]

基本风速 basic wind speed

按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均最大风速观测数据，经概率统计得出相应重现期最大值后确定的风速。

[来源：GB50009-2012，E.2。注：此处平均风速时距为10min]

台风风速 typhoon speed

底层中心附近最大平均风速32.7m/s及以上的热带气旋，且按当地空旷平坦地面上10m高度处2min平均最大风速观测数据，经概率统计得出相应重现期最大值后确定的风速。

[来源：GB/T19201-2006，4.2。注：此处平均风速时距为2min]

基本风压  reference wind pressure

基本风压是按基本风速在考虑相应空气密度，按贝努利（Bernoulli）公式确定的风压，但不得小于0.3kN/m2。对于高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压的取值应适当提高，并应符合有关结构设计规范的规定。

[来源：GB5009-2012，2.1.22和GB/T50297，2.8.16]

风区分布图  distribution map of wind region

基本风速及风灾事件等信息在电子地图上的分布。

[来源：DL/T2237-2021，3.10]

地面粗糙度 terrain roughness

风在到达结构物以前吹越过2km范围内的地面时，描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。

[来源：GB50009-2012，2.1.23]

基本规定

位于易受台风影响地区时，不同重现期基本风压的确定应根据站址位置并考虑全国基本风压分布图、电网风区分布图、当地气象站资料及附近已建工程情况等因素。

工程总体布局应遵循紧凑、集约的原则，优化功能分区，减少建（构）筑物与设备的受风面积。

建（构）筑物应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。安全等级应满足DL/T 5457相关规定要求。

在设计工作年限内，其抗风性能应满足设计风荷载作用水平或与其他作用效应组合下的强度、刚度和稳定性要求。当结构或构件在风荷载作用下存在疲劳问题时，应进行抗疲劳设计。

重要且对风荷载敏感的大跨度、悬臂、高耸等结构，计算主要承重结构承载力时，应按相应重现期风压的1.1倍取用。计算结构变形或围护结构时，可按基本风压取用。

电气设备应采用低重心、低风阻的结构设计。

户外设备的导体连接应采用管型母线或柔性软连接。

站区主要生产建筑宜合并布置，形成整体性更强的建筑单元，以减少独立建筑物的数量，增强整体抗风稳定性。

防洪、防涝设计应与抗风设计相协调。站内排水系统设计应考虑台风伴随强降雨的极端情况，排水能力应能满足短时强降雨的排放需求。

易受台风影响的工程应制定针对台风预警的应急预案。

抗台风设计除应符合本文件的规定外，还应符合国家和行业现行有关标准的规定。

气象条件

气象查勘

查勘应通过现场踏勘、走访当地气象部门及运维单位、搜集国家气象站与海洋站近30年连续观测资料等方式开展，重点搜集台风（含强热带风暴、超强台风）的路径、登陆时间、中心附近最大风速、持续时长及风暴潮数据。

当气象条件复杂且资料缺乏时，可建立气象专用站进行专题观测，以掌握历史上与近期相关气象要素的定性、定量变化规律，并可开展台风专题论证。

气象查勘内容应包括气象要素，灾害记录，历史台风导致的设备设施损坏等事件或事故的具体风速条件与破坏模式。

现场调查应满足下列要求：

应由至少两人进行，并当场记录，对于口头描述的事件应有旁证，对调查的气象灾害应现场指认，设立标记，并宜进行拍照、录音或摄像。

查勘资料应在现场整理分析，进行合理性分析，发现问题应及时复查纠正，查勘结束后应编制查勘报告或说明书。

设计风速

设计风速应在区域大风调查的基础上，通过当地气象站统计风速计算、风压反算，参考风区分布图、附近已建工程的设计及运行情况，经综合分析后确定。原始数据及计算方法应符合下列规定：

- 收集的原始资料需进行代表性、可靠性和一致性分析，对特大风速值可通过天气系统分析、重现期分析、地区对比、气象要素相关分析（如极端最大风速的变化与气压突降的关系）、史籍记载查阅等方法进行科学客观、合理严谨的审查。

- 设计风速应采用极值Ⅰ型或P-Ⅲ型等概率分布模型进行频率计算。当气象站具有连续25年以上的年最大风速资料时，可直接进行频率计算推求气象站设计风速；当气象站资料短缺时，可选择邻近地区地形、气候条件相似，并有长期实测风速资料的气象站进行相关分析，展延资料系列后计算设计风速。

- 当工程地点与参考气象参证站海拔高度、地形条件存在较大差异，或气象站资料对工程地点的代表性较差时，应进行地形条件订正，并搜集调查工程地点附近微地形、微气象区的影响和风速变化特征。必要时应根据工程需要建立短期专用气象站，开展相关气象参数的对比观测。

- 山区工程设计风速应根据工程实际情况进行大风调查和对比观测，分析、订正附近气象参证站的设计风速至工程地点。

风荷载计算

建(构）筑物应根据现行相关规范进行非台风工况的设计，并根据本标准进行台风工况下的设计验算，验算设计结果按包络原则采用。

台风工况验算风速对应的基本风压可按下式计算

(1)

式中：——基本风压，kN/㎡；

——台风风速，m/s。

台风工况下风荷载的分项系数、组合值系数、频遇值系数、准永久值系数可分别取1.0、0.6、0.4、0.0。建（构）筑物的结构重要性系数按1.0考虑，可不考虑与温度作用、地震作用及其他偶然作用组合。

台风荷载设计值计算方式按GB 50009及GB 55001相关规定执行，其中，基本风压按本标准6.2条采用。

工程应根据站址所处的地貌特征，确定建设场地的地面粗糙度类别。风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别确定。站址地面粗糙度分类及应用如表1。

- 站址地面粗糙度分类及应用场景

| 粗糙度类别 | 地貌特征 | 工程适用场景 |
| --- | --- | --- |
| A 类 | 近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 | 沿海无遮挡的工程 |
| B 类 | 田野、乡村、丛林、丘陵及房屋稀疏的郊区 | 郊区、乡村、工业园区内的工程 |
| C 类 | 有密集建筑群的城市市区 | 城市建成区内的工程 |
| D 类 | 有密集高层建筑（高度≥18m）的大城市市区 | 市中心核心区的工程 |

对位于山区、河谷、峡谷等特殊地形的工程，应根据国家标准GB 50009的规定进行地形修正，考虑局部地形对风速增大的影响。地形修正系数应结合站址实际地形特征，按表2确定。

- 站址地形修正系数

| 地形大类 | 地形子类型 | 修正系数η（计算公式/取值范围） | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平地地形 | 平坦或稍有起伏 | 1.0 |  |
| 山区地形 | 山峰/山坡顶部 | ηB=[1+k·tanα·(1-z/2.5H)]²；k=2.2（山峰）1.4（山坡）；tanα≤0.3（超0.3取0.3）；z≤2.5H（超2.5H取2.5H） | 迎风面坡度>5°；计算点位于地形顶部区域 |
|  | 山间盆地/谷地 | 0.75~0.85（闭塞地形取小值，半开阔取大值） | 地形闭塞，风速受阻折减 |
|  | 谷口/山口（与风向一致） | 1.20~1.50（狭窄谷口取上限，开阔山口取下限） | 狭管效应明显，主导风向与谷口走向一致 |
| 远海/海岛地形 | 近海/近岸海岛（距海岸d＜40km） | 1.0 | 风速与海岸区域一致，无额外增幅；含A类粗糙度基准场景 |
|  | 远海过渡区（40km≤d≤60km） | 1.0~1.1（线性插值，距海岸越远取值越大） | 风速随离岸距离小幅增大 |
|  | 远海区域（60km＜d≤100km） | 1.1~1.2（线性插值，距海岸越远取值越大） | 风速显著增大，台风影响更明显 |

构支架选型应合理，以减小风阻，细长圆形截面构支架宜考虑横风向风振影响，横风向风振的等效风荷载计算应符合GB50009的有关规定。

风振系数βz应按GB50009的有关规定计算确定，构支架风振系数不宜小于表3中的取值要求。

- 构支架风振系数建议值

| 项次 | 结构类别 | 风振系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带端撑人字柱门型构架 | 1.2 |
| 2 | 人字柱结构 | 1.3 |
| 3 | 独立门型构架（单杆悬臂柱结构） | 1.7 |
| 4 | 设备支架 | 1.7 |
| 5 | 格构式独立避雷针 | 1.5 |
| 6 | 单钢管独立避雷针 | 2.0 |

站址规划及总平面布置

站址选择

站址选择应认真进行调查研究，宜选择在受台风影响相对较弱、天然避风条件较好的地段，宜避开台风多发地段，避开相对高耸、突出地貌或山区风道、垭口、抬升气流的迎风坡等微地形区域。

应调查站址周边地形、建筑物、植被等对风场的影响，评估风荷载放大效应，必要时应通过风洞试验或数值模拟进行专项分析。

站址选择应结合当地国土空间规划、区域水文条件进行，宜选在地势较高、排水通畅的地区，优先选择经过少量填方就能够达到防洪防涝设防标准的站址，宜避开洪涝灾害易发区。

站址应选择有利于防内涝的地形布置，内涝高风险区域的工程不宜采用地下或半地下设计方案。

站址宜选择地质条件稳定、持力层埋深适宜的地段，以减小台风期间地基失效风险。

总体布置

对于沿海设计风速超过35m/s的地区，设备宜选用户内布置方式；户外布置的电气设备，应合理规划与布置，减少台风携带杂物对设备的损坏。

电气设备布置应符合下列规定：

- 对于户外布置方案，重要及易受风损设备宜布置在站区受风影响较小的位置，并评估飞射物风险。

- 设备间距应满足台风工况下设备安全摆动、巡检及应急通道要求。

必要时可设置经空气动力学优化的防风网、实体防风墙或选用深根性乡土树种的防风林带。防风设施的布局与选型应通过风场模拟验证，不应产生不利湍流。

竖向布置

站区设计标高应根据历史最高潮位、台风暴雨内涝水位及周边排水条件综合确定，宜预留一定的安全超高。

场地宜采用平坡式布置，不宜形成陡坎或深坑，防止台风暴雨引发冲刷或积水。

电气设计

一次设计

设备选型应符合下列规定：

- 户外设备应采取加固措施，在台风作用下不应发生倾覆、滑移或结构变形；

- 对于直径较大、高度较高的套管，应增设防振加固装置，减少台风引发的共振损伤，同时套管伞裙应采用防污闪设计，适配沿海盐雾污秽环境；

- 高盐高湿地区设备本体及附属构件的金属部分，应采用符合防腐要求的涂层或镀层工艺，涂层厚度应满足相关规范要求，在台风、盐雾长期作用下不应发生锈蚀损坏，保障设备结构完整性。

主要设备应符合下列规定：

- 户外主变压器、油浸式电抗器：本体与基础的连接应采用刚性固定结构，增设抗拔、抗倾覆连接件，油箱顶部附件（如储油柜、套管）应进行加固处理，台风冲击作用下不应出现附件脱落；散热器应选用低风阻型结构；

- 户外电抗器：干式电抗器应采用低重心框架结构，干式电抗器三相不应叠装布置；

- 其他户外设备：应选用抗风性能经过验证的产品，操作机构应具备防风雨功能，传动连杆应采用高强度合金材料并增设加固支撑；隔离开关的闸刀应设置防摆动装置，台风作用下闸刀不得出现误动或接触不良；设备的均压环应优化设计，降低风阻系数，应固定牢固，防止在台风中脱落。

导线、金具与绝缘子应符合下列规定：

- 沿海地区工程的导线，宜采用铝包钢芯铝绞线；

- 选用管型母线时，应合理选择母线直径与壁厚，优化支撑间距并设置可靠的固定金具，在台风作用下母线变形应满足刚度与稳定性要求；采用软连接时，应选用耐候性强、机械强度高的导体材料（如镀银软铜带），连接接头应采用压接或钎焊工艺，接触应可靠且能适应台风引发的设备位移，连接处不应出现受力拉断现象；

- 高跨软导线的双联耐张绝缘子串与构架或联板连接应采用双挂点或选用提高一级机械强度的金具；

- 高跨软导线的悬垂线夹应采用耐磨型金具；

- 悬式绝缘子选型配置应根据工程所在区域防雷、防污、防风要求，在结构设计、材料选型、绝缘配置应充分考虑工频耐受电压、操作耐受电压、雷电冲击耐受电压，并取其中计算的最大值；

- 高跨软导线的耐张绝缘子串应采用双联串；

- 架空出线悬式绝缘子应选用V串；

- 悬式绝缘子采用玻璃绝缘子或瓷绝缘子。瓷绝缘子应选择普通型或外伞型；

- 站内导线设计应考虑以下两类工况对结构与电气安全的影响：

  - 风偏工况：需计算风偏作用下的相间距离变化，对于沿海等台风高发地区，应根据风偏计算结果，采取增加绝缘子串长度、选用防舞动金具或其他抗风偏措施；

  - 荷载叠加工况：母线支撑结构及相关金具设计时，应将动态短路力与风荷载进行叠加校验，校验结果需满足结构强度要求。

二次设计

环境监视及辅控配置应满足下列要求：

- 受台风影响有内涝隐患的工程，在集水井、电缆沟、电缆层等地势低洼处配置水浸传感器，选配液位计；

- 配置微气象传感器。

室外视频监控设备安装应满足下列要求：

- 室外摄像机防尘防水等级宜选择IP67级别及以上，可承受1米水深浸泡30分钟。摄像头外壳应采用高强度金属材料或高强度ABS工程塑料，具备抗紫外线、防腐蚀性能。

- 紧固件需采用304不锈钢材质，防止腐蚀和氧化。摄像头内部应具有很好的密封性，防护罩要具备优良的防雨水性能。在接头和螺丝接口等关键部位，需采用硅胶密封圈设计，具备防水性能。室外摄像头应具备防抖动、抗风、防腐、防磨功能。

- 云台的最大载重不应小于15kg，齿轮间隙应≤0.5°，在强风环境下应保持稳定。

- 支架安装需结实牢固，防止外部破坏。

- 供电系统：前端电源应有过流过压保护装置，重要工程宜配备备用电源。

- 线缆敷设：室外线缆需选用防水型，外护套厚度≥2mm，具备抗紫外线和耐腐蚀性能。线缆出线应略低于摄像机安装支架的水平面，形成U型弯曲后引入摄像机护罩。

其它

户外端子箱、汇控柜、电源箱等户外箱柜应配置三点式门锁，扣入深度不小于20mm，并外加防风扣，防风扣材质应采用不低于304不锈钢，防风扣宜设置在箱体开启扇两侧上下部位，每侧不少于2个。箱体无法配置三点式门锁的，应评估防风扣数量设置是否满足防风要求，必要时应适当增加防风扣数量。

应配置发电车快速接入装置箱，发电车可快速接入工作。

采用金属支架标识牌时，应降低标识牌安装高度，标识牌底部距地面不大于200mm，支架立柱型材壁厚不小于 3mm，标识牌面板与外框采用满焊。

土建设计

建筑物

建筑物朝向在满足工艺布置、电气设备散热和进出线要求的前提下，应合理选择建筑物朝向，宜避开当地台风主导风向，对建筑围护结构（如幕墙、屋面系统）应进行抗风揭与抗风压专项设计。

建筑物布置宜符合下列规定：

- 建筑物平面宜采用规则、对称的矩形或方形，不宜采用复杂的凹凸变化、锐角转折等容易产生应力集中的平面形式，立面布置不应产生鞭梢效应；

- 建筑物内部的楼梯间、设备间等抗侧力构件宜合理分布，形成有效的抗侧力体系。吊装孔、管道井、电缆井的布置不应削弱主要承重结构的完整性。

建筑物外墙面应符合下列规定：

- 外墙面装饰材料应选用耐久性强、耐候性好、与主体结构连接可靠的材料。宜选用高品质弹性外墙涂料、外墙真石漆、金属板幕墙或整体性好的预制墙板。外墙面不应采用自重较大且与墙体粘结强度不高的饰面砖等易脱落的材料；

- 外墙不同基体交接处应加强处理，优先选用挂设耐碱玻纤网、镀锌钢丝网的双层抗裂网，提高该部位的抗裂可靠度；

- 外墙防水设计应遵循“以排为主，防排结合”的原则。防水层应选用高性能弹性防水材料；墙面抹灰层应加入抗裂纤维，并设置分格缝；外门窗洞口、穿墙管道、檐口等细部节点应设计滴水线、鹰嘴等防水构造；

- 外墙保温系统应与墙体可靠锚固，优先选用粘锚结合固定方式，其抗风压性能和耐候性应满足台风区要求。

建筑物屋面应符合下列规定：

- 建筑物屋面防水等级应根据GB 55030确定；

- 屋面结构优先选用现浇钢筋混凝土屋面板，与下部结构应可靠连接；

- 应加强屋面排水能力，屋面水落管的数量和管径应根据暴雨强度公式计算确定；水落管布置宜避开套管等设备，雨水斗、雨水管应具有满足规范要求的抗风能力，对固定方式应进行抗风验算；

- 屋面保温、防水层及保护层（如卵石、预制块等）应采取防风揭的固定措施。屋面周边、檐口、屋脊等部位应设置防风夹具或增加压重；

- 突出屋面的通风设备、空调室外机、消防水箱等设备及基础，其荷载应直接传递至主体承重结构。基座与屋面结构的连接处应进行防水加强处理，并在地脚螺栓周围做密封处理。

建筑物门窗应符合下列规定：

- 外门窗的抗风压性能、水密性能、气密性能指标应根据风荷载计算确定，抗风压性能不应低于5级，水密性不应低于6级，气密性不应低于4级。玻璃优先选用钢化夹层安全玻璃；

- 门窗框与墙体之间的连接应牢固可靠，连接点间距不宜大于500mm，且距窗角距离不大于150mm。缝隙应采用发泡聚氨酯等弹性材料填充；

- 有设备运输要求的门，应具有满足规范要求的刚度与连接强度；

- 设备房间外门不应选用卷帘门，优先选用抗风性强的钢板门；外门应采用满足防风要求的钢板门或防火门，其型材厚度不小于2.0mm，面板材料厚度不小于1.5mm，并应设置上下插销。设备房间通向室外的门，应考虑在台风期间的临时防风措施，在适当位置预设安装点，配备可拆卸的防风横杠；

- 除消防救援窗和采光窗外，设备房间不宜设外窗，消防救援窗应选用高强度型材，并与主体结构可靠锚固；

- 建筑物外门窗采用铝合金材料时，型材厚度应根据GB/T 8478确定。门宜选用110以上系列，窗宜选用90以上系列，外窗玻璃宜选用夹胶中空玻璃；

- 设备房间外墙上的进风百叶窗应选用防飘雨型。宜采用与排风机联动控制的双层电动防雨百叶窗；当采用普通百叶窗时，应加装独立防雨罩；

- 建筑物可开启外窗均应设置防风扣。

建筑附属物应符合下列规定：

- 雨棚、阳台、室外空调机平台等突出建筑外墙的附属物，其结构应进行独立抗风计算，并与主体结构可靠锚固，尽量采用流线型设计以减少风阻。

- 女儿墙应采用钢筋混凝土构造，高度应符合规范要求，与屋面结构整体浇筑。女儿墙压顶应向屋面内侧找坡，防止雨水渗漏。

- 通风机、空调室外机及其冷媒管、排水管等附件，宜采用嵌入式或置于防风格栅内安装。空调外机宜设置于地面或屋面的基础上，当设置在外墙面时，应设计专用的抗风支吊架，空调外机在台风作用下不应发生晃动或脱落。

- 室外设备基础（如空调室外机）不宜布置在室内重要电气设备（如开关柜、保护屏）的上方屋面，防止其或其冷凝水管道在台风中受损后影响室内设备安全。

- 建筑采用钢防护栏杆时，与主体混凝土结构之间的连接宜采用预埋件；钢防护栏杆通过机械锚栓、化学锚栓或植筋与混凝土结构连接时，应有可靠的连接，每个立柱处的锚栓不应少于两个。

- 屋面、外墙变形缝盖板应具有独立抗风能力，应采用专用抗风夹具与主体结构可靠锚固，固定点中心间距不应大于300mm。所有连接件应耐腐蚀，且不应限制变形缝的设计伸缩位移。

建筑物结构设计应符合下列规定：

- 作用于建筑物表面的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定；

- ±800kV及以上直流换流站的阀厅、户内直流场、500kV及以上GIS室的基本风压宜采用100年重现期的风压值，其余建筑物的基本风压应采用50年重现期的风压值；

- 对特别重要或地形复杂的工程，应进行风场模拟或风洞试验以准确获取风压分布、结构风振响应及局部风荷载特征。

建筑物结构抗风设计应符合下列规定：

- 结构选型应遵循“抗风优先、整体性强、体型优化、适应次生灾害”的原则，优先选用抗侧刚度大、风荷载效应小、节点可靠的结构体系。不得采用悬挑长度过大的结构和局部风压过大的几何体型，如尖角、锐角体型等。

- 结构宜选择钢筋混凝土框架结构、钢框架结构等抗侧刚度较好的形式，必要时可采用钢-混凝土组合结构，以提升整体抗风性能。主体结构形式可按下列原则采用：

阀厅和户内直流场可采用钢结构、钢－钢筋混凝土墙混合结构、混凝土框架结构等，当采用钢结构时应采用抗侧性能好的钢框架结构、网架或管桁架结构；

GIS室宜采用钢筋混凝土框架结构，也可采用门式刚架结构、钢框架结构。当采用门式刚架时，柱底宜采用刚接。

其他建筑物可采用钢筋混凝土框架结构或钢结构。

GIS室、阀厅、户内直流场等大跨度屋盖结构，宜选用刚性屋面结构体系，如压型钢板底模的钢-混凝土组合屋盖。对风敏感的或跨度大于36m的柔性屋盖结构除应进行风荷载计算外还应考虑风压脉动对结构产生风振的影响。

对跨度较大或高度较高的屋盖结构，尚应通过风洞试验或数值模拟确定风振响应。并据此优化结构布置与构件设计，主体结构在强风作用下应具有稳定性与安全性。

围护结构应与主体结构有可靠连接，并能适应风荷载及其他作用引起的主体结构变形；

墙面板与檩条连接、檩条与主体结构连接均应进行各种荷载工况组合下的承载力验算，必要时可进行连接部位的承载力试验。

建筑物的端部、角部、悬挑较大部位的围护结构，应考虑局部风压增大的影响。

对于建筑结构安全等级或防水等级较高的金属屋面系统应进行抗风揭性能检测，检测结果应满足设计要求。

结构计算时应注意在强风作用下构件变形满足规范要求。

建筑物节点设计应符合下列规定：

- 连接节点应充分考虑强风特性，遵循“强节点弱构件、传力清晰、冗余设防”的原则。

- 柱脚与基础的连接优先采用刚接。

- 柱脚连接应进行抗倾覆、抗风吸力的计算。

- 风吸力主导区域（屋面端区、檐口等）需设置独立抗拔构件。

构支架

构架柱宜选用钢管结构、角钢或钢管格构式结构、钢管混凝土结构等型式，构架梁宜选用三角形或矩形断面的格构式钢结构等型式。构架柱与构架梁结构型式应相互协调。

户外设备支架宜与构架的结构型式相协调，宜选用钢管结构、角钢或钢管格构式结构、钢管混凝土等结构型式。

对采用A字形柱的构架宜设置双端撑。220kV及以上电压等级构架、±125kV及以上电压等级换流站构架连续跨数超过4跨应设置双端撑，110kV构架连续跨数超过12跨应设置双端撑。构架柱采用格构式结构或构架采用整体联合布置时，端撑根据计算要求确定。

构支架及避雷针应进行热浸镀锌防腐处理。

构架避雷针、地线柱杆件主材宜选用圆钢管或角钢。

构架避雷针的总高度宜按不超过构架梁底标高的2倍控制。

构架钢结构截面的边数不小于4时，应按结构计算要求设置横隔面，横隔面应有满足规范要求的刚度，当构架高宽比大于6时，宜适当减小横隔面间距。

构支架正常使用工况下的变形，宜按DL/T 5457中挠度限值的0.9倍控制。

构支架连接节点极限承载能力不应低于被连接构件极限承载能力的1.15倍。

构支架与基础采用杯口灌浆连接时，钢管埋入基础杯口部分应焊有不少于三道钢箍，钢箍间的最大间距为200mm。当杯壁厚度与杯壁高度之比≥0.5时，杯壁可不配置构造钢筋。

构支架柱插入基础杯口的深度除应满足计算要求外，还应符合下列规定：

- 设备支架不应小于1.5D；

- 构架不应小于1.8D。

- 其中，D为钢管或钢管混凝土杆外直径。

构支架与基础采用预埋地脚螺栓连接时，应采用双螺母；地脚螺栓的直径和数量应按计算确定，但直径不应小于20mm，数量不应少于6个。

构支架普通连接螺栓应规定防松措施，防松措施可用双螺母或扣紧螺母。构架导地线挂点处螺栓宜采用双螺母防松措施。

构支架法兰连接螺栓宜采用8.8级及以上螺栓，数量不应少于8个；其他连接螺栓宜采用6.8级及以上C级螺栓，直径不宜小于12mm，以控制节点板尺寸。

构支架连接法兰宜选用刚性法兰，法兰板厚度除满足计算要求外，不应小于18mm；法兰加劲肋厚度不应小于8mm。

其它构筑物

独立避雷针、避雷线塔宜选用三角形或矩形断面的格构式钢结构。构架避雷针应与构架结构型式相协调，宜选用格构式结构。

格构式避雷针针顶水平位移宜控制在H/100以内（H为避雷针高度），对钢管混凝土取H/70。最终变形应满足结构安全与设备正常运行要求。

独立避雷针基础设计应进行抗倾覆验算。独立避雷针与基础采用地脚螺栓进行连接时，地脚螺栓直径不宜小于24mm，并采用双螺母防松。所有法兰板和加劲肋等焊接部位应满焊，焊缝质量应符合GB50017的要求。

围墙抗风柱宜采用现浇钢筋混凝土结构，填充墙与抗风柱之间设置拉结钢筋。围墙压顶应考虑抗风措施，与墙体可靠连接。

对于围墙+隔声屏障型式，宜优先加高围墙高度，减小围墙上隔声屏障的高度。围墙高度不应低于2.5m，也不宜超过6m；围墙上隔声屏障高度不宜超过3m。

围墙及隔声屏障立柱（含构造柱）间距不宜大于3m，不应大于4m。具体间距应通过结构抗风计算确定。围墙上声屏障立柱与围墙之间应可靠连接。

隔声屏障一般采用H型钢柱+连系梁结构，声屏障板与立柱采用嵌入式连接方式，如图1所示。

- 图1　隔声屏障示意图

落地式隔声屏障宜采用H型钢柱，当隔声屏障高度超过8m时，宜采用格构式钢柱。

在风荷载的设计标准值作用下，隔声屏障立柱的顶点水平位移不应大于H/200（H为声屏障构件最大高度），残余变形不应大于H/500。隔声屏障板的跨中位移值不应大于L/100（L为屏体长度）。结构变形应满足国家标准GB50009等规范对围护结构的刚度控制要求。

隔声屏障板应设置龙骨，龙骨型材厚度不宜小于1.5mm，隔声屏障板及其加强龙骨应作为一个整体系统进行抗风设计。

隔声屏障板宜设置防坠落装置。防坠落装置应符合下列规定：

- 防坠落装置的防坠索宜采用直径不小于5mm的不锈钢丝绳。

- 防坠索宜布置在声屏障板内部，绳端应与立柱可靠固定。

大门设计应与围墙统筹考虑，宜符合下列规定：

- 优先采用与围墙结构可靠连接的钢结构框架门体。门柱宜采用现浇钢筋混凝土结构或嵌入式钢柱，其基础埋深及尺寸应进行抗倾覆验算，在设计风荷载下应保持稳定。

- 实体大门门扇应采用抗风压性能强的构造，支撑骨架采用冷拉高频焊接方钢管，截面不小于100×3.0mm。

- 大门轨道（如有）应敷设于钢筋混凝土基础上。

- 大门底部应设置可拆卸的嵌入式防水挡板或安装自动充气式防水密封条。挡板高度应根据站址可能的积水深度确定，但不应低于0.8m。

消防器材小间宜符合下列规定：

- 采用现浇钢筋混凝土框架结构或具有同等抗风能力的整体结构，围护墙体应与主体结构可靠拉结，屋面宜采用现浇钢筋混凝土板；

- 门窗应向外开启，并采用抗风压性能等级不低于抗风压5级的产品。门外侧需设置抗风挡杆，并有防脱落的固定措施；

- 内部消防器材柜应通过地脚螺栓或背栓系统与建筑主体结构（墙体或地面）牢固固定。灭火器等小型器材宜设置固定卡具。

场地照明灯杆设计宜符合下列规定：

- 采用风光储一体化灯杆应进行抗台风验算；

- 灯杆基础设计进行抗倾覆验算。杆体与基础采用地脚螺栓进行连接时，应采用双螺母防松。

户外电缆沟盖板应具备抗风揭能力和结构强度。

台风防汛

建筑物室内地坪设计标高应满足防洪和内涝防治要求。室内地坪标高宜高出站区室外设计地坪0.6m。

建筑物屋面坡度应结合屋面结构形式、当地暴雨强度及屋面排水方式综合确定。平屋面设计排水坡度不应小于3%，宜采用结构找坡。

站区排水与防倒灌应符合下列规定：

- 站区场地设计坡度应根据设备布置、土质条件、排水方式和地形确定，坡度宜为0.5%～2%，且不应小于0.3%，以保证地面雨水能迅速排入雨水管网；

- 站区雨水排水系统设计重现期应在GB 50014及DL/T 5143基准值上提级执行，结合工程电压等级、重要性及台风影响程度确定具体标准；排水管沟过流能力预留20%以上裕度，纵向坡度不小于0.5%，管材及接口应密封可靠、抗外压、抗冲刷且防淤积；

- 站区出入口的设计标高宜高于进站道路引接的站外道路标高。当不满足要求时，应有防止雨水倒灌的措施；

- 站外挖方边坡顶部、底部应根据汇水情况设置截水、挡水措施，站区周边排水渠需保持畅通，定期清理淤积；

- 电缆沟、管沟等地下构筑物进出口需严密封堵并设置排水孔及集水设施；

- 低洼区域及集水井应配置水位监测装置和备用排水泵组，满足极端暴雨应急排水需求；

- 采用强排措施时，站外排水出口应安装逆止阀。排水系统需按防洪标准配置双回路动力保障。

通往建筑物及穿越站区围墙的电缆沟（隧道）进出口，应采用防火防水不燃材料严密封堵，防水性能不低于电缆沟本体。

边坡及挡土墙的排水系统应长期自流畅通，排水孔、盲沟等构造应能有效防止淤塞，并便于运行期维护。

台风次生灾害防治

飞射物防护

在站址选择和总平面布置阶段，应评估站区周边的潜在危险源，如高大树木、临时建筑、广告牌、塑料大棚等，分析其在台风中成为飞射物的风险。

围墙与潜在危险源之间应保持必要的安全距离。当无法满足安全距离时，应在设计中对邻近的围墙、隔声屏障采取抗冲击加强措施。

围墙及隔声屏障的设计，除满足结构抗风要求外，还应考虑其承受常见飞射物冲击的防护能力。

应急排水与防倒灌

应急排水泵组应设备用泵，并配置自动交替运行控制装置。泵组应设置独立的备用电源。

站区其他排水与防涝设计，还应符合本规程第9.4节的规定。

应急供电与照明

主控室、配电装置室、应急排水泵房等重要场所，应设置由应急电源供电的应急照明。应急照明的持续供电时间不应少于90分钟。

发电机组的布置位置应高于站区防涝设计标高，并满足进排风、降噪及燃油储备要求。

重要工程的应急电源系统，其切换装置、配电线路的设计应具备在台风极端天气下的可靠性与安全性。

运行维护及灾后评估与修复

台风地区变电工程运行维护参见附录A。

台风灾害后应启动灾后评估程序。评估工作应由运行单位组织，设计单位应参与重大灾害的现场调查与修复方案制定。

灾后评估应分为初步巡查与详细评估两个阶段：

- 初步巡查应在确保安全的前提下，快速排查设备功能状态、建（构）筑物整体稳定及次生灾害风险。

- 详细评估应依据本规程第6章的设计风荷载及第9章的土建设计要求，对受损部位进行结构安全复核。

设备及设施的损伤等级应按下表4划分为三级，作为修复设计的依据。

- 设备及设施的损伤等级划分表

| 损失等级 | 损失特征 | 修复设计对策 |
| --- | --- | --- |
| 轻度 | 非承重构件局部损伤，设备功能正常 | 按原设计标准修复 |
| 中度 | 承重构件一般性损伤，设备部分功能受限 | 按原标准修复，并对关键节点进行加强 |
| 重度 | 结构失稳或设备功能丧失 | 按不低于原设计标准重建或更换 |

修复设计应遵循以下原则：

- 修复后的抗风标准不得低于原设计标准。对于中度及以上损伤，宜结合灾后复盘提高关键薄弱环节的设计裕度。

- 修复所用材料的性能指标不得低于原设计。

- 连接节点修复应满足“强节点弱构件”原则，必要时进行专项验算。

修复工程完成后，应组织专项验收。验收应重点核查修复部位的结构性能及抗风构造措施，验收合格后方可恢复运行。

结合灾后评估与修复实践，分析损伤原因与设计、施工的关联，建立典型灾害损伤案例库；针对薄弱环节优化后续工程设计、材料选型及构造措施，持续提升工程抗台风韧性。

（资料性）
变电工程抗台风运维相关事项汇总表

本附录依据变电工程抗台风运维核心要求编制，整合全流程关键内容，涵盖日常运维及台风前准备、中处置、后恢复各阶段，覆盖设备、构筑物等核心模块，明确运维重点、操作要求及与设计的衔接点，为运维人员提供标准化指引，规范关键环节操作。

| 序号 | 运维阶段 | 具体类别 | 核心运维内容 | 关键要求 | 设计贴合要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 设备运维-户外电气设备 | 定期检查设备固定基础紧固性、抗拔抗倾覆性能；排查220kV及以上悬垂绝缘子串V型布置连接金具磨损锈蚀情况；检查户外箱柜体防护等级（不低于IP55）、三点式门锁及防风扣完好性，清理表面杂物。 | 符合设计抗风荷载要求，基础无沉降裂缝，箱体防护到位。 | 低位布置、轻型/柔性导线设计，抗风荷载设计。 |
| 2 | 日常运维 | 设备运维-主变及辅助设备 | 检查主变基础与接地网连接可靠性、排水设施通畅性；检查主变散热器、储油柜固定情况；测试抗风型冷却系统运行状态。 | 防范强风导致部件脱落渗漏，满足防暴雨次生灾害要求。 | 防暴雨次生灾害设计，抗风型冷却系统设计。 |
| 3 | 日常运维 | 设备运维-电缆及电缆沟 | 检查电缆沟盖板密封性能、排水坡度及排水装置运行状态，清理积水杂物；检查电缆终端头固定支架抗风强度，排查锈蚀变形隐患。 | 防止电缆沟倒灌、电缆绝缘损坏，符合设计防风要求。 | 防水防淹功能设计，防风型支架设计。 |
| 4 | 日常运维 | 构筑物运维-构架及支架 | 检查连接螺栓紧固性，紧固松动螺栓、更换锈蚀螺栓；检查构架钢材腐蚀情况并做防腐处理；检查独立避雷针风荷载放大系数（按1.05倍控制）及格构式结构稳定性。 | 构架抗风承载力符合设计标准，无倾斜变形。 | 节点强化设计，风荷载放大系数设计。 |
| 5 | 日常运维 | 构筑物运维-建筑物 | 检查屋面系统，核查金属屋面抗风揭设计、屋脊区域檩条间距（不大于1.0m）及抗风夹固定情况；检查外门窗气密性、水密性及抗风压性能（符合GB/T31433要求），更换变形损坏门窗（外平开窗扇宽度不超700mm）；检查实体围墙完整性及压顶、伸缩缝止水带质量，清理周边易吹动物品。 | 无屋面裂缝渗漏，门窗抗风压达标，围墙稳固。 | 抗风揭屋面设计，抗风压门窗设计，围墙防撞击设计。 |
| 6 | 日常运维 | 构筑物运维-附属构筑物 | 检查挡土墙、护坡稳定性，加固松动部位；检查声屏障预埋地脚螺栓连接情况。 | 符合防台风次生地质灾害要求，声屏障无倾倒风险。 | 防台风次生地质灾害设计，声屏障固定设计。 |
| 7 | 日常运维 | 附属设施运维-排水系统 | 清理雨水井、排水沟、集水池杂物淤泥；测试排水泵启停、自动切换及异常告警功能，开展联动试验；检查自然排水孔防倒灌措施。 | 排水通畅，台风暴雨时可快速排水，无倒灌。 | 排水能力设计，防倒灌措施设计。 |
| 8 | 日常运维 | 附属设施运维-防风屏障及防护设施 | 检查防风屏障、防风网完整性，修复破损松动部位；检查设备防护围栏牢固性；清理站内及周边易吹动物品。 | 无飞行物隐患，防护设施稳固。 | 周边环境防护设计，防风屏障设计。 |
| 9 | 日常运维 | 附属设施运维-应急电源及通信系统 | 检查应急发电机、UPS电源启动性能及供电稳定性；检查通信系统（含无线通信）运行状态。 | 台风期间可快速供电，通信畅通。 | 应急保障设计。 |
| 10 | 日常运维 | 智能化监测系统运维 | 检查台风监测、风速风向监测等传感器运行状态，校准精度；检查ECS系统联动功能；分析监测数据，识别异常趋势；维护无人机巡检设备并开展演练。 | 数据采集准确、传输稳定，实现分钟级智能监测，提升运维效率。 | 智能化监测系统设计，无人机巡检配套设计。 |
| 11 | 日常运维 | 日常巡检与隐患管理 | 建立常态化巡检机制，台风季重点部位每日巡检，非台风季每月至少1次全面巡检、每季度1次专项巡检；建立隐患排查台账，实行闭环管理；开展运维人员抗台风技能培训。 | 隐患及时整改，人员具备隐患识别及应急处置能力。 | 抗台风关键设施设计要点。 |
| 12 | 台风前准备 | 预警响应启动 | 启动预警响应，结合台风等级和路径明确运维重点区域及设施，成立应急运维小组，落实人员、物资、设备。 | 人员、物资、设备全部到位。 | 应急响应机制设计。 |
| 13 | 台风前准备 | 专项排查加固-设备 | 全面紧固户外电气设备、构架、支架等，重点加固薄弱部位；为易受冲击设备加装临时防风防护装置；紧固导线、引流线，调整弧垂。 | 符合设计抗风荷载要求，防范导线舞动导致相间短路。 | 设备防风薄弱部位设计。 |
| 14 | 台风前准备 | 专项排查加固-构筑物及附属设施 | 加固屋面部件、门窗玻璃，密封门窗缝隙；加固围墙、防风屏障等设施，清理周边杂物；清理排水系统，测试排水泵满负荷运行，降低集水池水位。 | 屋面、门窗、围墙等稳固，排水能力满足设计要求。 | 防淹、防风加固设计。 |
| 15 | 台风前准备 | 专项排查加固-高风险区域 | 对台风高风险区域设置警示标识，严禁无关人员进入；对低洼易涝区域采取临时挡水措施，补充防水封堵材料。 | 落实防淹要求，无人员误入风险。 | 高风险区域划定设计，防淹设计。 |
| 16 | 台风前准备 | 应急物资与设备准备 | 核查应急物资储备，确保数量充足、性能完好（满足72小时连续抢修）；补充运维耗材；检查应急车辆、无人机、通信设备等运行状态，测试应急电源与关键设备联动功能。 | 应急物资及设备可正常投入使用。 | 应急物资储备标准设计。 |
| 17 | 台风前准备 | 人员与方案准备 | 实行24小时值班制度，开展应急演练；梳理设计图纸、设备参数及应急处置预案，对接相关部门获取预警信息。 | 人员熟悉应急流程，可动态调整运维准备措施。 | 应急处置流程设计。 |
| 18 | 台风中处置 | 现场值守管控 | 值守人员坚守岗位，监测站内风速、风向、积水深度等数据，记录设备及构筑物运行状态；强风时段严禁户外运维作业，确需处置需保障人员安全。 | 实时掌握现场情况，人员安全得到保障。 | 运维作业风速限值设计。 |
| 19 | 台风中处置 | 异常情况处置-设备 | 设备异常时立即切断电源，启动应急流程，采取临时防护措施；设备进水时停止运行，排查原因并排水烘干。 | 防止故障扩大，避免设备绝缘损坏。 | 设备防护设计要求。 |
| 20 | 台风中处置 | 异常情况处置-构筑物 | 构筑物异常时撤离周边人员，设置警戒区域；挡土墙、护坡出现隐患时启动应急加固。 | 避免二次伤害，防范次生灾害扩大。 | 构筑物抗风抗震设计。 |
| 21 | 台风中处置 | 异常情况处置-积水 | 积水超设计限值时启动所有排水泵，排查积水原因；积水严重时切断设备电源，转移关键设备及物资。 | 确保人员及设备安全。 | 排水能力设计限值。 |
| 22 | 台风中处置 | 信息上报与联动 | 及时上报设施运行状态、异常情况及处置进展；加强与应急、气象等部门联动，重大情况请求支援。 | 不迟报、漏报、瞒报，协同处置重大问题。 | 应急指挥联动设计。 |
| 23 | 台风后恢复 | 安全排查评估 | 风速降至安全范围后开展全面排查，结合无人机巡检；联合设计单位及专业人员对受损严重设施进行技术评估。 | 全覆盖排查隐患，明确修复方向。 | 设计标准及抗台风设计功能要求。 |
| 24 | 台风后恢复 | 设施修复处置-设备 | 按设计标准复位紧固倾斜移位设备；更换破损部件；排水、烘干、检测进水设备，合格后恢复运行。 | 设备抗台风性能不降低。 | 原抗台风设计要求。 |
| 25 | 台风后恢复 | 设施修复处置-构筑物 | 按原设计标准重建加固坍塌倾斜构筑物；更换修复破损屋面、门窗；对锈蚀部件除锈防腐。 | 恢复结构抗风承载力，屋面及门窗性能达标。 | 原抗台风设计标准。 |
| 26 | 台风后恢复 | 设施修复处置-附属设施 | 清理排水系统杂物淤泥，修复损坏设施；修复防风屏障、监测传感器等，校准监测系统；清理站内及周边杂物。 | 排水系统、防护设施、监测系统正常运行。 | 原设计功能要求。 |
| 27 | 台风后恢复 | 系统测试与恢复供电 | 对所有设备、系统进行全面测试；按“先重要后一般、先主干后分支”原则恢复供电，恢复后24小时值守监测。 | 符合原抗台风设计要求，设备运行稳定。 | 原设计性能指标要求。 |
| 28 | 台风后恢复 | 总结评估与设计优化 | 开展总结评估，梳理经验不足，形成报告；针对设计薄弱环节提出优化建议，完善设计及运维方案。 | 提升变电工程抗台风能力。 | 抗台风设计方案优化需求。 |