| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

附件3

架空输电线路抗台风设计技术规程

Code of Practice for Typhoon Resistant Design of Overhead Transmission Lines

（本草案完成时间：2026.05.06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 符号	3

5 基本规定	4

6 气象条件	4

7 路径选择	5

8 导线和地线	6

9 绝缘子和金具	6

10 风荷载	7

11 杆塔	10

12 基础	11

13 附属设施	12

14 台风次生灾害防治	12

15 运行与维护及灾后评估与修复	13

附录A  （规范性） 不同设计基本风速值抵御台风能力	14

附录B  （资料性） 输电线路抗台风运维相关事项汇总表	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

架空输电线路抗台风设计技术规程

范围

本文件规定了架空输电线路的抗台风设计技术，包括气象条件、路径选择、导线和地线、绝缘子和金具、风荷载、杆塔、基础、附属设施、台风次生灾害防治、运行与维护及灾后评估与修复方面内容。

本文件适用于新建、改建的交、直流架空输电线路的抗台风设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007《建筑地基基础设计规范》

GB 50009《建筑结构荷载规范》

GB 55001《工程结构通用规范》

GB 50017《钢结构设计标准》

GB 50545《110kV～750kV架空输电线路设计规范》

GB 50548《330kV~750kV架空输电线路勘测规范》

GB 50741《1000kV架空输电线路勘测规范》

GB/T 19201《热带气旋等级》

GB/T 28591《风力等级》

GB/T 36745《台风涡旋测风数据判别规范》

GB/T 50010《混凝土结构设计标准》

GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》

GB/T 50297《电力工程基本术语标准》

GB/T 32935《全球热带气旋等级》

DL/T 741《架空输电线路运行规程》

DL/T 5551《架空输电线路荷载规范》

DL/T 5486《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》

DL/T 5219《架空输电线路基础设计规程》

DL/T 5582《架空输电线路电气设计规程》

DL/T 5158《电力工程气象勘测技术规程》

DL/T 5076《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》

DL/T 5630《输变电工程防灾减灾设计规程》

DL/T 289《架空输电线路直升机巡视作业标志》

DL/T 2871《架空输电线路标识配置及制作安装规范》

术语和定义

底层中心附近 near the bottom center

地面以上10米高处，热带气旋中心向外延伸至‌最大风速半径的范围。

平均风速 mean wind speed

在给定的某一时段内的风速的平均值。

台风typhoon

底层中心附近最大平均风速32.7m/s及以上的热带气旋，包括强台风和超强台风等。

基本风速basic wind speed

按当地空旷平坦地面（大跨越应取历年大风季节平均最低水位）上10m高度处10min平均最大风速观测数据，经概率统计得出相应重现期后确定的风速。

基本风压reference wind pressure

基本风压是按基本风速在考虑相应空气密度，按贝努利（Bernoulli）公式确定的风压，但不得小于0.3kN/m2。对于高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压的取值应适当提高，并应符合有关结构设计规范的规定。

- [改写GB50009，定义2.1.22和GB/T50297，定义2.8.16。]

重要交叉跨越important crossing

输电线路跨越铁路、一级及以上公路等重要设施，以及经校核跨越线路单极/单回与被跨越线路同时故障会导致一般及以上电力安全事故的500kV及以上电压等级输电线路之间的交叉跨越点。

重要输电线路important transmission line

核电主要联络线路、跨境跨区联网线路、重要电源线路等。

地面粗糙度terrain roughness

风在到达结构物以前吹越过2km范围内的地面时，描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。

- [引用GB50009，定义2.1.23。]

台风次生灾害typhoon secondary disaster

台风次生灾害类型主要有洪涝灾害、滑坡与泥石流等地质灾害、高杆树木与漂浮物的外力破坏。

微地形微气象区micro-landscape and micro-meteorology area

在小尺度范围内，对局部气候环境有显著影响的相对微小地表形态的微地形条件下，因下垫面性质的差异而形成的近地层大气的微气象区域。

风区分布图distribution map of wind region

基本风速及风灾事件等信息在电子地图上的分布。

- [引用DL/T2237-2021，定义3.10。]

符号

——垂直于导地线方向的风荷载标准值；

——导地线阵风系数；

——档距折减系数；

——基本风压（kN/m2）；

——高度风压高度变化系数；

——导地线的体型系数；

——导地线的外径或覆冰时的计算外径；

——杆塔的水平档距；

——导地线覆冰风荷载增大系数；

——风向与导地线方向之间的夹角；

——顺导地线方向的风荷载标准值；

——计算导地线张力比载时垂直于导地线方向的风荷载标准值；

——导地线风荷载折减系数；

——高度风压高度变化系数（用于导地线张力荷载计算）；

——代表档距；

——档距折减系数；

——峰值因子；

——导地线风荷载脉动折减系数；

——导线平均高处的湍流强度；

——档距相关性积分因子；

——杆塔前后档导地线平均高度；

——地面粗糙度指数；

——耐张塔前后耐张段导地线计算平均高度（用于导地线张力荷载计算）；

——定位工况导线弧垂；

——杆塔呼高；

——绝缘子串长度；

——最下层导线弧垂最低点对地距离；

——大风工况导线弧垂；

——大风工况导线风偏角；

——定位工况导线张力；

——大风工况导线张力；

——大风工况最下层导线平均高度。

基本规定

易受台风影响地区的重要输电线路，采用差异化设计，适当提高抗风设防水平。

易受台风影响地区的重要输电线路宜单回架设。

易受台风影响地区走廊拥挤确需同塔多回架设时，优先考虑重要输电线路与一般线路同塔架设。

易受台风影响地区的重要输电线路与一般线路之间应保证安全距离，防止临近线路倒塔影响重要线路安全运行。

易受台风影响地区重要输电线路和重要交叉跨越杆塔气象重现期没有提高时，结构重要性系数应取1.1。

杆塔抗台风计算应按稀有大风情况荷载偶然组合进行计算。

气象条件

气象查勘

查勘应通过现场踏勘、走访当地气象部门及线路运维单位、搜集国家气象站/海洋站近30年连续观测资料等方式开展，重点搜集台风（含强热带风暴、超强台风）的路径、登陆时间、中心附近最大风速、持续时长及风暴潮数据。

当气象条件复杂且资料缺乏时，可建立气象专用站进行专题观测，以掌握历史上与近期相关气象要素的定性与定量的变化规律，并可开展台风专题论证报告。

气象查勘内容应包括气象要素、灾害记录、历史台风导致的架空输电线路设备损坏、杆塔倒塌等事故的具体风速条件与破坏模式。

现场调查应满足下列要求：

- a）应由至少两人进行，并当场记录，对于口头描述的事件应有旁证，对调查的气象灾害应现场指认，设立标记，并宜进行拍照、录音或摄像。

- b)查勘资料应在现场整理分析，进行合理性分析，发现问题应及时复查纠正，查勘结束后应编制查勘报告或说明书。

设计风速

架空输电线路的基本风速应以各省（区、市）发布的基本风速分布图为依据，在区域大风调查的基础上，通过当地气象站统计风速计算以及风压反算，并参考附近已建工程的设计与运行情况，经综合分析后确定。计算所用的原始数据以及方法应满足下列要求：

- a) 收集的原始资料需进行代表性、可靠性和一致性分析。对特大风速值，可通过天气系统分析、重现期分析、地区对比、气象要素相关分析、史籍记载查阅等方法进行分析。

- b) 设计风速应采用极值Ⅰ型或P-Ⅲ型等概率分布模型进行频率计算。当气象站具有连续25年以上的年最大风速资料时，可直接进行频率计算推求气象站设计风速；当气象站资料短缺时，可选择邻近地区地形、气候条件相似，并有长期实测风速资料的气象站进行相关分析，展延资料系列后计算设计风速。

- c) 当工程地点与气象参证站海拔高度、地形条件存在较大差异，或气象站资料对工程地点的代表性较差时，应进行地形条件订正，并调查沿线微地形、微气象区的影响和风速变化特征。必要时应根据工程需要建立短期专用气象站，开展相关气象参数的对比观测。

- d) 山区工程设计风速应根据工程实际情况进行大风调查和对比观测，分析、订正附近气象参证站的设计风速至工程地点。

应充分考虑沿海输电线路环境发生变化、设计标准发生变化、最大风速样本系列发生变化以及附近10km范围内已建工程是否发生过因台风倒塔断线事故等因素，合理确定设计基本风速。

对于易受台风影响且现行风区图未考虑沿海山区风速加强作用的地区，在沿海岸线10km以内的塔位，在设计风速的基础上增加10％，沿海岸线10km~20km的塔位增加5％，且不小于相应电压等级基本风速的最小值。

路径选择

路径选择原则

路径宜避开历年台风破坏严重地段。

路径宜避开洼地、陡坡、悬崖峭壁、滑坡、崩塌区、冲刷地带、泥石流等影响线路安全运行不良地质地区。

路径宜避开海岸线10km内无屏蔽地形的区域，同时避免在海岸线20km范围内平行于海岸线走线。

架空输电线路路径宜避开相对高耸、突出地貌或山区风道、垭口、抬升气流的迎风坡等微地形、微气象区域，选择山坡的背风面，充分利用地形障碍物和防护林等的避风效应。

向同一区域送电的重要输电通道，宜分散走廊，采用不同路径方案，以降低局部气象条件带来的电网安全风险。

当无法避开以上地段时，应经过论证后采取必要的加强措施。

当线路通过易受台风影响地区时，应减少主导风向和线路走向夹角。

勘测阶段应开展“微地形、微气象”特征甄别，对“微地形、微气象”区域进行现场踏勘，辨明现场情况，分析影响程度和范围，重点对垭口、高山分水岭、峡谷风道等“两微”区域的风速分布特点深入勘查，合理确定需加强抗风设计区段。

应合理控制易受台风影响地区线路耐张段长度，耐张段长度不宜超过5km。

线路宜避免大档距、大高差及前后档距相差悬殊的情况，当无法避免时，应采取必要的加强措施。

如长距离采用三回及以上的多回路同塔架设，宜采用不同电压等级的混压同塔架设方案，且应采取必要的加强措施。

导线和地线

导线宜选用铝包钢芯铝绞线，经论证后可采用型线、低风压导线，或采取减少分裂数等方式降低导线风荷载。

地线采用复合型光纤地线应满足防振、防腐及机械强度的要求。光缆不应采用全介质自承式光缆。

对4分裂及以上导线的直线杆塔，当一侧线路档距超过700m时，另一侧导线应加装防振锤或采取其它防振措施。

应适当提高线路抗舞动能力并预留导线防舞动措施安装孔位。

绝缘子和金具

导线悬垂线夹应采用预绞式或加装预绞丝护线条，不应使用铝包带。

导线和地线悬垂线夹宜选用防磨型或耐磨型。

V型复合绝缘子串宜优先采用防脱落结构或“环-环”连接型式。采用球头与碗头连接时，连接金具宜选用L型板结构，不宜采用R型销或W型销。

与横担连接的第一个金具应转动灵活且受力合理，其强度等级应高于串内其他金具。各金具间的连接应避免点接触，确保受力均匀。

防振锤应采用具备防松及防滑移性能的防振金具，以强化其在长期运行中的稳定性。

台风区输电线路的耐张塔跳线设计宜采用风偏性能更优的型式，并应校验塔头电气间隙。220kV及以上线路耐张塔跳线宜采用刚性跳线，35~110kV线路耐张塔跳线宜选用刚性跳线或防风偏复合绝缘子（应校验防风偏复合绝缘子连接处横担的强度）。

采用软跳线时，按照如下原则配置跳线串数量：

- a）耐张塔内角侧宜装设1串跳线串，并配套重锤。

- b）Ⅰ、Ⅱ型耐张塔外角侧宜装设1串跳线串及重锤，Ⅲ、Ⅳ及终端型耐张塔外角侧宜装设2串跳线串及重锤。

- c）单回路干字型耐张塔中相宜装设2串跳线串及重锤。

跳线风偏计算应考虑脉动风的影响，宜按最大设计风速的1.3倍校核风偏间隙。

风荷载

导线及地线风荷载

导线及地线（以下简称“导地线”）的风压荷载与张力荷载，应根据其各层的实际计算平均高度，以及风与导地线、铁塔的实际夹角进行计算。

计算导地线风压荷载时，其计算平均高度除应计及层间距外，还应考虑大风导致导地线摆动所引起的高度增量。

导地线、跳线风荷载的标准值计算，涉及的阵风系数、基本风压、湍流强度及档距相关性积分因子等，应符合现行行业标准DL/T 5551的有关规定。风荷载标准值还应按下列公式计算：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

式中：

——垂直导地线方向的风荷载标准值（kN），耐张塔风荷载计算示意如图1所示；

——顺导地线方向的风荷载标准值（kN），耐张塔风荷载计算示意如图1所示；

——计算导地线张力比载时垂直于导地线方向的风荷载标准值（kN），耐张塔风荷载计算示意如图1所示；

——高度风压高度变化系数（用于导地线张力荷载计算），基准高度为10m的风压高度变化系数应符合DL/T 5551的规定；

——代表档距（m）；

——导地线风荷载脉动折减系数，计算导地线张力时应取0，计算导地线风压荷载（用于摇摆角计算）时应取1，计算导地线风压荷载（用于杆塔结构计算）时应按表1取值；

——杆塔前后档导地线平均高度（m）；计算导地线风压荷载时应根据导地线层间距、大风工况下相导线平均高度等计算；

——耐张塔前后耐张段导地线计算平均高度（用于导地线张力荷载计算）（m），未开展定位前计算导地线张力荷载时最下层导线计算平均高度可按表2取值，其它层导地线计算平均高度可根据导地线层间距、最下层导线计算平均高度等计算；

——定位工况导线弧垂（m）；

——杆塔呼高（m）；

——绝缘子串长度，耐张塔取0（m）；

——最下层导线弧垂最低点对地距离（m）；

——大风工况导线弧垂（m）；

——大风工况导线风偏角（m）；

——定位工况导线张力（kN）；

——大风工况导线张力（kN）；

——大风工况最下层导线平均高度（m），计算示意如图2所示。

注：式中、、、、、、、、、、、为计算参数，其取值或计算应符合DL/T 5551的规定。

耐张塔风荷载计算示意图

大风工况最下层导线平均高度计算示意图

导地线风荷载脉动折减系数

| 线路类型 | 大跨越 | 特高压交直流输电线路 | 高压、超高压交直流输电线路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导地线风荷载脉动折减系数 | 0.95 | 0.85 | 0.80a |
| 注：35kV线路导地线风荷载脉动折减系数可参考高压、超高压交直流输电线路取值。 |  |  |  |
| a0.8可包络塔线脉动比例在1:3与3:1之间。 |  |  |  |

| 线路类型 | 大跨越 | 特高压交直流输电线路 | 超高压直流输电线路 | 高压交流输电线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最下层导线计算平均高度 | ＞40m | 40m | 30m | 20m |
| 注：35kV线路导地线张力荷载时最下层导线计算平均高度可参考高压交直流输电线路取值。 |  |  |  |  |

计算导地线张力荷载时最下层导线计算平均高度

对于一般耐张塔，其前后档导地线夹角平分线与铁塔横担方向一致。大风工况下的多角度风荷载计算，应按表3规定的角度方向进行。表中α为前档导地线转角，β为后档导地线转角，各风向角的定义见图3。

大风工况风荷载计算风向角

单位为度

| 序号 | 对塔角度（°） | 对前档线角度（°） | 对后档线角度（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 90-α | 90+β |
| 2 | -90 | -90-α | -90+β |
| 3 | 90+α | 90 | 90+α+β |
| 4 | -90+α | -90 | -90+α+β |
| 5 | 90-β | 90-(α+β) | 90 |
| 6 | -90-β | -90-(α+β) | -90 |
| 7 | 45 | 45-α | 45+β |
| 8 | -45 | -45-α | -45+β |
| 9 | 135 | 135-α | 135+β |
| 10 | -135 | -135-α | -135+β |
| 11 | 0 | α | β |
| 12 | 180 | 180-α | 180+β |

风向角示意图

对于分歧塔等前后档导地线夹角平分线与铁塔横担方向不一致的特殊杆塔，还宜增加其他可能起控制作用的风向角度工况进行计算。

覆冰、安装等工况下，风压与张力荷载的计算按下述规则简化：仅考虑“对塔90°”这一风向角，且转角α与β均取值为零。

导地线及跳线风荷载的组合值，应根据气象条件按式（1）～（9）计算。

杆塔风荷载

杆塔风荷载的计算应符合DL/T5551的规定。

绝缘子串风荷载

绝缘子串风荷载的计算应符合DL/T5551的规定。

杆塔

一般规定

杆塔设计时应对曲线型杆塔斜材计算阵风在高度方向的差异产生不利影响，塔身斜材的承载力不应低于所支撑主材内力的3%。

与耐张杆塔相邻的直线钢管杆，当地线采用线夹（不采用串）时，应验算其在0°大风工况下地线挂点处的位移，防止因位移过大、地线伸长量不足引起的地线断裂。

杆塔应采取有效的防腐蚀措施,防腐蚀系统的设计使用年限宜与输电线路的设计使用年限相适应。

35kV输电线路杆塔设计应参考110kV及以上电压等级线路规范体系，执行DL/T 5551。

杆塔型式

杆塔宜优先选用自立式铁塔，不应采用紧凑型杆塔，不宜采用拉线塔。

耐张段内连续直线杆塔不宜超过7基，连续直线杆塔超过7基的，应采取防串倒措施。

杆塔可采取钢管结构等降低风阻的措施。

构造要求

圆管构件的端部插板为“一”字型、“[”型和“U”型时，宜采用竖直布置。

横担长度大于12m或8倍平均宽度的长横担应在中间位置设置竖向隔面，并宜加强塔头和塔身及连接部位的刚度。

高宽比大于6的铁塔，宜适当减小横隔面间距。

输电线路杆塔用螺栓，除防卸螺栓外均应采取防松措施，挂点等易松动部位应采用等厚双螺母防松螺栓或等效防松形式。

基础

杆塔基础设计应符合下列规定：

- a)基础设计应保证基础结构的强度，并满足地基承载力计算的有关规定。

- b)处于软弱地基的耐张转角塔、终端杆塔基础，应进行地基变形计算，控制地基变形在允许范围内。

整体基础应验算倾覆稳定，独立基础必要时可验算倾覆稳定。

杆塔基础连接应采用地脚螺栓型式，不应使用角钢插入式。

山区的基础，应评估地形和地质条件，必要时考虑修建截（排）水沟和挡土墙，对可能产生地质滑坡的区域应采取相应保护措施。截（排）水沟应结合地形和天然水系进行布设，并做好出水口的位置选择。应采取措施防止截（排）水沟出现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等现象。

塔基附属设施不应影响塔位所在坡体的整体稳定性，也不应对塔位长期安全运行造成不利影响。

对水土流失严重的塔位，宜采取植被恢复、保护基面及边坡的措施。

台风引起的内涝区、跨越河流或位于江、河、湖、海等洪泛区的基础，应收集水文地质资料，考虑浸泡、冲刷作用和漂浮物的撞击影响，基础主柱顶面高程不应低于5年一遇洪水位高程且不小于0.5m，在无法收集到水文资料时，宜按最高洪水位以上选择杆塔位置。

大跨越塔宜设置在5年一遇洪水淹没区以外，基础应考虑漂浮物和流水面积受阻的影响，必要时可采取防护措施。

当河流两岸堤防低于线路工程防洪标准时，应考虑溃堤洪水和冲刷对塔位的影响。

位于易受洪水冲刷区域的塔位，接地装置应考虑冲刷深度影响进行深埋处理或采用垂直接地装置。

附属设施

附属设施的设计原则为抗风能力强、结构稳固、耐久性强。

标识牌的结构形式宜采用框架式，材质宜选用304不锈钢或热镀锌钢板（镀锌层厚度≥85μm），防止沿海高盐雾环境腐蚀。

标识牌的版面尺寸和安装方式应按照DL/T 2871的规定和要求执行。

标识牌的标识内容宜采用蚀刻+氟碳喷涂工艺或热转印工艺，不宜采用丝网印刷，防止台风暴雨冲刷导致字迹脱落。

杆塔宜按照DL/T 289的规定设置直升机巡视作业标识牌。

杆塔上安装的在线监测装置、航空障碍标识、防鸟装置、线路避雷器等，应进行抗风能力校验，校验风速不应低于线路本体。

杆塔上安装的附属设施挡风面积较大时，应考虑其对杆塔抗风性能的影响。

重要输电线路典型区域可配置微气象监测装置、图像/视频监测装置、杆塔倾斜监测装置、金属腐蚀监测装置，在线监测装置应具备本地存储功能，保证断电后数据不丢失。

重要输电线路可配置无人机“固定+移动机巢”，并宜建立输电线路及通道三维数字化模型，方便台风过境后快速抢修。

台风次生灾害防治

线路设计宜综合考虑台风次生灾害影响，应按DL/T5630相关规定采取避让、设防或防护的针对性措施，增强线路抗灾能力。

高杆树木与飞射物防护

在线路选择阶段，应排查线路周边的潜在危险源，如高大树木、临时建筑、广告牌、塑料大棚等，分析其在台风中成为飞射物的风险。

线路与潜在危险源之间应保持必要的安全距离。当无法满足安全距离时，应在设计中对超高树木进行砍伐、对临时建筑、广告牌、塑料大棚进行拆除，无法拆除时宜加装视频监控装置。

洪涝灾害（风暴潮、海水倒灌）防治

杆塔位置选择时宜避开洪涝灾害影响区。

位于河道冲沟区、河道拐弯处等易受洪涝影响的杆塔，应结合现场情况在基础周边设置基础围护墩，以减少洪水时冲击，并在杆塔上游方向设计导流沟。

滑坡与泥石流防治

位于不稳定斜坡附近的塔位，宜优先采用原状土基础，适当增加基础埋深和直径，并采取可靠的工程固坡措施，如挡土墙、抗滑桩、格构梁锚固等，并设置完善的坡面截水、排水设施。

运行与维护及灾后评估与修复

台风地区架空输电线路运行维护参见附录B。

台风灾害后应启动灾后评估程序。评估工作应由运行单位组织，设计单位应参与重大灾害的现场调查与修复方案制定。

灾后评估应分为初步巡查与详细评估两个阶段：

- 初步巡查应在确保安全的前提下，快速排查输电线路杆塔、基础的稳定及次生灾害风险。

- 详细评估应依据本规程第6章的设计风荷载及相应规程规范要求对受损部位进行结构安全复核。

修复设计应遵循以下原则：

- 修复后的抗风标准不得低于原设计标准。对于中度及以上损伤，宜结合灾后复盘提高关键薄弱环节的设计裕度。

- 修复所用材料的性能指标不得低于原设计。

修复工程完成后，应组织专项验收。验收应重点核查修复部位的结构性能及抗风构造措施，验收合格后方可恢复运行。

结合灾后评估与修复实践，分析损伤原因与设计、施工的关联，建立典型灾害损伤案例库；针对薄弱环节优化后续工程设计、材料选型及构造措施，持续提升工程抗台风韧性。

（规范性）
不同设计基本风速值抵御台风能力

根据世界气象组织的指南，对于登陆台风，大致可按下式将2min平均最大风速换算为10min平均最大风速

v10=v2×0.88=v2/1.14

式中：

v10——10min平均最大风速；

v2——2min平均最大风速。

需要注意的是，在实际情况中，风速的换算还会受到多种因素的影响，如地形、地貌、高度等，因此在进行具体的风速换算时，最好参考当地的气象数据或相关的规范标准。本规程将2 min平均最大风速换算为10min平均最大风速时，按比值1.14统计。

热带气旋等级划分表见表 A.1

表A.1 热带气旋等级划分表

| 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速（m/s） | 底层中心附近最大风力（级） |
| --- | --- | --- |
| 热带低压 | 10.8~13.8 | 6 |
|  | 13.9~17.1 | 7 |
| 热带风暴（TS） | 17.2~20.7 | 8 |
|  | 20.8~24.4 | 9 |
| 强热带风暴（STS） | 24.5~28.4 | 101 |
|  | 28.5~32.6 | 11 |
| 台风（TY） | 32.7~36.9 | 123 |
|  | 37.0~41.4 | 13 |
| 强台风（STY） | 41.5~46.1 | 14 |
|  | 46.2~50.9 | 15 |
| 超强台风（SuperTY） | 51.0~56.0 | 16 |
|  | 56.1~61.2 | 17 |

表中数值为热带气旋登陆时，离地10m高，2分钟平均风速。

（资料性）
输电线路抗台风运维相关事项汇总表

本附录依据架空输电线路抗台风运维核心要求编制，整合全流程关键内容，涵盖日常运维及台风前准备、台风中处置、台风后恢复各阶段，覆盖线路本体、杆塔、基础、通道及附属设施等核心模块，明确运维重点、操作要求及与设计的衔接点，为运维人员提供标准化指引，规范关键环节操作。

| 序号 | 运维阶段 | 具体类别 | 核心运维内容 | 关键要求 | 设计衔接点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 线路本体运维 | 定期检查导线磨损、断股，轻微磨损修补、严重断股及时更换；检查地线、光缆完好性；测试防振锤、预绞丝紧固性，调整线夹握力 | 导线无断股、无严重磨损；防振装置无滑移；金具紧固可靠 | 衔接导线选型、防振金具、防舞动设计 |
| 2 | 日常运维 | 杆塔运维 | 检查杆塔防腐涂层，脱落 / 破损立即修补；核查螺栓防松，紧固松动部位；检查杆塔倾斜、变形及杆件完好情况 | 杆塔无锈蚀、无倾斜变形，杆件完好、防松可靠 | 对接杆塔防腐、抗风构造、防串倒设计 |
| 3 | 日常运维 | 基础及边坡运维 | 检查基础沉降、开裂、周边无塌陷与腐蚀性物品堆放；核查截排水、挡土墙、护坡稳定性与通畅性；清理塔基杂物 | 基础无倾覆，排水通畅、边坡稳定 | 衔接基础抗倾覆、抗冲刷、地质灾害防护设计 |
| 4 | 日常运维 | 绝缘子及金具运维 | 检查绝缘子破损、污秽；核查串型连接可靠性；检查线夹、跳线串、重锤紧固，确保跳线防风偏可靠 | 绝缘子完好、金具无松动，跳线防风偏可靠 | 衔接绝缘子串型、金具防松、跳线防风偏设计 |
| 5 | 日常运维 | 线路通道运维 | 排查高杆树木、临时建筑、广告牌等飞射物隐患；清理危险源，保持安全距离 | 无漂浮物撞击风险，通道安全 | 衔接台风次生灾害（飞射物）防治设计 |
| 6 | 日常运维 | 附属设施运维 | 检查标识牌、警示牌、防鸟装置、在线监测、航空灯抗风防腐与完好性；校验抗风能力不低于线路本体 | 附属设施稳固、完好、监测正常 | 对接附属设施抗风、防腐、在线监测设计 |
| 7 | 日常运维 | 监测与巡检 | 有条件时布设专项测风装置；定期巡检，台风季加密巡检；建立隐患台账闭环管理 | 隐患早发现早处置，积累风区运行数据 | 衔接微地形微气象、风区分布设计 |
| 8 | 日常运维 | 人员与培训 | 开展抗台风技能培训；熟悉应急预案、杆塔结构、线路参数；掌握隐患识别与应急处置能力 | 具备应急处置与安全避险能力 | 衔接应急处置流程设计 |
| 9 | 台风前准备 | 预警响应 | 启动台风预警，明确重点区段；成立应急小组，落实各部门及岗位职责；快速响应部署 | 响应及时、责任到人 | 对接应急响应机制设计 |
| 10 | 台风前准备 | 线路专项加固 | 全面紧固杆塔螺栓、金具；补强薄弱杆塔与基础；检查跳线、防振装置；消除线行缺陷和险情 | 满足抗风荷载，防舞动、防风偏闪络 | 聚焦防风薄弱部位优化设计 |
| 11 | 台风前准备 | 通道与隐患清理 | 清理通道飞射物；无法清除的设置警示标识；加固边坡、确保排水通道通畅 | 通道无风险，次生灾害可控 | 衔接通道防护、地质灾害防治设计 |
| 12 | 台风前准备 | 高风险区域管控 | 易滑坡、冲刷、内涝塔位设置警示并采取挡水、加固措施；封闭管控危险区域 | 严禁无关人员进入 | 对接高风险区域划定、防淹设计 |
| 13 | 台风前准备 | 应急保障 | 储备72小时抢修物资；检查车辆、无人机、应急电源；宜配置应急卫星通信车 / 便携式卫星通信站 | 物资充足、设备可用、通信可靠 | 对照应急物资储备、应急通信设计 |
| 14 | 台风前准备 | 值班与信息 | 执行24小时值班；对接气象获取实时路径、强度、风速信息 | 实时掌握台风动态 | 对接应急指挥、气象联动设计 |
| 15 | 台风中处置 | 现场管控 | 通过在线监测系统实时监测风速、杆塔倾斜、导线舞动；强风时段严禁户外巡视与检修，特殊作业需审批并防护；设警戒区 | 保障人员安全，严禁冒险作业 | 对接运维作业风速限值设计 |
| 16 | 台风中处置 | 异常处置 | 发现杆塔倾斜、导线断股、绝缘子破损等异常立即启动应急；禁止靠近危险区域；设置警示防止行人车辆靠近 | 防止故障扩大、次生灾害 | 对接线路抗风、杆塔稳定设计 |
| 17 | 台风中处置 | 信息上报 | 实时上报线路状态、险情、处置进展；重大故障立即求援；发布实时预警信息 | 不迟报、漏报、瞒报 | 对接应急指挥联动、信息上报设计 |
| 18 | 台风后恢复 | 全面排查评估 | 风速安全后立即开展人工+无人机全面巡检；核查杆塔、基础、导线、绝缘子、金具、通道损伤情况；联合设计评估等级 | 不漏检、损伤判定准确 | 对照抗台风设计标准、损伤等级评估要求 |
| 19 | 台风后恢复 | 设施修复 | 轻度损伤按原标准修复；中度损伤关键部位补强；重度损伤按不低于原标准重建；材料不低于原设计 | 抗风能力不降低 | 遵循原线路抗台风设计要求 |
| 20 | 台风后恢复 | 附属设施恢复 | 修复/更换标识、警示牌、防鸟装置、监测装置；校准传感器；清理通道杂物、倒伏树木 | 功能正常、监测准确 | 契合原附属设施抗风设计 |
| 21 | 台风后恢复 | 系统测试与复电 | 全面电气测试；按先主干后分支、先重要后一般复电；复电后24小时值守 | 运行稳定、符合指标 | 对照原设计抗风性能要求 |
| 22 | 台风后恢复 | 总结优化 | 形成台风后评估报告；总结抗台风设计与运行经验；提出设计优化与技改建议 | 提升线路抗台风韧性 | 对接抗台风设计方案优化 |