附件1

ICS  点击此处添加ICS号

CCS 点击此处添加CCS号

团体标准

T/CEPCA  XXXX—2026

深远海风电场土建工程施工技术规程

Technical Specification for Civil Engineering Construction of Offshore Wind Farms

（本草案完成时间：2026.XX.XX）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发  布

风力发电机组状态监测系统数据技术要求Date requirements for condition monitoring system of wind turbines

目    次

前  言	1

1 总则	3

2 术语和定义	3

3 基本规定	4

4 施工交通运输	5

5 钢结构工程	5

6 舾装工程	6

7 桩基工程	8

8 基础与上部组块安装	10

9 防腐工程	28

10 防冲刷保护	31

11 附属构件制作与安装	32

附  录  A 施工常用船舶与装备技术参数	35

附  录  B 深远海施工环境条件限值参考	36

深远海风电场土建工程施工技术规程

前言

为统一深远海风电场土建工程施工技术要求，保障工程施工质量及结构长期运行安全耐久，本规程总结国内深远海风电场已建、在建的工程实践经验，借鉴国内外海洋工程施工技术标准，经业内专题研讨、广泛征求意见并反复校核修订后编制而成。本规程主要包括总则、术语和符号、基本规定、施工交通运输、钢结构工程、舾装工程、桩基工程、基础与上部组块安装、防腐工程、防冲刷保护、附属构件制作与安装等技术内容。

本规程由中国电力建设企业协会提出并归口。主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

本文件为首次发布。

1总则

1.1为了提高深远海风电场土建工程施工技术、管理水平和施工的规范化，保证施工质量和安全，制定本规范。

1.2 本规范适用于新建、改建和扩建的深远海海上风力发电土建工程施工。

1.3 深远海风电场土建工程施工除执行本规范外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

2 术语与符号

2.1 深远海 offshore deep water

离岸超过65公里或水深超过50米的海域

2.2远海风力发电场 farshore wind farm

场区离海底电缆路由登陆点所在岸线最近距离大于65km的风力发电场。

2.3深海风力发电场 deep-sea wind farm

场区水深大于理论最低潮位以下50m的风力发电场。

2.4桩基础pile foundation

由基桩和承接上部结构的承台组成基础型式。

2.5 导管架基础jacket foundation

由竖向立柱和横向、斜向联接钢管焊接结成的空间结构，与桩基础共同组成支撑风力发电机组结构体系的基础。

2.6 漂浮式基础  floating offshore wind turbine foundation

通过调整水舱水量对漂浮式海上风力发电机组基础进行吃水、浮态调整的系统，由压载泵、压载水舱、管道和相关阀件等设备组成。

2.7 系泊系统 mooring system

一种用于约束漂浮式基础运动的被动锚定系统，包括系泊索或张力筋腱、锚固系统和配套设备。

2.8拖航tugging navigation

采用拖轮、拖具及固定装置对海上白升式平台、浮鸣、无动力装置的驳船等进行牵引运输的方式。

2.9 组装场地 assemblage field

设置在陆地、码头或船坞等可进行机组设备装配作业的场所。

2.10 上部组块 topside

海上平台在基础以上的结构、设备和设施的总称。

2.11舾装Outfitting

海上换流站、升压站平台除主体结构以外的装饰设施的总称。一般包括舱室的分隔与绝缘材料、甲板敷料、内外装饰饰面材料、梯子、栏杆、逃生与救生设施。

2.12 海上定位marine positioning

确定海洋结构物海上位置的过程。

2.13导标 leading marks

在同一垂直面上，由两座或两座以上标志构成一条方位线的固定的视觉航标。

2.14阴极保护cathodic protection

使用牺牲阳极或强制电流法等外加手段迫使电解质中被保护金属表面成为阴极，从而达到在腐蚀介质中减缓结构腐蚀的设施。

3 基本规定

- 3.1 一般规定

- 3.1.1 深远海风电场土建工程施工应遵循“窗口期驱动、动态适配、协同作业、风险预控”的基本原则。

- 3.1.2 深远海风电场土建工程施工测量依据《海上风力发电场勘测标准》（GB 51395）及《海上风力发电工程施工规范》（GB/T 50571）等相关规定执行。

- 3.1.3 深远海风电场土建工程施工组织设计依据《海上风力发电工程施工规范》（GB/T 50571）及《海上风电场工程施工组织设计技术规定》（NB/T 31033）等相关规定执行。

- 3.1.4 深远海风电场土建工程施工质量检验与评定依据《海上风力发电工程施工规范》（GB/T 50571）及《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》（NB/T 11655）等规定执行。

- 3.2施工测量

3.2.1测量基准与精度控制

1 施工测量应以勘测设计阶段建立的基准为基础，建立满足施工安装精度要求的专用控制网。控制网的坐标系统、高程基准和深度基准应与工程整体保持一致。

2 固定式基础、海上升压站/换流站的施工定位，应采用实时动态差分GNSS与惯性导航组合系统，其系统标称精度应优于施工定位公差要求的1/3。

3 浮式基础及其锚固系统的定位，宜采用水声定位系统与GNSS相结合的立体定位技术。

3.2.2定位与水下测量

- 1施工前及施工过程中，应采用多波束测深、侧扫声呐等综合扫测技术，动态更新施工区域水下地形地物及已建构筑物的三维数字模型。

- 2对浮式、半潜式等处于动态的结构物，应实时测定其六自由度运动响应、位置和姿态，作为沉放、对接等关键工序的决策依据。

- 3 ROV辅助测量：水下结构物的精确位置、姿态及对接状态，宜采用ROV搭载的声学定位系统及传感器进行复核测量，形成水下一体化测量数据链。

3.2.3数据管理与应用

- 1所有测量数据（含时间、船姿、环境参数）应建立可追溯数据库，并构建建筑信息模型（BIM）驱动施工过程可视化管控。

- 2所有测量数据（含时间、船姿、环境参数）应建立可追溯数据库，并构建建筑信息模型（BIM）驱动施工过程可视化管控。

4 施工交通运输

4.1一般规定

4.1.1施工交通运输应根据施工海域气象、水文、航道等资料,确定合适的航线和运输时段,应与交通主管部门、海事部门进行沟通协调，取得批准。

4.1.2交通运输方案制订过程中,应对基础运输所涉及到的航道、港口的等级、主要的技术标准及相关的附属设施进行调研,充分利用已有的公共设施和资源,制订合理的施工运输方案。

4.1.3大件设备运输过程中,应根据设备防冲击振动、抗变形、特定部位的允许受力等方面的要求以及对公共交通、公共设施的影响,选择合适的运输方式和运输线路。

4.1.4设备运输过程前,应拟定应对突发恶劣天气状况及其他紧急情况的应急预案,海上运输前还应选定运输过程中及海上驻留时躲避恶劣天气状况的规避路线及避风港口。

4.2施工交通

4.2.1 施工交通应选择满足交通主管部门和海事部门相关规定的码头。

4.2.2 施工交通应选择抗风浪能力强、航速快的交通船，交通船必须证书齐全有效，配员需满足连续航行的需求。

4.2.3交通船人员上下船宜采用具备波浪补偿功能的悬梯。

4.2.4 应建立直升机、高速快艇等应急交通渠道。

4.2.5 施工交通过程中，做好人员信息动态管理，人员信息应实时反馈至项目调度室和海事部门。

4.3 施工运输

4.3.1海上施工运输前,应向地方行政部门和国家海事部门申请，建立海上施工安全作业区。海上运输时,应遵守运输安全操作规程和各分隔航道的通航制度,制订特殊航线的安全运行措施。

4.3.2基础和设备运输装船时,应采取有效的加固措施防止设备在运输过程中发生移动、碰撞受损。

4.3.3基础和设备海上运输前,应对气象、海况进行调查,及时掌握短期预报资料,选择合适的运输时间,规避大风大浪、暴雨情况下的运输;船舶航行作业的气象、海况控制条件应根据船舶配置情况及性能、设备技术要求等综合考虑后确定。

4.3.4海上运输、拖运过程中应遵守国家相关法律法规及地方政府的相关规定。

4.3.5施工作业前,应对施工安全作业区进行扫海,并对外提供一定比例的工程施工专用海图,供施工船舶和过往船只使用,保障船舶航行安全。

4.3.6运输设备应根据装船落驳方式、码头参数、基础构件的尺寸和技术参数选择。

4.3.7装船时,大小货物应合理配置,充分利用舱容。运输过程中货物应固定牢靠。

4.3.8桩基础运输应符合下列规定：

1管桩装船前应核算运输船舶甲板的强度、吃水,装载过程中不同压载情况下的船舶稳定性,装船后船舶在风、浪、海流作用下的稳定性，以及核算运输工装强度和绑扎方案，确保运输过程中和恶劣天气情况下工装强度足够和绑扎方案可靠。

2通过龙门吊、起重船等吊运管桩装船时,应选择合适的吊点、吊具及起吊方式,平缓将管桩吊放到运输船舶的指定位置；

3管桩滚装上船应制定专项方案，选择满足滚装上船的运输船以及合适的装船时间

4 管桩之间应通过固定工装确保管桩运输过程中在风、浪、海流作用下不会发生滚动、碰撞而受损。

5运输船舶应选用功率足够、堆放空间宽阔、锚机系统满足现场施工需要的自航船舶。

4.3.9导管架运输应符合下列规定：

1 导管架装船前应核算运输船舶甲板的强度、吃水,装载过程中不同压载情况下的船舶稳定性,装船后船舶在风、浪、海流作用下的稳定性，以及核算运输工装强度和绑扎方案，确保运输过程中和恶劣天气情况下工装强度足够和绑扎方案可靠。

2导管架吊运装船应合理选择吊具、吊点,吊索宜固定于导管架的重心以上,以防在起吊过程中损坏导管架和(或)驳船；

3 导管架滚装上船应制定专项方案，选择满足滚装上船的运输船以及合适的装船时间。

4 运输船舶应选用功率足够、堆放空间宽阔，锚机系统满足现场施工需要的自航船舶。

5导管架运输作业时,应安装足够的系紧件保证导管架固定牢固,防止导管架运输过程中受损,系紧件应便于现场清除；

6 采用浮游拖运的导管架结构应保证其灌排水系统、水密性的安全、可靠,通过滑道下水时,还应对其滑道系统进行精心设计；

7拖航作业时,应根据导管架结构特点选择合适的拖缆长度及拖轮,保证拖航过程的安全。

4.3.10海上升压站、海上换流站宜采用整体运输方式进行运输。运输前，应预先在陆地完成全部组装工作,转运至码头指定位置,采用滚装或者利用起吊设备平稳吊运至运输船舶甲板上,运至指定海域;根据其吨位和相关尺寸核算船舶甲板是否满足强度要求及装船后船舶在风、浪、海流作用下的稳定性,采取必要的固定措施。

4.3.11 采用浮拖安装的结构，其运输应符合如下规定：

1装船应根据施工工艺选择适宜的环境条件和装船方式。对于无动力驳船宜选择纵向装船，对于DP船舶宜选择横向装船。

2 应结合上部组块装船重量和码头水深、船舶型深、滑道高度，校核结构承载力和船舶调载能力。

3 浮托船舶拖航宜选择适宜的吃水，同时应满足最小干舷和稳性要求。

4 浮托船舶拖航应具有适当的尾部纵倾，任何情况下不应存在首部纵倾。

5 当航道水深限制或航道过窄时，宜安排港口拖轮协助引导浮托船舶穿过航道，直至开阔水域。

6 根据拖航阻力评估结果选择合适的拖轮，且系柱拖力应确保被拖驳船航向稳定(无航速)的能力。

4.3.12漂浮式风机运输应符合如下规定：

1应根据航行线路条件与浮体的设计综合确定，制定专项方案。

2运输前应对浮体结构完整性、密性进行检查，在拖航过程中应保证开口关闭。

3 运输船运输：应对浮体进行固定，以避免其在运输过程中发生滑移或翻转。运输船舶宜采用尾倾姿态。浮体的绑扎应通过验算，并应考虑浮体结构及绑扎件对船体结构的作用，保证船体结构强度满足要求。应考虑海浪砰击对浮体结构的影响。

4 拖航运输：拖船的系柱拖力应能适合漂浮式海上风电机组的安全拖航。浮体液舱宜保持装满状态或空舱状态。执行漂浮式海上风电机组一体化运输的主力拖轮应具有足够的拖带能力，拖轮的布置应避免漂浮式海上风电机组在拖航过程中产生偏荡。浮体与拖船上的拖力点应根据拖航气象环境、拖带方向、拖航航速、浮体的设计等综合确定。拖船上拖力点与导缆钳或导缆孔之间应有适当距离以便于拖曳设备操作。拖缆附件应设计成能承受来自任何可能方向的拖缆拉力，必需时应使用导缆孔。拖带配件的设计应同时考虑正常和应急两种状态。应保证在拖航过程中风电机组不发生损坏，宜采用数值仿真或物理模型试验的方法分析风电机组在拖航过程中的倾斜角度、摇晃角度、惯性加速度等参数。拖航过程中的倾斜角度应控制在合理范围内，机舱处的惯性加速度应满足风电机组的设计要求。

5钢结构工程

- 5.1 一般规定

5.1.1 深远海风电场工程基础钢结构制造厂的制造能力、堆场、码头出运能力按照NB/T11852-2025要求执行。

5.1.2 深远海风电场工程基础钢结构制造使用的检验仪器、仪表，应经计量检定、校准合格，且在有效期内。

5.1.3 深远海风电场工程基础钢结构制造相关人员的安全、健康及作业环境应遵守国家现行安全健康相关标准的规定。

5.1.4钢材堆放应减少钢材的变形和锈蚀，并应放置垫木或垫块；无特殊加固处理的钢材堆放高度不应大于其宽度，若采取钢材互相勾连或其他加固措施，堆放高度不得超过宽度的两倍。

5.1.5深远海风电场钢结构用焊材在使用前应按产品说明书规定进行烘干；焊剂中的脏物、焊丝上的油锈等应清除干净。

5.1.6深远海风电场钢结构防腐蚀措施应符合现行行业标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006的有关规定。

5.1.7钢构件制作前，应根据结构型式、运输及吊装能力、现场制造条件，合理划分构件分段与制造单元，编制分段制造与组装专项方案。

5.1.8钢结构制作全过程应推行数字化管理，建立钢结构制作质量追溯体系，对原材料、焊缝、防腐涂层进行全生命周期追溯。

5.1.8 当基础钢结构工程质量不符合规定时，应按NB/T11852要求处理。

- 5.2钢结构焊接

5.2.1深远海风电场钢结构工程应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定，焊接工艺评定应符合现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014的有关规定。焊接工艺评定合格后，应根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程。

5.2.2焊接接头的坡口尺寸应与焊接工艺规程一致。组装后坡口尺寸允许偏差应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的相关规定。

5.2.3当坡口间隙偏差超过规范规定但不大于较薄板厚度1.5倍或25mm两值中较小值时，可在坡口单侧或两侧堆焊。堆焊完成后坡口制备应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

5.2.4焊接坡口的加工或缺陷的清除可采用机加工、热切割、碳弧气刨、铲凿或打磨等方法。当割纹深度超出允许范围时，应采用机械打磨清除。

5.2.5环境温度低于-10℃时，焊接主体结构应采用适当的围蔽等措施，保证焊接施工环境不低于0℃。

5.2.6焊前预热温度及层间温度应根据工艺试验确定；预热的加热区域应在焊缝坡口两侧，宽度应为焊件施焊处板厚的1.5倍以上，且不小于100mm；采用多层焊时应连续施焊，每一道焊接完成后应及时清理焊渣及表面飞溅物，遇有中断施焊的情况，应采取适当的保温措施，必要时应进行后热处理，再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度。

5.2.7焊缝无损检测应满足以下规定：

1焊缝的表面质量应经外观检查合格，检测面上所有影响检测的油漆、锈蚀、飞溅和污物等均应予以清除，其表面粗糙度应符合检测要求。表面的不规则状态不应影响检测结果的有效性。

2对于有延迟裂纹或冷裂纹倾向材料的焊缝检测，至少应在焊接完成24h后进行无损检测。

3检测范围应覆盖整个焊缝及热影响区。

4 20%抽检的焊缝，如有不允许的缺陷，应增加抽检比例至50%，如还有不允许的缺陷，则应进行100%检测。

5.2.8焊缝返修应满足以下规定：

1经无损检测的焊缝，如有不允许的缺陷，应在缺陷清除后进行补焊、修磨等措施，并对该部分采用原检测方法重新检查直至合格。

2焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次。如超过两次，返修前应经制造单位技术总负责人批准。返修次数、返修部位和返修情况应记入质量证明资料。

- 5.3紧固件连接

5.3.1紧固件的检验项目、检测方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

5.3.2规定性能等级的紧固件机械和物理性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的有关规定。

5.3.3钢结构紧固件连接工艺和质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205、《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。

5.3.4连接件螺栓孔应按有关规定进行加工，螺栓孔的精度、孔壁表面粗糙度、孔径及孔距的允许偏差等应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

5.3.5普通螺栓作为永久性连接螺栓时，紧固连接应符合下列规定：

1螺栓头和螺母应分别放置平垫圈，螺栓头侧放置的垫圈不应多于2个，螺母侧放置的垫圈不应多于1个。

2承受动力荷载或重要部位的螺栓连接，设计有防松动要求时，应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫圈，弹簧垫圈应放置在螺母侧。

3对工字钢、槽钢等有斜面的螺栓连接，宜采用斜垫圈。

4同一个连接接头螺栓数量不应少于2个。

5螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣，紧固质量检验可采用锤敲检验。

5.3.6连接薄钢板采用的拉铆钉、自攻钉、射钉等，其规格尺寸应与被连接钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计文件的要求。钢拉铆钉和自攻螺钉的钉头部分应靠在较薄的板件一侧。自攻螺钉、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观应排列整齐。

5.3.7高强度螺栓应在构件安装精度调整后进行拧紧。高强度螺栓安装应符合下列规定：

1扭剪型高强度螺栓安装时，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。

2大六角头高强度螺栓安装时，螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。

3高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧，应在24h内完成。

4高强螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

5高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔，不应强行穿入。螺栓不能自由穿入时可采用铰刀或锤刀修整螺栓孔，不应采用气割扩孔。扩孔数量应征得设计单位同意，修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。

- 5.4钢结构制作

5.4.1钢管桩制作

1钢管桩应在工厂整根制作，不宜现场海上拼接钢管桩。管节拼装、定位、焊接，应在滚轮架上进行，滚轮架应平整、稳定、受力均匀。

2钢板放样下料时应预留切割、刨边和焊接收缩余量。

3管节对口拼接时，相邻管节对口的板边高差应满足焊接质量的规定。

4同一管段及相邻管段的纵向焊缝应错开90°以上，纵缝间距不应小于3000mm。

5剪力键与桩体环焊缝错开距离不应小于100mm；其他生根件焊缝距桩身环向焊缝不应小于500mm。桩身开孔边缘与环缝、纵缝间距不应小于500mm，与其他焊缝间距不应小于5倍壁厚。

6钢构件间板厚差大于3mm时，应采用1:4削斜过渡连接；板厚差小于3mm时，应以焊道均匀渐变连接，焊道表面坡度不应小于1:4。

7焊前预热温度宜为120℃～200℃，定位焊缝预热温度较主缝预热温度宜提高20℃～30℃。道间温度应控制在预热温度至250℃之间。

8厚度大于38mm的钢板应进行后热消氢处理，后热温度宜为200℃～300℃，保温时间不应小于1h。

9焊缝焊后应打磨光滑平顺，对接焊缝余高不应超过焊缝宽度的10%，且不应大于3mm。要求磨平的焊缝，磨平后不得高于母材表面0.5mm，亦不得低于母材表面0.3mm，表面粗糙度不应大于50μm。

10钢管桩应按不同规格分别堆存，堆存形式和层数应安全可靠，避免产生轴向变形和局部压曲变形。

11起吊、运输和堆存过程中应采取措施保护防腐涂层，避免因碰撞、摩擦造成涂层破损。

12运输至现场后，桩体总轴线弯曲矢高不应大于0.1%桩长，且不应大于30mm。

5.4.2导管架制作

1导管架（含过渡段）应在工厂整体制作，不宜在海上现场拼装或焊接。

2 K/Y型、X型节点的装配和组焊应符合现行行业标准《浅海固定平台建造与检验规范》的有关规定。

3相邻管段的纵焊缝应错开90°以上，相邻拼接缝之间的距离不应小于1m和管直径的较大值。在任意4m钢管段内，拼接焊缝数量不应超过2处。

4导管架结构组焊完成后，采用整体激振法或局部加热法进行残余应力消除处理。

5 K/Y/X型管节点焊接应采用交替对称焊工艺，控制焊接变形和残余应力。

5.4.3吸力桩制作

1 吸力桩筒体钢板在切割前存在局部凸起、边缘折弯等缺陷时，应进行必要的矫正。矫正后平整度应满足规范要求。

2 吸力桩筒体制作应采用可靠的辅助工装，以防止吸力桩筒体产生过大变形。

3 吸力桩成品筒壁内面若出现凸起，应打磨清除。吸力桩筒壁表面横向残余焊疤高度不宜超过 10mm，竖向残余焊疤高度不宜超过 20mm。

4 吸力桩和导管架合拢宜采用立式组拼，合拢位置偏差应满足设计要求。

5 吸力桩制作完成后应进行外观尺寸、焊缝外观质量检查和无损检测，检验合格后，方可进行附属构件组装。

6吸力筒制作完成后应进行水压试验，试验压力为1.5倍设计压力，保压时间不应少于24h。

5.4.3漂浮式风机基础钢结构制作

1承受交变载荷的关键部位（如系泊点、连接节点等），应选用具有良好低温韧性和疲劳性能的钢材。

2漂浮式基础钢结构采用分段制作、船坞总装的工艺方案。分段划分应考虑运输、吊装和焊接的便利性。

3曲形构件加工应采用专用模具，保证形状和尺寸精度。

4系泊点、吊点等关键部件应采用整体锻造或厚板切割制作。

5水密舱室的壁板和甲板应采用连续焊接，保证水密性。

6焊接顺序应采用对称焊接和分段退焊工艺，控制焊接变形和残余应力。

5.4.4附属构件制作

1附属构件包括靠船构件、钢爬梯、栏杆、内外钢平台、海缆保护管、灌浆管等，其加工制造应满足设计要求和现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 的有关规定。

2附属结构安装过程中，应采取有效措施，防止产生过大的弯扭变形；安装就位后，应及时系牢支撑及其它连接构件，保证结构的稳定性。

3安装过程应采用有效措施防止造成对于主体结构及其涂层的损伤。

4附属构件制作完成后应按不同的规格采用可靠的型式进行堆存，应按批号、规格分类存放妥善保管，防止生锈、污染和损坏，不宜多层叠放。附属构件堆放现场应采 取保护措施避免碰撞。

- 5.5 钢构件组装

5.5.1钢构件组装场地应坚实平整、承载力可靠，组装前、后应对场地地基沉降进行监测，严格控制沉降变形，保障组装精度与质量。

5.5.2深远海大型钢构件组装后焊接前、焊接过程及焊接完成后，均应进行全过程测量校验，核对构件整体尺寸与线形，确保上部结构与下部结构的匹配度，测量数据应完整记录，形成专项竣工校验报告并验收合格。

5.5.3钢构件组装过程中应做好构件保护，避免磕碰、划伤及锈蚀，已完成防腐处理的部位应采取防护措施，防止二次污染。

5.5.4加强钢构件分段节点防腐涂装质量控制，严格按照施工环境与工艺要求进行涂装作业，必要时应增加分段节点位置的防腐涂装质量抽检频次。

5.5.5钢构件组装完成后，应按设计及规范要求进行质量检验，检验合格并签署验收记录后，方可出厂运输至施工现场。

6舾装工程

- 6.1一般规定

6.1.1舾装工程适用于深远海固定式、漂浮式海上升压站、换流站平台舾装施工，平台舾装含附属钢结构、走道栏杆、密闭舱、防火结构、内装、逃生救生系统，施工适配深远海高盐雾、高湿度、强浪溅海洋腐蚀环境。

6.1.2舾装主材、耐火板材、密封辅料进场应附带产品合格证、型式检验报告，所有材料性能满足海洋腐蚀使用指标，不合格材料严禁投料施工。

6.1.3主体钢结构验收合格后方可开展舾装作业；露天构件焊缝、连接件防腐施工等级不应低于 Sa3级；密闭舱隐蔽工程封闭前应完成验收，留存影像及数字化验收资料。

6.1.4 舾装应与钢结构、防腐、机电统筹交叉施工，按防火分区分段流水作业：舱室按功能独立划分防火分区，电气、设备舱采用 A 级耐火分隔；外门选用风雨密自闭防火门，朝逃生通道开启并配门锁；外窗优先固定式钢化耐火窗，柴油机房仅设防雨百叶、无开启舷窗，门窗耐火等级匹配对应舱壁；舱室内装以防潮防霉免维护为原则，内饰板采用 A 级不燃板材，禁用可燃板材、易燃粘结剂。

- 6.2 防火绝缘与隔热施工

6.2.1 防火绝缘海上升压站相邻处所之间舱壁和甲板的最低耐火完整性应符合《海上固定平台安全规则》、《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》的规定。

1主变室、柴油发电机房、气瓶间、消防泵房：舱壁、甲板采用 A-60 级耐火分隔；

2配电室、GIS 室、蓄电池室：舱壁、甲板采用 A-15 级耐火分隔；

3走道、附属用房：舱壁、甲板采用 A-0 级耐火分隔。

6.2.2 舱壁、甲板耐火分隔施工应满足以下规定：

1 海上升压站所有舱室耐火分隔统一采用A级分隔；不同功能区域间舱壁、甲板施工前，应依据相邻处所对应的舱壁耐火完整性表、甲板耐火完整性表确定最低耐火施工控制标准；

2 A级分隔本体构造施工控制：主体钢板厚度不得小于5mm，采用铝板替代时等效厚度不小于6mm，配套加强筋同步装配成型，构造尺寸、安装间距满足耐火设计要求。

6.2.3 梁柱、管线穿越舱壁 / 甲板孔洞，应采用与舱体同耐火等级密封材料封堵；外墙空调舱岩棉保温厚度应不小于 40mm，封堵、保温完工后应逐舱开展水密及耐火完整性试验。

6.2.4 防火绝缘施工全部完成后，分舱验收耐火完整性、水密性能，应验收合格后方可开展内饰施工。

- 6.3 防火门窗安装施工

6.3.1 防火门窗材质应满足以下规定：门框采用镀锌钢基材，内部填充防火陶瓷棉，内外饰面PVC防火板材；露天门窗配备IP65级耐海水橡胶密封条，防火窗采用钢化夹胶耐火玻璃，露天侧加装防撞防护格栅。

6.3.2 防火门应设置自闭装置、应急门锁、限位固定器，海上台风工况下可锁紧固定。

6.3.3 防火门窗安装应垂直牢固，缝隙采用同等级耐火密封胶密实封堵。

6.3.4 无人值守平台防火门窗严禁设置易拆卸简易连接件，所有固定螺栓采用防松防盗结构，减少海上运维检修频次。

6.4 舱室内装饰装修施工

6.4.1 隔墙与吊顶施工应满足以下规定：

1外围护墙、高危设备间采用 A 级钢围壁 + 复合岩棉内饰板干法装配；常规内隔墙采用 A 级不燃板材，不设钢围壁；

2会议室、休息室、卫生间、二次设备间采用复合岩棉吊顶；室内走道采用铝方通吊顶，无吊顶区域岩棉外侧增设 SUS304 不锈钢防护网。

6.4.2 全舱装修完毕，应通风除湿，检测舱内温湿度、有害气体，指标达标、隐蔽资料齐全后方可封闭舱室交付。

- 6.5 逃生救生设施施工

6.5.1 救生装置应统一布置在失火危险区外侧、平台主导风向上方，设备点位应标注于平台总布置图。

6.5.2 救生筏配置安装应满足以下规定：

1平台配置应满足12人定员的气胀式救生筏，固定于甲板外缘刚性筏架；

2充气拉索长度应取筏体最高存放点至最低天文潮高度的1.5倍，且不小于30m；筏体就近配套登乘绳梯。

6.5.3 救生圈配置安装应满足以下规定：

1平台配备不少于8只救生圈，其中半数带自亮浮灯、2只配备烟雾信号；

2 2只配套长度不小于30m的救生索；

3救生圈支架外露、可快速取用，不得永久焊死固定。

6.5.4 救生衣配置应满足以下规定：

1救生衣配置系数按210% 定员，避难室、逃生集合站各存放100%定额，作业区存放 10% 定额；

2寒冷海域额外配置全员干式保温救生服。

6.5.5 应急信号及辅材配置应满足以下规定：

平台配置12 枚火箭降落伞信号、2 枚漂浮烟雾信号、1 套抛绳设备、成套急救器材，存放于中控室就近干燥位置，远离高温热源。

6.5.6 救生设施安装完成后，应开展抛放、充气模拟试验，试验记录归档。

7 桩基工程

- 7.1 一般规定

7.1.1深远海桩基工程施工前应根据工程实际情况及施工区海域的气象、水文、地质条件等编制详细的施工方案。

7.1.2用于桩基施工的原材料、构件及部件均应检验合格。

7.1.3施工作业前应对深远海海域气象、海况等进行调查，及时掌握预报资料，并根据设备技术要求及施工船舶配置情况限定工作环境条件，核定桩基施工窗口期，避开不利施工时间。

7.1.4应选用专业浮式打桩船、超大吨位全回转大型起重船或自升式平台船，船舶定位宜采用动态DP动力精确定位，嵌岩钻机应根据地质条件、嵌岩深度、直径、水深等条件选择。

- 7.2 单桩基础工程

7.2.1沉桩前应检查沉桩区有无障碍物，对施工区域障碍物进行清理。同时实施海底海床平整、浅层淤泥清理、硬夹层预处理，防止桩身偏位倾斜。

7.2.2锤击沉桩时，锤型的选择应根据地质、桩身结构强度、桩的承载力和锤的性能，并结合施工经验或试沉桩情况确定;深远海单桩基础管径、重量以及长度较大，优先选择液压打桩锤。

7.2.3替打应具有足够的刚度，满足反复锤击的要求，在桩顶和替打之间应设置具有适当弹性的桩垫保护桩顶。

7.2.4深远海区域地质情况复杂且缺乏沉桩经验，应进行试沉桩。

7.2.5沉桩过程中应对桩基位置进行精确定位，并及时测定沉桩偏位值及桩顶标高，按要求做好沉桩记录。

7.2.6送桩器长度应根据最大送桩深度、潮位变化和打桩架龙口长度确定。送桩器中心线与桩身中心线应保持一致，送桩过程中应实时监测桩身垂直度和桩顶标高，并应采取措施防止送桩器偏斜。

7.2.7沉桩作业开始前，应对管桩进行严格调平，桩顶端面水平度应控制在设计规定范围内。

7.2.8下桩过程中，应保持桩身竖直，并在沉桩过程中严格控制沉桩质量，桩顶平整度应符合设计要求。

7.2.9锤击沉桩时，桩锤、替打、送桩器和桩宜保持在同一轴线上，替打应保持平整，避免产生偏心锤击。

7.2.10沉桩过程应连续;在砂土中沉桩时，应防止发生管涌;当沉桩遇贯入度反常、桩身突然下降或倾斜等异常情况时，应立即停止锤击，及时查明原因，采取有效措施。

7.2.11锤击沉桩，应考虑锤击振动和挤土等对基床土体的影响，适当控制打桩速率，严禁猛锤急打，严控桩身锤击应力与层状撕裂风险。

7.2.12锤击沉桩控制应根据地质情况、设计承载力、锤型、桩型和桩长综合考虑。停锤标准应符合设计文件要求。

7.2.13当桩顶沉至接近设计标高时，应减小锤击能量，采用小冲程锤击，避免超沉。

7.2.14当采用选定的桩锤锤击沉桩较为困难时，可根据现场实际情况，研究采用钻孔排土沉桩、水冲锤击沉桩或换用较大的桩锤等方式进行沉桩作业，防止损坏桩和桩锤。

- 7.3导管架基础桩基工程

7.3.1导管架基础钢管桩的规格应满足设计要求，施工前应进行外观检查，不应有影响结构安全和功能的缺陷。

7.3.2沉桩施工前应核实海床面标高，如与设计采用的泥面标高差异较大时，应及时向设计单位反馈。

7.3.3沉桩施工前需进行施工安全分析包括钢管桩起吊、插桩、沉桩过程。

7.3.4沉桩施工前应针对各机位进行沉桩分析，并编制溜桩以及沉桩困难等情况的应急预案。

7.3.5采用送桩器进行打桩前，需复核钢管桩和送桩器的整体强度，确保打桩过程的安全性和可控性及传递到桩身的有效能量。

7.3.6沉桩前应检查导向架的安装精度。

7.3.7沉桩作业应避开大风、大浪等恶劣海况，应选择海况较好，水流平缓的时候进行。

7.3.8沉桩过程中应实时监测导向架的位移和倾斜，发现异常立即停止作业并进行调整。

7.3.9沉桩过程中应实时监测桩身垂直度、贯入度及锤击数，发现偏差超限时立即停止作业并调整。

7.3.10沉桩贯入度应满足设计控制贯入度要求，控制贯入度的确定应考虑不同锤型和锤击能量。

7.3.11沉桩完成后应及时进行桩位复测，确保平面位置偏差符合现行相关质量检验标准的要求。

7.3.12沉桩完成后，应在导向架拆除前对所有桩的位置、垂直度和标高进行复测。

7.3.13沉桩完成，经验收合格后，须采取可靠措施，对桩头进行封堵保护，防止钢管桩内壁在灌浆施工前产生锈蚀或海生物附着。

- 7.4 嵌岩桩基础桩基工程

7.4.1钢护筒沉桩

1嵌岩桩钻孔施工用的钢护筒,应验算成孔过程中的稳定性，采取必要的稳桩措施。

2钢护筒的下沉和稳桩工艺,应根据设计要求、工程地质、水文气象和施工条件等经技术经济论证后确定。

3钢护筒端口的结构应作利于切入岩土层的加强处理.

7.4.2嵌岩成孔

1基岩钻孔时,应在桩内设置导向扶正器,保证钻杆中心线与桩孔的轴线一致。

2硬质岩层中钻孔,回旋钻机宜选用耐磨硬质合金契齿、牙轮或球齿型钻头;冲击钻机宜选用耐磨合金钢冲锤和耐磨焊条堆焊锤牙钻头。

3如护筒底标高界于岩石层顶面，钻机在钻进过程需考虑采用泥浆护壁形式防止塌孔。钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时，应保持孔内水位要求、泥浆相对密度及粘度。

4回旋钻机钻头从软土地层进入岩基时,应降低钻速、稳定钻杆、均匀破岩，保护孔壁稳定。

5回旋钻机在钻进过程中,直桩成孔宜增加钻头配重,减压钻进。

6大直径硬质岩孔可采用2次~3次扩孔方法进行钻进成孔。

7成孔过程中,应探测钢护筒底部完好程度、密封性和岩面平整度,设置钻杆、钻头居中定位装置。

8钢护筒以下成孔过程中,当桩底端口与基岩面之间有泥砂、碎石等渗涌入时，应在采取密封技术措施后，再进行成孔作业。

9钻孔入岩起始面判定标准应根据地质钻孔资料、钻进速度和渣样分析等确定。地质情况复杂地区的大直径嵌岩桩，在成孔前宜通过逐桩位地质钻探或加密钻孔预先确定终孔高程。

10成孔达到设计深度后,应检测孔深、孔径和倾斜度,满足要求后方可进行清孔。

11清孔方法应根据设计对清孔的要求、成孔方法、机具设备和地质情况进行选用。

7.4.3植桩

1钢管桩安放应采取居中定位措施，桩身设置导向板，保持与护筒的间隙。桩与孔壁间隙应满足设计要求。

2桩植入完成后，需要将桩顶采取焊接方式与护筒焊接防止工程桩偏位。

3灌浆前，用高压水冲洗环形空间，去除其表面原有的或者沉桩过程附着的污泥和其他附着物，以保证与原混凝土牢固结合。

4在确保灌浆设备能正常工作、灌浆管线无损坏的前提下，或已经采取相应措施对问题进行处理之后，开始正式灌浆。

5在正式灌浆前，先通过灌浆管线注入水封材料，该材料比水重，但比高强度灌浆材料轻，可以起到将灌浆料与海水隔离和增加管道润滑度的作用。

6在灌浆期间要连续不断地监测灌浆材料的密度，发现不符合规定比重的灌浆材料，应马上暂停灌浆作业，对灌浆料进行重新配比，检测其密度达到要求时，方能进行继续灌浆。

7灌浆作业必须连续进行，应保持灌浆的压力和速度，当必须间歇时，其间歇时间应短，并在可操作时间之内进行再次灌浆，如果超过可操作时间，则必须对灌浆管线和机器进行清洗，在固结过程中不得发生人为扰动现象。

8灌浆过程中，应按照要求进行现场取样，并对灌浆材料的各项指标进行检测实验，通常一根桩进行一组检测。

9在灌浆过程中应对灌浆量和灌浆时间进行统计。如果灌浆量和灌浆时间达到设计指标，观测到溢浆口溢浆现象，则认为正常灌浆结束。如果灌浆量和灌浆时间已达到设计指标，但仍未观测到溢浆现象，则应继续进行灌浆，直至观测到溢浆现象。

10在观测到溢浆现象后，灌浆泵继续泵送浆料，以排除环形空间中浆体的空气，灌浆结束后先关闭灌浆泵，然后关闭灌浆管线出口处的截止阀。

11灌浆结束后，应尽快拆除快速接头，并对可循坏利用的软管进行清洗，然后对下一个灌浆位置进行灌浆操作，全部结束后需对所有的管线和设备进行清洗。

8基础与上部组块安装

8.1一般规定

8.1.1 基础工程施工前应根据工程实际情况及施工区海域的气象、水文条件等编制详细的施工方案。

8.1.2 用于基础施工的原材料、构件及部件均应检验合格。

8.1.3 施工过程中施工区域应设立警示标志，并向相关行政主管部门申请发布航行通告;同时还应符合有关施工安全、环境、质量等方面的规定。

8.1.4 船只抛锚应考虑对通航、施工作业的影响，各锚缆布置应设置明显的标志或采取其他的安全措施。

8.1.5施工过程中每一道工序，均应有施工记录及材料检验证明。

- 8.2 导管架安装

8.2.1 施工准备与检查

1导管架安装前，应进行全面的外观与尺寸检查。若因运输或吊装造成结构变形，必须矫正并复验合格后方可安装。同时，需对钢管桩内壁及剪力键周围进行彻底清理，确保灌浆段无软土、淤泥、海生物附着及浮锈，保证后续灌浆连接质量。

2安装前应根据导管架主体结构重心合理布置吊点，吊点材料及结构强度须经计算复核。吊装前检查吊具与吊点连接的牢固性。

3深远海区域清理作业宜采用水下机器人（ROV）配合集成式清淤设备进行，并由ROV进行清理前后的影像记录与验收。

8.2.2 船舶驻位与锚泊

1安装作业前，必须落实气象海况的“窗口期”评估。作业期间，应持续监测风速、波高、流速等参数，并做好实时记录与存档。严禁在超出安全阈值的恶劣天气下强行作业。

2导管架吊装时，起重船与运输船必须保持稳定的驻泊状态。采用锚泊定位时，锚抓力须足以抵御施工海域可能出现的最强风、浪、流载荷；锚缆布设应统筹规划，采取防缠绕措施。若受海况限制无法满足理想锚泊，船舶方位布置须确保发生走锚时，船体背离导管架方向移动。

3对于水深超过50m或底质不适宜抛锚的深远海区域，宜使用具备动力定位（DP）系统的工程船舶并结合定位系统辅助精准就位。

8.2.3 吊装及下放

1 安装前须校核所有测量仪器与定位设备的精度。吊装过程中应严格控制起吊角度与下放速度，实时观测导管架的姿态变化，防止因受力不均导致结构变形。

2 导管架下放接近水面及海底接进钢管桩阶段，应放缓操作速度，指派专人瞭望及利用水下机器人（ROV）辅助监控，严防导管架与底桩硬性碰撞，确保结构本体及防腐涂层的完整性。

3 安装过程中若发现涂层破损，应及时按照设计要求进行修补。

4 导管架安装完成后，应组织对中心坐标、顶部高程、水平度等关键指标进行检测，检测结果应符合现行相关质量检验标准的要求。

- 8.3吸力桶基础沉贯安装

8.3.1吸力筒式导管架基础运输施工组织设计应符合国家现行标准《海上风力发电工程施工规范》GB/T50571、《海上风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121和《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T31033的有关规定。

8.3.2吸力筒式导管架基础沉放施工组织设计应符合国家现行标准《海上风力发电工程施工规范》GB/T50571、《海上风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121和《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T31033的有关规定，应按要求编制专项施工方案。补充专项方案

8.3.3安装方案应包括船舶定位、解除固定、浮吊起吊、测量定位、基础沉放、吸力泵安装及拆除回收等步骤。

8.3.4吸力筒式导管架基础沉放前，应对沉放区域进行地形测量、障碍物探测和清除。

8.3.5 浮吊船主吊钩、吊索具应在基础解除固定前与基础完成挂钩操作。深远海吸力筒式导管架安装应根据吊重选择合适的吊装船舶，一般情况下浮吊船吊重不应小于4000t。

8.3.6基础海上解除固定工序应快速、精简及高效，并应保护主体结构不受破坏。

8.3.7 基础下沉作业可分为三个阶段，基础入水、自重沉贯、负压沉贯。下沉作业应符合下列规定:

1当吸力筒筒顶盖将要浸入水面前，吊钩下放速度应缓慢，避免多筒顶盖不同时入水引起的较大倾斜。

2当吸力筒自重下沉入泥1~2m时，应通过泵组主动调节基础入泥姿态，保证基础水平度。

3基础下沉过程中应做好水平度实时监测，可采用水平计数据反馈、水准仪测量手段。具体要求可参照NB/T 11655《海上风电场土建工程施工质量检验》的相关要求。

4基础下沉过程中应实时关注筒体内外压力差，防止土塞失效、渗流、筒壁屈曲对下沉造成不利影响。

8.3.8 基础下沉到位判断标准应以筒体外侧入土深度为控制标准，基础顶标高作为辅助控制指标，同时参考流量读数、筒体压力值等监测参数。

8.3.9吸力筒式导管架基础下沉允许偏差应符合下列规定:

1基础安装绝对位置允许偏差应不大于500mm。

2基础下沉完成后基础顶法兰水平度偏差应不大于3‰。

8.3.10 当吸力筒基础停止贯入时，吸力筒内的海床和吸力筒顶板之间可能存在的空腔宜进行填充注浆。

8.3.11基础下沉安装完成后，如需进行注浆和防冲刷保护等措施，应在风电机组安装前完成。

8.3.12吸力泵的性能参数应满足设计要求，主要设备或关键部套件均应有备用或备份。

8.3.13 吸力桶顶板与桶壁应严格密封，如设计无要求可采用煤油渗透检验或真空检验。桶体制造完成后、施工前应分别检验桶体密封性，密封性应满足沉贯要求。

8.3.14 吸力桶基础内外压差应满足设计要求。吸力桶基础安装允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T 11655《海上风电场土建工程施工质量检验》的相关要求。

8.3.15吸力桶施工前，应对安装海域进行扫海和浅剖，调查范围及内容应满足设计要求。

8.3.16 吸力桶沉贯施工前应进行沉贯分析。吸力桶下沉施工中，应对桶内外压差、桶壁应力、贯入速度、整体入泥深度、桶体水平度以及结构倾斜度等进行实时监测与记录，沉贯过程采用自动记录和现场记录结合。检验数量和检验方法应符合NB/T 11655《海上风电场土建工程施工质量检验》的相关要求。

- 8.4 海上升压站上部组块安装

8.4.1结构构件安装应符合下列规定:

1用于海上升压站结构安装的构件、部件及站内设备经检查合格后方可进行安装作业。

2升压站金属结构的制作、结构杆件的连接及防腐蚀施工应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018规定执行。

3 海上升压站各部件的防腐蚀、防潮、防盐雾等应根据设备技术要求进行。

4 海上升压站结构宜在陆地完成全部或部分装配作业，然后进行海上吊装作业。

8.4.2 海上升压站可采用整体吊装，并应符合下列规定:

1 海上升压站组装完成各部件经检验合格后，方可进行转运吊装作业。

2 海上升压站吊装作业前，应根据其尺寸、重量和吊装进度要求等选用吊装船舶设备。

3吊装作业前，对其起吊设备、吊具、吊点、吊装方式应进行设计。

4吊装过程中，对升压站内各构件应加强保护。

5吊装时，应采取严格措施保证升压站与基础准确对接，安装精度达到设计规定要求。

6 海上升压站内的变压器、气体绝缘金属封闭开关设备、开关柜等设备可在陆上完成组装，随升压站平台一起吊装，也可待升压站平台在海上吊装就位后，分批吊进平台安装;先组装。

7控制、保护、通信设备及防雷、接地、照明、监测、内部电缆和站用电等辅助装置宜在平台吊装就位后进行安装。

8.4.3海上升压站上部组块安装前，应确保上部组块结构完好无损。上部组块尺寸、外观和质量应满足设计要求，由于运输或其他原因造成的变形应矫正并达到质量要求。

8.4.4 海上升压站上部组块安装施工前，应对下部基础顶面和上部组块插尖底面的水平度及垂直度进行复测，两者平面及垂向的相对位置应满足设计要求。

8.4.5 海上升压站上部组块安装前，应确保上部组块吊耳、吊索具及相关设施完好无损。上部组块吊耳、吊索具及相关设施的外观和质量应同时满足设计及专项施工方案的要求，由于运输或其他原因造成的损伤、变形应进行修复和矫正并达到质量要求。

8.4.6海上升压站上部组块安装时，应对上部组块吊耳应力、变形及下部基础沉降等进行实时监测和记录，并应按照要求设计预警值。

- 8.5 海上换流站上部组块安装

8.5.1浮托安装总体要求

1浮托船舶应根据作业海域环境条件、上部组块重量、装船码头进行选择。

2下部支撑结构槽口应与浮托船舶宽度相匹配。

3无动力浮托船舶海上浮托安装作业应有48h天气窗口,DP船舶海上浮托安装作业应有24h天气窗口。

8.5.2海上浮托安装

1 海上浮托作业环境条件温和的海域(如渤海海域):迎浪Hs不大于1.0m、斜浪Hs不大于0.75m、横浪Hs不大于0.5m；风速不大于10m/s；流速不大于1m/s。

2 海上浮托作业环境条件恶劣的海域(如南海海域):迎浪Hs不大于1.5m、斜浪Hs不大于1.0m、横浪Hs不大于0.5m；风速不大于10m/s；流速不大于1m/s。

3 海上浮托作业时风浪流应同向。

4应对下部支撑结构进行检查、测量、悬挂交叉缆。

5应对浮托船舶的调载系统、系泊系统和监测系统进行调试，满足进船作业条件。

6进船过程中应控制好进船速度，进船速度宜小于3m/min。

7船舶到达预定位置，进行对接作业，过程中浮托船舶应均匀增加吃水：

8 插尖的水平运动在LMU捕捉器的捕捉半径范围内。

9 压载驳船至插尖在LMU内。

10 切除上部组块固定支撑。

11压载浮托船舶至100%上部组块载荷转移至下部支撑结构。

12 压载浮托船舶至上部组块与DSU上部垂向净间距0.5m,调整驳船横倾与纵倾为0°。

13应打开所有LMU沙阀并释放沙子。

14海上施工作业完成后，进行退船作业，过程中应监视DSU上部与上部组块下部之间的净间隙大于允许值。

15浮托船舶退出下部支撑结构槽口，浮托船舶移至与下部支撑结构净距离250m以上。

- 8.6 漂浮式基础及安装

8.6.1浮体建造

1浮体所用的材料应符合设计文件，应具备质量合格证明文件，并经进场检验合格后方可使用。

2浮体建造应制定压载水系统、电气系统、起重设备、系泊设备、救生设备、通风系统和消防系统的调试与试验方案。

3浮体的建造应制定密性试验方案，并应结合建造方案在浮体建造过程中或浮体建造完成后进行。

8.6.2系泊系统施工应编制详细的专项方案，应包含施工船舶稳性、锚固基础施工、系泊缆铺设、系泊缆回接、系泊系统调试等方面内容。

8.6.3 单柱式（Spar）基础施工要求：

1单柱式基础应采用滑道下水或浮船坞下水的方式，下水前应进行稳性计算，确保下水过程的安全。运输前应调整压载水，使基础的吃水和稳性满足运输要求。长距离运输过程中应实时监测基础的姿态、应力和压载水情况，发现异常及时处理。

2到达安装现场后，应逐步排出压载水，使基础直立并达到设计吃水。

3连接系泊系统时，应先连接临时系泊缆，再连接永久系泊缆，连接过程中应控制基础的位移和转动。

4系泊系统连接完成后，应调整各缆绳的张力，使其均匀分布，张力偏差不应大于设计值的±5%。

8.6.4 半潜式基础应满足以下规定：

1半潜式基础应采用浮船坞下水的方式，下水前应进行完整的稳性计算和强度校核。

2运输过程中应保持基础的半潜状态，吃水深度应根据海况和运输距离确定。

3到达安装现场后，应调整压载水，使基础达到安装吃水和设计姿态。

4前期进行吸力锚安装点30m 范围内的扫海工作,海床高差在设计要求20cm 范围内, 如果有地形差异需对海床面进行整平处理。

5采用吊装设备开展吸力锚的安装—沉贯施工。沉贯过程中监测内外压差,需达到以下要求:吸力锚中心位置偏差<500mm;水平度偏差<0.5°;眼板方位偏差<0.5°。

6系泊系统的连接应采用对称连接的方式，避免基础产生过大的倾斜。

7安装完成后，应进行基础的静载试验，检验基础的承载能力和变形情况。

8.4.5 张力腿式（TLP）基础满足以下规定：

1 TLP基础锚固桩基安装,并无类似导管架的限位结构, 需要通过结合水下机器人 (ROV)和海底定位信标实现精准定位。

2 桩基安装结束后,为了后期方便安装张力腿,首先在基桩的顶部安装张力腿导向装置,导向装置上需配置电极阳极。

3筋键与连接器安装通常使用厚壁钢管制造筋键结构,筋键长度主要由海水深度决定。

4 如果张力腿结构同样使用钢管管材制作,则需要在其两端 (分别与锚固基础和浮式平台的连接处)安装连接器。

5 连接完成后，应逐步张拉张力腿，使其达到设计张力，张拉过程中应同步监测平台的姿态和张力腿的张力。

- 8.7 连接灌浆

8.7.1海上风电场工程基础结构灌浆连接钢结构及限位块、剪力键、管路、封堵器等附件加工制作，应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755和《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的有关规定。

8.7.2海上风电场工程基础结构灌浆连接钢结构现场安装应符合设计要求，并应符合现行国家标准《海上风力发电工程施工规范》GB/T 50571的有关规定。

8.7.3 灌浆施工应编制专项施工方案。

8.7.4首次应用于海上风电场工程的灌浆材料产品宜通过典型试验(原型试验)验证材料的工程适用性。

8.7.5 基础结构灌浆施工时间段的选择应避开风浪会导致基础结构晃动的时段。

8.7.6 海上风电场工程基础结构灌浆连接施工安全管理应符合现行行业标准《海上风电场工程施工安全技术规范》NB/T10393的有关规定。

8.7.7 灌浆施工后，上部设备或构件安装时，灌浆体强度应达到设计要求。

8.7.8 灌浆材料检验批和取样应满足现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448的有关规定。

8.7.9 灌浆泵的理论泵送压力、灌浆泵的泵送能力、灌浆管路的耐压能力应满足施工要求，灌浆泵应配置备用设备。

8.7.10 基础结构具备灌浆施工条件后应尽快施灌，并在72h内完成灌浆施工。

8.7.11 基础结构灌浆施工主要工序应包括灌浆空间清洗、润管、灌浆材料搅拌、泵送压浆、溢浆、静置和补浆等。

8.7.12 基础结构灌浆应从灌浆空间底部自下而上注入，每个灌浆空间的灌浆施工应一次完成。

8.7.13基础结构灌浆施工全过程及灌浆施工完成后的48h内应避免撞击。

8.7.14在正式泵送浆体前，灌浆管路应进行润管，润管料的用水量及搅拌应按照产品使用说明书进行操作，润管料浆体应采用专用润管料浆体。

8.7.15 溢浆的判定条件和静置应符合下列规定:

1 灌浆材料用量大于溢浆前的理论材料用量，且观测到灌浆空间顶部有溢浆发生时，应停止灌浆施工，转入静置。

2 静置时间宜为15min~30min，静置期间应维持灌浆压力稳定。

8.7.16静置结束后，溢浆顶面下降应进行补浆。

8.7.17 灌浆施工时应采用人工或水下机器人等进行实时监测与检查，发现漏浆应暂停灌浆施工，及时采取封堵材料封堵和超量灌浆等应急措施。

8.7.18灌浆施工结束后应对所有灌浆软管和设备及时进行清洗。

8.7.19灌浆施工过程应采取必要措施对粉尘进行控制，操作人员配好防护用具。灌浆施工过程应对废弃包装袋、漏浆和水下溢浆等污染源进行控制。

8.7.20 封堵器应在基础钢结构出厂前安装完成并通过质量验收。

8.7.21灌浆材料进场前应提供相应技术文件。

8.7.22灌浆材料进场质量检验指标应符合现行行业标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NBT10628的有关规定，并满足设计要求。

8.7.23灌浆现场试验检验指标应满足设计要求。

8.7.24 灌浆施工应按施工指导文件执行，单台基础的灌浆施工应连续灌注完成，灌浆结束标准应满足设计要求。

9 防腐工程

- 9.1一般规定

9.1.1深远海风电场钢结构防腐涂料的检验项目、检测方法应符合现行行业标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NB/T 10628的有关规定，性能应符合现行行业标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006的有关规定。

9.1.2牺牲阳极的重量、尺寸、表面质量与性能评价应分别符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948、《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950、《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731的有关规定。

9.1.3辅助阳极电缆和阴极电缆宜采用铜芯电缆，控制用参比电极的电缆应采用屏蔽电缆。

9.1.4热浸镀锌镀层的检验项目、检测数量、检测方法应符合现行行业标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NB/T 10628的有关规定。

- 9.2钢结构涂装

9.2.1深远海风电场钢结构涂装前应对钢结构表面进行外观检查，钢结构的表面清洁度和粗糙度应满足设计要求。

9.2.2钢结构涂装宜在涂装车间封闭环境下进行。导管架总体拼装和钢管桩整体拼装后的涂层保护可在室外进行，其涂装环境应满足下列规定：

1相对湿度大于85%或被涂基体表面温度低于露点3℃时不得进行涂装作业。如涂料技术要求另有规定，则按规定要求施工。

2施工环境的温度和湿度应用温、湿度仪测量，每工班测量次数不得少于3次。

3涂装作业应保证周围环境的清洁，避免未干的涂层被灰尘等污染。

9.2.3涂装方法和涂刷工艺应根据所选用的涂料的物理性能、施工条件和被涂钢结构的形状进行选择，并应符合涂料规格书或产品说明书的规定。

9.2.4作业环境相对湿度不大于85%时，表面处理与第一层涂料涂装间隔时间不应超过4h；作业环境相对湿度不大于60%时，不应超过10h。

9.2.5现场拼装焊接的钢结构，其焊缝两侧应先涂刷不影响焊接性能的车间底漆，现场焊接完毕后应对焊热影响区域进行二次表面处理和涂装底漆。

9.2.6涂层系统各层之间的涂装间隔时间应符合产品说明书或规格书的要求，如超过其最长间隔时间，应用粗砂布打毛后再涂刷下一道涂层。

9.2.7涂装后应对涂膜进行维护，在固化前应避免雨淋、曝晒及践踏，在吊装搬运过程中应采取减少对涂层损伤的措施。

9.2.8现场涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、针孔和返锈等现象，允许轻微橘皮和局部轻微流挂。

9.2.9施工中应随时检查湿膜厚度。干膜厚度应同时满足下列规定：

1所有测点干膜厚度的平均值应不低于设计干膜厚度。

2所有测点的干膜厚度应不低于设计干膜厚度的90%。

3 90%以上测点的干膜厚度应达到设计干膜厚度的要求。

9.2.10基础运输、安装后，涂层破损处应按原涂层配套系统逐层进行修补。

9.2.11深远海风电场钢结构涂层干膜厚度、附着力、耐盐水性、耐湿热性、耐盐雾性、抗老化性应满足设计要求。

- 9.3混凝土防腐

9.3.1深远海风电场混凝土防腐施工前应对基层进行质量检查，表面平整度及坡度应符合设计要求，基层应密实，不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等现象。

9.3.2深远海风电场混凝土的表面涂层或者硅烷浸渍施工前应按设计要求选取代表性部位进行小区试验。

9.3.3深远海风电场混凝土的表面涂层涂装应符合下列规定：

1实施表面涂层涂装的混凝土龄期不宜小于28d，因工程需要缩短涂装龄期时应经试验论证。

2涂装施工前应对混凝土进行表面处理，待涂装的混凝土表面的缺陷应进行修补，不得附着海洋生物、碎屑、灰尘和油污等。

3涂装前可采用混凝土含水率测定仪表面含水率，表面含水率不应大于6%。

4混凝土表面涂层应逐道涂装，每道涂装厚度、涂装间隔应满足涂料产品说明书的要求。

9.3.4深远海风电场混凝土的硅烷浸渍施工控制应符合下列规定：

1实施硅烷浸渍的混凝土龄期不宜小于28d，因工程需要缩短涂装龄期时应经试验论证；

2待浸渍的混凝土表面的缺陷应进行修补，不得附着海洋生物、碎屑、灰尘、油污和影响硅烷浸渍的混凝土养护剂等；

3浸渍时混凝土表面应为洁净面干状态，表面处理质量检查和含水率检测应全部满足规定要求后方可进行浸渍施工；

4硅烷材料在施工中不得以溶剂或其他液体稀释使用；

5硅烷浸渍施工应自下而上进行，每道硅烷材料用量和浸渍时间间隔应满足小区试验结果及设计要求；

6液体硅烷材料用量不宜小于400mL/㎡，膏体硅烷材料用量不宜小于300g/㎡；

7硅烷浸渍应避免与临近的橡胶支座、沥青材料和接口密封件等接触。

9.3.5深远海风电场混凝土表面涂层干膜厚度、表面粘结力及抗氯离子渗透性应满足设计要求。

- 9.4阴极保护

9.4.1深远海风电场钢结构阴极保护可采用外加电流保护和牺牲阳极保护。

9.4.2采用外加电流保护，应符合下列规定：

1参比电极与保护套管组装完毕后应进行绝缘密封，其安装位置及安装方式应满足设计要求。

2参比电极及其电缆安装、敷设完毕后，应对测量线路的连续性、测量读数的偏差进行校核。

3参比电极屏蔽层的接地可采用与测量仪器金属外壳连接的方式，也可另设专用接地极，其接地点应进行防水密封。

4辅助阳极外观、尺寸，阳极自带连接电缆的规格、长度，阳极接头及其绝缘密封的完整性应满足设计要求。绝缘缺陷或损伤应进行及时修复。

5辅助阳极及其屏蔽层的安装应满足设计要求，并应根据阳极的规格、品种和安装方式采取相应的防护措施。辅助阳极的连接电缆水中部分应留有足够的长度余量。

6测量电缆可采用直接与被保护钢结构连接或与钢筋连接的方式，其连接方法应确保连接点坚固、耐久，接地点不得与阴极保护的阴极接地点共用或紧靠，并应做好绝缘密封。

7电位监控仪器的安装位置及安装方法应符合设计和产品说明书的要求。

9.3.3在外加电流保护施工完毕，提交竣工验收之前，应至少进行连续一个月的通电调试。发现保护电位达不到设计要求时，应及时采取补救措施。

9.3.4采用牺牲阳极保护，应符合下列规定：

1牺牲阳极储存和搬运过程中应避免受到污染。安装前应对牺牲阳极的尺寸、质量、表面状态和化学成分进行现场检查，尺寸、质量和表面质量应符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948、《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950的相关规定。

2牺牲阳极的短路连接采用水下电焊连接时，其焊接长度、焊缝高度、所用的水下焊条及焊接工艺应满足设计要求，并应由取得合格证书的水下电焊工进行焊接。

9.3.5牺牲阳极施工完毕后，应对被保护钢结构进行一次全面保护电位检测。

- 构进行一次全面保护电位检测。

10防冲刷保护

- 10.1 一般规定

10.1.1 防冲刷方案可采用抛石、砂被和砂袋、固化土、混凝土联锁排及其他措施。防冲刷适用条件可按表10.1.1选择，使用其他创新性的技术方法和措施前应进行论证。不同防冲刷方案可联合使用。

表10.1.1防冲刷方案适用条件

| 防冲刷方案 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 抛石 | 底质为砂质、混砂质的防冲刷区域。 |
| 砂被和砂袋 | 水深较深、缺乏石料、地形较平坦和海床变形小的防冲刷区域。 |
| 固化土 | 底质为淤泥、淤泥质土、黏土、粉土或砂性土的防冲刷区域。 |
| 混凝土联锁排 | 地形较复杂、流速较大的防冲刷区域。 |

10.1.2防冲刷方案宜通过在有代表性的区域采用现场试验或试验性施工等方式检验。

10.1.3对不设防冲刷的风电机组基础应考虑冲刷对结构的影响预留冲刷深度;对设置防冲刷的风电机组基础应根据防冲刷方案的可靠性预留冲刷深度。

10.1.4防冲刷的材料和结构应满足以下规定：

1坚固耐久，抗冲刷、抗磨损性能强。

2适应海床变形能力强。

3便于施工、修复、加固。

4就近取材、经济合理。

5 符合相关国家、地方环境保护要求。

10.1.5防冲刷方案应评估对风电机组基础周围海底电缆敷设、运行和维护的影响。基础周边海底电缆的防冲刷设计应符合现行业标准《海上风电场交流海底电缆选型敷设技术导则》NB/T31117的有关规定。

10.1.6防冲刷措施宜在基础主体结构安装完成后及时施工。

10.1.7浅基础安装完成后应及时采取措施防止基础底部和附近土体冲刷引起侵蚀和掏空。

10.1.8防冲刷施工前，宜完成下列工作：

1开展基础周边海床测量。

2分析工程特点、水文条件、气象条件对防冲刷施工工艺的影响。

3收集短期水文、气象预报资料，进行施工窗口期分析。

10.1.9防冲刷施工不得破坏风电机组基础主体结构、防腐蚀系统、附属构件和基础周边海底电缆。

10.1.10防冲刷的施工偏差应符合现行行业标准《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T11655-2024的有关规定。

- 10.2抛石

10.2.1每批到达现场的石料均应符合设计及规范要求，并应按规定进行检验验收。石料应未风化、不成片状、无严重裂纹，饱和水抗压强度：对夯实基床不低于50MPa，对不夯实基床不低于30MPa。石料规格和质量应满足设计要求。

10.2.2抛石保护宜分为填充层和护面层，其粒径宜根据物理模型试验确定；无试验时，可根据附近工程经验取值。填充层石料中值粒径宜为150mm～200mm，单个块石最大粒径不宜超过250mm；护面层石料中值粒径宜为250mm～350mm，单个块石最大粒径不宜超过400mm。

10.2.3抛石施工前，应对抛石区域进行多波束测深系统扫测。对基槽断面尺寸、标高及回淤沉积物进行检查，回淤沉积物厚度大于300mm时应及时清淤。抛石前应通过试抛掌握块石漂流与水深、流速的关系，确定抛石船驻位。

10.2.4抛石施工应根据设计要求、施工能力、潮位波浪影响，确定分层及分段施工顺序。施工船舶应综合考虑水深、水流和波浪等因素进行驻位。抛石过程中应勤对标，确保抛石位置和尺度符合设计要求。

10.2.5抛石方法可采用水上机具，人力抛填或抛石船抛填，宜优先采用起重抛石船。块石抛填宜采用溜管抛填，并设置高度计实时检测块石顶面标高。抛石施工应设立导标，确保抛石精度。

10.2.6抛石施工过程中，抛石顶面不得超过施工规定的高程，但不宜低于设计高程0.5m，抛石原则为宁低勿高。粗抛高差宜控制在±300mm以内，细抛高差宜控制在0～300mm以内。需预留夯沉量时，一般取抛石厚度的10%～12%。当地基为软土时，在底部宜铺设0.3～0.5m厚的砾石或碎石作为反滤层。

10.2.7抛石施工完成后，抛石体顶面高程、平面位置、厚度及坡度等均应符合设计要求。施工过程中应及时进行水下地形测量，对未达到设计要求的区域，应进行补抛。

10.2.8抛石施工完成后，应及时进行海床扫测，对未达到设计要求的区域，应进行补抛。抛石施工质量检验应满足相关标准要求。

- 10.3砂被和砂袋

10.3.1每批到达现场的土工布及砂料均应符合设计及规范要求，并应按规定进行检验验收。土工布应采用耐磨、抗老化、抗紫外线的聚丙烯或聚酯纤维编织布，其单位面积质量不宜低于380g/m²。砂料宜选用中粗砂，含泥量不应大于5%，粒径应满足设计要求。

10.3.2砂被和砂袋的加工制作应在陆域专用场地完成。加工缝制前应进行技术交底，明确袋体加工缝制要求。缝制过程中应按设计图纸及规范进行袋体加工质量检查，砂被及砂袋的尺寸规格应根据设计图纸、水深条件及施工部位综合确定。加工好的袋体应注明编号及尺寸，集中入库堆放并覆盖保护。

10.3.3砂被的厚度应根据抗掀动稳定验算、使用要求及施工条件等综合确定，不宜小于400mm。砂被软体排可根据施工条件设计为多块相互搭接的形式，搭接长度宜不小于2.00m。

10.3.4砂被及砂袋施工前，应对施工区域进行多波束测深系统扫测，查明海床标高、地形及冲刷情况。应根据设计要求进行测量定位并做标记。施工船舶应根据水深、水流、波浪等因素进行定位驻位。

10.3.5砂被的充填宜采用铺排船配合泥浆泵进行冲砂作业。充砂量宜控制在砂被设计容量的75%～85%。每个砂被充填完毕后，应采用测量仪器检查砂被形状，若发现明显的凹槽难以处理，则应用砂袋填补。

10.3.6砂被铺设宜采用铺排船进行整体沉放铺排。铺设前应将提前缝制好的土工布卷绕至方驳的滚筒上，利用定位系统将方驳定位至设计位置，放卷土工布并沉放铺排。砂被铺设完成后，应派潜水员下水将砂被裙带上的束紧绳打结扎牢。

10.3.7砂袋抛填宜采用分层分段方式，由内向外进行抛填。砂袋的充砂饱满度宜控制在75%～85%，充填完成后应及时绑扎充填口。砂袋投放应密切监测海缆、桩基等已有设施的位置，避免对其造成损害。在桩基周边铺设砂袋填空作业时，应防止流水掏空桩基。

10.3.8砂被和砂袋的铺设应保证搭接长度和覆盖范围满足设计要求。砂被底部宜采用加筋连接，加强砂被块体之间的连接整体性和刚度，降低砂被卷起的可能性。

10.3.9砂被及砂袋施工过程中，应及时进行水下地形测量和潜水检查。对未达到设计要求的区域，应进行补填或补抛。

10.3.10施工完成后，应及时进行海床扫测，对未达到设计要求的区域，应进行补填或补抛。砂被及砂袋施工质量检验应满足相关标准要求。

- 10.4固化土

10.4.1每批到达现场的固化剂材料均应符合设计及规范要求，并应按规定进行检验验收。

10.4.2用于固化处理的淤泥需考虑成分和级配，可使用的淤泥类别包括:黏土质，粉土质及粉砂质淤泥等，不得使用砂土直接固化，淤泥有机质含量应小于5%。

10.4.3固化土的配合比需根据不同的原材料，专门做配合比试验确定，以保证不同区域采集到的泥土原料可配制成符合设计要求的固化土成品。

10.4.4 对于已沉单桩位置的固化施工，固化船应根据桩位两侧顺流方向各抛锚一次，每次施工单侧的固化土。

10.4.5固化处理用的淤泥宜选折固化区附近的淤泥或亦可采用经检验合格的外来淤泥。

10.4.6制浆过程宜采用强制式搅拌机进行拌合，确保固化剂的均匀性。

10.4.7制作完成后，宜将参好并搅拌均匀固化剂的固化土装入注浆泵的仓筒内。标准固化土宜在调制完成后四小时以内使用完毕，不得使用超过规定时间的固化土。不应在极端气温条件下进行固化土施工。

10.4.8注浆过程宜采用抓斗或泥浆泵将固化剂送至指定区域。

10.4.9单机位施工完成后，应及时进行海床扫测，对未达到设计要求的区域，应进行补填或补抛。

- 10.5混凝土联锁排

10.5.1 每批到达现场的混凝土联锁块及排垫材料均应符合设计及规范要求，并应按规定进行检验验收，其外观质量、尺寸偏差、抗压强度、抗冻融性能等指标应符合设计要求。

10.5.2 混凝土联锁块之间的联结方式、联结材料、联结力及防腐处理工艺应满足设计要求。联锁块与加筋条进行绑系的同时，应将相邻混凝土联锁块之间进行绑系，增强其整体性。排垫两侧和混凝土联锁块安装处应安装活动加筋条，混凝土联锁块安装在排垫和活动加筋条上部，通过系结绳绑系成一整体。

10.5.3 混凝土联锁排施工前，应对铺设区域进行多波束测深系统扫测，查明海床地形、高程及冲刷状况。完成工前水下地形测量和水下清障，地形坡比满足设计稳定性要求。施工前应通过试铺掌握联锁排沉放与水深、流速的关系，确定铺排船驻位方案。铺排船上锚缆、滚筒等成套系统应进行受力验算，满足现场水文和铺排受力要求。

10.5.4 混凝土联锁排铺设应根据设计要求、施工能力、潮位波浪影响，确定分段施工顺序。铺排施工顺序宜由下游向上游铺设，以确保顺水搭接。施工船舶应综合考虑水深、水流和波浪等因素进行定位，宜采用“六锚定位法”控制船位和移船。大面积施工前应进行典型施工，确定松铺厚度等施工参数。

10.5.5 铺排前应将缝制好的排垫卷绕至铺排船滚筒上，利用定位系统将铺排船定位至设计位置。在甲板上将混凝土联锁块与排垫上的加筋环通过系结绳绑扎在一起。联锁块吊装应采用专用吊架，确保受力均匀。活动加筋条应摆放均匀、顺直，所有系结环均与混凝土联锁块绑系。排体在重力作用下沿滑板缓慢下滑并平铺于海床上。单张排体铺设宜在一个施工潮位内完成，避免排体长时间受水流冲击产生疲劳应力。

10.5.6 混凝土联锁排铺设过程中，铺排船应由GPS实时跟踪定位，绘出铺排轨迹线，并校核实际铺排轨迹与设计排位是否相符。若出现偏差，应立即校正船位，保证护底范围和搭接宽度满足设计要求。移船速度不宜大于1.7m/min，防止排体受力过大。每一条联锁排最后一排的排尾应用排尾绳牵引，排尾着床后继续移船拉伸排尾至铺排区末端，最后将排尾绳活结解开，收回排尾绳。铺设过程中应确保相邻排体间的搭接长度满足设计要求。

10.5.7 混凝土联锁排铺设完成后，应及时进行水下摄像探摸检测或水下地形测量。排体平面位置、搭接宽度、顶面高程等均应符合设计要求。对未达到设计要求的区域，应进行补铺。

10.5.8 施工完成后，应及时进行海床扫测，对未达到设计要求的区域，应进行补铺或补填。混凝土联锁排施工质量检验应满足相关标准要求。

11 附属构件制作与安装

- 11.1 一般规定

11.1.1 附属构件的制作与安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020，《钢结构通用规范》GB 55006-2021及行业标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006-2011的要求。

11.1.2  构件制作前需进行图纸深化，并按《钢结构焊接规范》GB 50661-2011的规定进行焊接工艺评定及编制焊接工艺规程。焊缝外观质量按《钢结构焊接规范》GB 50661-2011中焊缝质量标准验收。

11.1.3 附属构件材料选型需符合设计文件要求，且满足对应环境条件。钢管材料按《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018执行；构件加工精度需符合《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024的要求。

11.1.4 采取高强度螺栓连接的构件，应使用力矩扳手只在螺母上施加扭矩，施拧顺序的原则应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011第6.4.17条规定，拧紧力矩要符合设计要求，且需要进行扭矩系数复验。

11.1.5 附属构件的防腐蚀应符合《海上风电场工程防腐蚀设计规范》NB/T 10626-2021第1.0.2条的有关规定。

11.1.6 附属构件安装时应注意成品保护，避免发生刮蹭导致钢结构出现变形或者防腐油漆层脱落。

11.1.7 涉及附属构件运输时做好成品保护，选择合适的运输工装，并且在运输工装与附属构件直接接触的部位放置橡胶垫等缓冲保护装置。

11.1.8 附属构件安装须严格按照设计图纸要求，将附属构件准确安装在预定位置上。

11.1.9 附属构件安装后须检查整体防腐涂层情况，若出现破损要及时进行修复。

11.1.10 附属构件安装前须根据《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024要求进行外观质量检查。

- 11.2 靠泊构件

11.2.1 靠泊构件橡胶护舷的型号、规格应符合现行行业标准《橡胶护舷》HG/T 2866-2016 的有关规定。

11.2.2 靠泊构件安装后的定位偏差需符合《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024第11.2.5条规定，标高偏差≤±10mm，轴线垂直度≤L/1000 且不大于 20 mm（L为靠泊钢管长度）。

11.2.3 护舷安装时，紧固螺栓应按《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011要求使用力矩扳手拧紧。

- 11.3 钢爬梯

11.3.1 钢爬梯的制作应符合设计要求，踏棍间距应均匀，焊接应饱满、无虚焊，符合《焊缝无损检测 磁粉检测 验收等级》GB/T 26952-2025的验收等级。

11.3.2 钢爬梯安装应垂直、牢固，爬梯中心线应与基准点对齐。安装完成后应进行防坠落装置的检查与调试。

11.3.3 钢爬梯及其防护笼的选材与制作应符合《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009的规定，梯梁截面尺寸及踏棍直径应满足强度和刚度要求。

- 11.4电缆管

11.4.1 电缆管弯曲半径按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第6.1.7条和《海上风力发电场设计标准》GB/T 51308-2019规定的电缆弯曲半径进行设计。

11.4.2  电缆管贯穿水密隔舱时，应按《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024 进行水压试验，试验压力应符合设计要求，保压时间不应少于30分钟，无渗漏为合格。

- 11.5内外平台

11.5.1 钢格栅承载扁钢间距应符合《钢格栅板及配套件 第1部分：钢格栅板》 YB/T 4001.1-2019的规定；平台铺板应平整，防滑面朝上，且应设置可靠的排水孔。

11.5.2 栏杆立柱垂直度偏差≤立柱高度的1.5‰且≤10mm。栏杆系统应符合《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009 的规定。

- 11.6 集成式附属构件

11.6.1 对于集成式附属构件（如单桩基础集成式附属结构），应在工厂内完成整体预拼装，确保各接口尺寸匹配。

11.6.2 运输及吊装过程中应采取措施防止集成构件变形，吊点设计参考《钢结构设计标准》GB 50017-2017并经过计算验证。

11.6.3 集成式附属构件运输工装拆卸时若涉及工装切割，需要对切割波及的附属构件区域进行防腐涂层的修补。

- 11.7抗冰锥结构

11.7.1 在有冰凌作用的海域，抗冰锥结构的安装方位应符合设计要求，其破冰刃口应朝向主要流冰方向。

11.7.2 抗冰锥与基础结构的连接焊缝应进行100%无损检测，确保焊缝质量满足抗冰冲击要求。

11.7.3 抗冰锥表面应进行特殊耐磨防腐涂层处理，涂层厚度检测应符合《海上风电场工程防腐蚀设计规范》NB/T 10626—2021的规定。

- 11.8 灌浆管

11.8.1 灌浆管材料及管路配置应符合《海上风电场工程基础结构灌浆连接技术规程》NB/T 11727-2024要求，灌浆管及软管应能承受泵送灌浆料的压力。

11.8.2 安装时要注意灌浆管的姿态，安装偏差参考《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T11655-2024第11.8.3条要求平面位置偏差≤±50mm，竖管直线度偏差≤L/1000且不大于10 mm（L为灌浆管直段长度）。

附录A 引用规范

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50571 海上风力发电工程施工规范

NB/T 10393  海上风电场工程施工安全技术规范

GB 50661 钢结构焊接规范

GB 55001 工程结构通用规范

GB 50755 钢结构工程施工规范

GB 55006  钢结构通用规范

GB50010 混凝土结构设计规范

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB∕T 47273 海上组块浮托安装的设计与施工规范

NB/T 11600 风电场工程抗震设计规范

NB/T 11084 海上风电场工程建（构）筑物荷载规范

- NB/T 11655 海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准

NB/T 10105  海上风电场工程风电机组基础设计规范

NB/T 11602 海上风电机组地基基础防冲刷设计导则

NB/T 10626 海上风电场工程防腐蚀设计规范

NB/T 31006 海上风电场钢结构防腐蚀技术标准

NB/T 11372  风电场工程施工质量检验与评定规程

NB/T 10684  风电场工程质量管理规程

NB/T 11727  海上风电场工程基础结构灌浆连接技术规程

NB/T 10628  风电场工程材料试验检测技术规范

NB/T 10626  海上风电场工程防腐蚀设计规范

NB/T 31006 海上风电场钢结构防腐蚀技术标准

NB/T 10104 海上风电场工程测量规程

NB/T 10988 海上风力发电机组 基础附属构件设计要求

NB/T 11378  漂浮式海上风电机组基础及系泊系统设计导则

NB/T 10994 海上风力发电机组 外平台起重设备规范

NB/T 10910 海上风电场工程安全标识设置设计规范

GB/T 712  船舶及海洋工程用结构钢

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 31817 风力发电设施防护涂装技术规范

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副

GB/T 26952 焊缝无损检测 磁粉检测 验收等级

GB/T 26953 焊缝无损检测 渗透检测 验收等级

GBT 4950-2021锌合金牺牲阳极

GBT 4948-2025 铝合金牺牲阳极

GBT 4949-2026 铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 11374 热喷涂涂层厚度的无损测量方法

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 17848 牺牲阳极电化学性能试验方法

附录B 施工常用船舶与装备技术参数（参考性资料）

1 有DP起重船

| 序号 | 船 名 | 船舶类型 | 起升重量 （t) | 船长 （m） | 型宽 （m） | 型深 （m） | 设计/满载 吃水（m） | 起升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振华30 | 全回转，自航，DP2 | 固定吊12000 全回转7000 | 297.55 | 58 | 28 | 18 | 120 |
| 2 | 海峰2001 | 全回转、自航、DP2 | 固定吊4000 全回转3000 | 195 | 46.9 | 16 | 9.5 | 120 |
| 3 | 华兆龙 | 全回转，自航、DP2 | 固定吊5000 全回转3500 | 195 | 49.8 | 16 | 12 | 148.5 |
| 4 | 德和 | 全回转，自航，DP3 | 固定吊5000 全回转3500 | 199 | 47.6 | 15 | 10.6 | 97 |
| 5 | 创力 | 全回转，自航，DP3 | 固定吊4500 全回转3500 | 198.8 | 46.6 | 14.2 | 9.5 | 95.2 |
| 6 | 巨杰4000 | 全回转、自航、DP1 | 固定吊4000 全回转2800 | 176.9 | 43.8 | 14.2 | 11 | 113 |
| 7 | 海洋石油201 | 全回转、自航、DP3 | 固定吊4000 全回转3500 | 204.65 | 39.2 | 14 | 9.5 | 75 |
| 8 | 华天龙 | 全回转，自航，DP2 | 固定吊4000 全回转2000 | 167.5 | 48 | 16.5 | 11.5 | 95 |
| 9 | 电建志高 | 全回转，自航，DP1 | 固定吊3600 全回转3000 | 182 | 49 | 15 | 10 | 130 |
| 10 | 威力 | 全回转，自航，DP2 | 固定吊3000 全回转2600 | 141 | 40 | 12.8 | 8.5 | 86 |
| 11 | 乌东德 | 全回转，自航，DP2 | 固定吊3000 全回转2400 | 182 | 46 | 15 | 9 | 130 |
| 12 | 秦航工5000 | 全回转、自航、DP2 | 固定吊4000 全回转3000 | 182 | 49 | 15 | 8 | 120 |
| 13 | 长胜5000 | 全回转、自航、DP1 | 固定吊4000 全回转3000 | 182 | 48 | 15 | 8.8 | 118 |
| 14 | 铁建起重5000 | 全回转、自航、DP2 | 固定吊5000 全回转3500 | 203 | 50 | 18 | 13 | 130 |
| 15 | 华夏鹍鹏01 | 全回转、自航、DP2 | 固定吊5000 全回转3500 | 195 | 49.8 | 16 | 12 | 130 |
| 16 | 中天39 | 全回转、自航、DP1 | 固定吊5000 全回转3500 | 215 | 51.8 | 19 | 14 | 120 |
| 17 | 天沨10 | 全回转、自航、DP2 | 固定吊3000 全回转 | 149.8 | 41.5 | 14 | 10 | 110 |
| 18 | 三航翔安 | 单臂架变幅式、自航、DP1 | 5000 | 178 | 48 | 13.5 | 9 | 133 |
| 19 | 华电中集01 | 半潜起重平台、自航、DP3 | 1800×2 | 137.75 | 81 | 39 | 26.4 | 100 |
| 20 | 招商海狮3 | 半潜起重平台、自航、DP3 | 2200×2 | 137.75 | 81 | 42.8 | 26.4 | 101 |

2无DP起重船

| 序号 | 船 名 | 船舶类型 | 起升重量 （t) | 船长 （m） | 型宽 （m） | 型深 （m） | 设计/满载 吃水（m） | 起升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浩博海工 | 全回转，非自航 | 固定吊4000 全回转2800 | 194.29 | 52 | 12.15 | 5.6 | 132 |
| 2 | 蓝疆 | 全回转，非自航 | 固定吊3800 全回转2500 | 157.5 | 48 | 12.5 | 8 | 95 |
| 3 | 蓝鲸 | 全回转、自航 | 固定吊7500 全回转4000 | 241 | 50 | 20.4 | 8.5 | 125 |
| 4 | 宇航起重58 | 全回转，非自航 | 固定吊3800 全回转2800 | 145 | 44.4 | 10.38 | 6.2 | 122.8 |
| 5 | 宇航起重3000 | 全回转，非自航 | 固定吊3500 全回转2800 | 148.4 | 44.6 | 12 | 8.5 | 103 |
| 6 | 建申号 | 全回转，非自航 | 固定吊3500 全回转2800 | 177.8 | 43 | 15 | 10 | 114 |
| 7 | 宇航起重29 | 全回转，非自航 | 固定吊3000 全回转2300 | 164.55 | 45 | 9.8 | 5.5 | 109 |
| 8 | 海隆106 | 全回转，非自航 | 固定吊3000 全回转2000 | 167 | 46 | 13.5 | 8.7 | 86.5 |
| 9 | 能建广火002 | 全回转，非自航 | 固定吊3000 全回转2400 | 181.58 | 48 | 13 | 9 | 115 |
| 10 | 华西5000 | 全回转，非自航 | 固定吊5000 全回转3000 | 178 | 48 | 17 | 11.5 | 100 |
| 11 | 冠盛一航 | 全回转，非自航 | 固定吊4600 全回转3000 | 168.8 | 51.8 | 11.8 | 6.8 | 125 |
| 12 | 二航卓越 | 双臂架变幅式，非自航 | 5500 | 165 | 52 | 11 | 6.5 | 130 |
| 13 | 新振浮7 | 单臂架变幅式，非自航 | 5000 | 141.7 | 50.8 | 9.6 | 5.8 | 132 |
| 14 | 大桥海鸥 | 双臂架变幅式，非自航 | 3600 | 114.4 | 48 | 8.8 | 4.8 | 110 |
| 15 | 德浮3600 | 双臂架变幅式，非自航 | 3600 | 118.9 | 48 | 8.8 | 4.6 | 108 |
| 16 | 一航津泰 | 单臂架变幅式、非自航 | 4000 | 121.24 | 48 | 8 | 4.8 | 110 |
| 17 | 长大海升 | 双臂架变幅式，非自航 | 3200 | 110 | 48 | 8.4 | 4.8 | 102 |
| 18 | 招商重工2 | 单臂架变幅式，非自航 | 3000 | 127.5 | 50 | 9 | 5 | 115 |

3 大型运输船

| 序号 | 船 名 | 船舶类型 | 总吨位 （t) | 船长 （m） | 型宽 （m） | 型深 （m） | 设计/满载 吃水（m） | 参考载货量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国澳永晟 | 甲板船 | 14358 | 147.6 | 40.2 | 9.2 | 6.4 | 22028 |
| 2 | 瀚航大件 | 甲板船 | 14253 | 143.48 | 40.2 | 9.2 | 6.4 | 22308 |
| 3 | 开拓者06 | 甲板船 | 14226 | 143.48 | 40.2 | 9.2 | 6.4 | 22308 |
| 4 | 恺隆帆 | 甲板船 | 15524 | 149.88 | 40 | 9 | 6 | 21920 |
| 5 | 开拓者01 | 甲板船 | 14221 | 143.48 | 40.2 | 9.2 | 6.4 | 21803 |
| 6 | 新环球16 | 甲板船 | 12071 | 137 | 42 | 8.6 | 6 | 18313 |
| 7 | 亚庆之星 | 甲板船 | 16786 | 149.88 | 42 | 9 | 6 | 24623 |
| 8 | 凯强189 | 甲板船 | 13690 | 143 | 39.8 | 9.25 | 6.35 | 20565 |
| 9 | 康琦富华 | 甲板船 | 16394 | 149.8 | 42 | 9 | 6 | 25005 |
| 10 | 浙龙辉001 | 甲板船 | 16881 | 149.8 | 45 | 9 | 6 | 23000 |
| 11 | 厚德198 | 甲板船 | 16412 | 149.88 | 42 | 9 | 6 | 24620 |
| 12 | 顺福和谐 | 甲板船 | 14371 | 143.48 | 40.2 | 9.2 | 6.4 | 21934 |

附录C 深远海施工环境条件限值参考

- B.1 范围

本附录适用于深远海风电工程基础、上部组块等海上施工阶段环境限制条件。

- B.2 术语与定义

环境条件参数包括风速风向、 流速流向（表面流、 底部流）、潮汐、波高、波浪周期、环境温度、冰层厚度等。

- B.3 海上作业环境限制条件

导管架平台海上作业环境限制条件见表B.3.1

| 作业类型 | 风速（m/s） | 有义波高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装船 | ≤10 | ≤1.5 | - |
| 海上吊装作业 | ≤10 | ≤2.0 | - |

1 天气预报中符合吊装要求的天气窗口不小于 72h。

2 对于施工海域无法满足以上海况条件的特殊情况，可根据准备情况、船舶操作规格书和船舶 实际运动情况进行评估。

B.4浮托安装限制环境条件

1浮托安装一般要求在较为平静的海况下进行；为了提高可操作性，通常在不同浪向下限定不同的浪高。

2确定限制作业的有义波高等环境参数是确保浮托安装顺利进行的关键因素。

3浮托安装可假定在低潮位情况下进行；如果在低潮位的压载能力或稳性不足，一般可以按照平均潮位或平均海平面进行设计。

浮托安装环境条件见附表B.4.1

| 方向 | 风速（m/s） | 有义波高（m） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 迎/随浪 | 10 | 1.5 | 0.5 |
| 斜浪 | 10 | 1.0 | 0.5 |
| 横浪 | 10 | 0.5 | 0.5 |

- B.5 浮体作业条件

浮体作业环境条件见附表B.5.1

| 作业方式 | 风速（m/s） | 有义波高（m） | 流速（m/s） | 能见度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出港 | ≤7.9 | ≤0.5 | ≤0.5 | >1000 |
| 海上拖航 | ≤13.8 | ≤2 | - | - |

- B.6 风机安装船作业环境条件

1作业时环境条件应符合船舶的设计极限工况要求。

2风机安装船作业环境条件要求见表B.6.1

| 作业类型 | 风速（m/s） | 有效波高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布锚、就位、起重作业 | ≤15 | ≤2 |  |
| 升降作业 | - | ≤2 |  |