附件3

ICS  点击此处添加ICS号

CCS 点击此处添加CCS号

团体标准

T/CEPCA  XXXX—2026

深远海风电场土建工程

施工质量检验与评价规程

Specification for Construction Quality Inspection and Evaluation of Civil Engineering for Off‑shore Deep‑wind Farms

（本草案完成时间：2026.XX.XX）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发  布

风力发电机组状态监测系统数据技术要求Date requirements for condition monitoring system of wind turbines

目    次

深远海风电场土建工程施工技术规程	1

前言	2

1总则	3

2 术语	4

3 基本规定	6

4 钢结构工程	7

5舾装工程	25

6桩基工程	32

7 基础与上部组块安装	36

8防腐工程	43

9 防冲刷保护	49

10附属构件制作与安装	53

附录A 深远海风电场土建工程施工质量检验与评价主控项目和一般项目	56

附录B 水下工程 ROV/AUV 检验规程	62

附录C 数字化质量验收数据标准	68

附录D 漂浮式基础工程检验批划分及验收要求	73

深远海风电场土建工程施工技术规程

前言

标准编制组针对深远海（离岸距离超过65公里或水深超过50米）风电场高浪高、强流速、长周期涌浪、强腐蚀、施工窗口期短、大型构件运输安装难度大、运维可达性差等特点，总结我国深远海风电工程实践经验，参考国际海洋工程先进标准，在《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》（NB/T 11655-2024）基础上，补充漂浮式基础、水下工程数字化检验等内容，制定本规范。

本规范主要技术内容：总则、术语、基本规定、钢结构工程、舾装工程、桩基工程、漂浮式基础工程、基础与上部组块安装、防腐工程、防冲刷保护、附属构件制作与安装。

本规范由XXX负责管理，XXX提出并负责日常管理，XXX负责具体技术内容解释。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

本文件为首次发布

1总则

1.1 为规范深远海风电场土建工程施工质量检验与评价，保障工程结构安全、耐久和可靠运行，制定本规范。

1.2 本规范适用于离岸距离超过65公里或水深超过50米的新建、改建、扩建海上风电场，包括：

固定式基础（大直径单桩、深水导管架、多桶吸力桶、嵌岩桩）

漂浮式基础（半潜式、张力腿式、Spar 式）

海上升压站、海上换流站、测风塔等海上设施的土建及结构工程

1.3 工程参建单位应建立深远海专项质量管理体系，配备海上检验专用设备、持证人员和应急保障能力，推行数字化、智能化全过程质量管控。

1.4 深远海风电场土建工程施工质量检验与评价，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关海洋工程、风电工程标准的规定。

1.5 本规范用词说明与 NB/T 11655-2024相同。

1.6 引用标准名录

《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024

《风电场工程施工质量检验与评定规程》NB/T 11372-2023

《海上风电场工程防腐蚀设计规范》NB/T 10626-2021

《码头结构施工规范》JTS 215-2018

《码头结构设计规范》JTS 167-2018

《钢结构设计标准》GB 50017-2017

《船舶及海洋工程用结构钢》GB/T 712-2022

《深远海海上风电开发建设管理办法（试行）》（2024年12月国家能源局发布）

2 术语

2.0.1 深远海 offshore deep sea

离岸超过65公里或水深超过50米的海域。

2.0.2 漂浮式基础 floating foundation

通过系泊系统锚定于海床，依靠浮力支撑上部风电机组的基础结构。

2.0.3 锚基础 anchor foundation

为漂浮式基础提供锚固力的海床基础，包括吸力锚、桩锚、重力锚等。

2.0.4 浮体 floating body

漂浮式风电设备的主体承载浮式结构，依靠自身浮力实现海上悬浮驻位，用于支撑上部风机机组并连接系泊锚固系统，主要包括半潜式、单柱式、张力腿式等浮体结构。

2.0.5 系泊系统 mooring system

连接漂浮式基础与锚基础，限制基础位移的系统，包括系泊缆、导缆器、锚机等。

2.0.6 水下机器人检验 ROV/AUV inspection

利用遥控或自主水下机器人对水下工程结构进行可视化、无损检测的方法。

2.0.7 数字化验收 digital acceptance

采用物联网、卫星定位、传感器等技术，对工程质量进行数据化记录、比对和评定的验收方式。

2.0.8 主控项目 dominant item

工程中对安全、职业健康、环境保护和主要功能起决定性作用的检验项目。

2.0.9 一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

2.0.10 抽样检验 sampling inspection

按照规定的抽样方案，从进场的材料、构配件、设备或检验项目中，按检验批随机抽取一定数量的样本所进行的检验。

2.0.11 见证检验 evidential testing

施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验活动。

2.0.12耐候钢 atmospheric corrosion-resistant steel

添加了 Cu、Cr、Ni、P、Mo 等合金元素的低合金高强度钢，核心特性是能在大气环境中自发生成致密、稳定、附着力强的锈层钝化膜，隔绝氧气和水分，从而大幅减缓腐蚀速率，实现 “以锈防锈”。在深远海风电场中，它是替代传统涂装碳钢、降低全生命周期运维成本的关键材料。

2.0.13裂纹尖端张开位移（CTOD）测试 Crack Tip Opening Displacement Test

评估材料弹塑性断裂韧性的重要方法，尤其常用于海洋平台钢、管线钢及焊接接头（母材/HAZ/焊缝金属）的韧性评估。

3 基本规定

3.0.1 项目划分除应符合《风电场工程施工质量检验与评定规程》NB/T 11372及《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655的有关规定外，深远海风电场土建工程应按施工阶段与结构功能进行分部、分项工程划分。漂浮式基础工程应独立划分为分部工程，其分项工程宜包括：漂浮式基础本体制作、防腐与阴极保护系统安装、锚基础制作与安装、系泊系统制作与安装、基础拖航与就位、海缆动态段敷设与保护。

3.0.2 工程开工前，施工单位应编制深远海专项质量检验方案，明确检验批划分规则（应结合海上施工窗口期、作业批次）、关键工序检验节点、数字化验收记录清单、水下检验方式及质量评定记录表，报监理单位审批后，作为分项工程和检验批的质量评定依据。

3.0.3 检验批质量检查项目应分为主控项目和一般项目两类，具体按本规范附录A执行，检验批质量等级分为合格、不合格两级。对不影响结构安全与耐久性的轻微缺陷，经原设计单位复核确认并制定长期监测方案后，可予以有条件验收，但应在质量评定文件中专项备注。不合格检验批应编制海上专项返修方案，经设计、监理单位批准后实施，返修完成后按原检验程序复评。

3.0.4 质量检验应优先采用数字化、非接触式、远程化方法，质量检验应按本规范附录C执行并符合下列规定：

1 关键工序全程留存高清视频影像，分辨率不低于4K，具备防抖与时间戳功能；

2 水下隐蔽工程应优先采用ROV/AUV进行外观检查、尺寸复核、缺陷识别与地形扫描，并同步采集三维点云或多波束声呐数据，具体按本规范附录B执行；

3 大型构件吊装、基础就位、系泊张拉等动态工序，宜采用GNSS（定位精度≤±0.05m）与高精度倾角传感器（精度≤±0.1°）进行实时位姿监测。

3.0.5 检验批质量评定为合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量检验均应100%合格；

2 一般项目的质量应经抽样检验合格，抽样合格率≥85%。其中允许有偏差的项目，除有特殊要求外，每项均应有不小于85% 的检查点符合要求，且不合格点的最大偏差值：

钢结构工程：不合格点最大偏差≤允许偏差的1.2倍；

其他工程：不合格点最大偏差≤允许偏差的1.5 倍。

3 应具有完整的施工操作依据、数字化施工记录、质量检查记录及影像资料。

3.0.6 原材料、重要工序和隐蔽工程实行100%见证检验。

3.0.7 水下工程验收报告应包含ROV/AUV检测视频、三维点云模型、缺陷标注图及数字化检测数据，作为工程竣工资料永久归档。

3.0.8 深远海风电场土建工程分项工程、分部工程、单位工程

4 钢结构工程

4.1一般规定

4.1.1 本规范适用于深远海单桩、深水导管架、漂浮式基础本体、海上升压站、海上换流站等钢结构的质量检验。

4.1.2 钢结构所用钢材应优先采用海洋工程专用钢。Q420及以上高强度钢、耐候钢应增加低温冲击韧性、Z向拉伸（Z向钢适用）检验。

4.1.3 构件出厂前应进行陆地预组装，应对大型导管架、漂浮式基础本体100%检查节点连接质量和整体尺寸偏差。

4.2钢结构原材料及成品验收

4.2.1  钢板进场前应检查钢板标志，钢板标志应符合国家现行标准《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般要求》GB/T 247-2025的有关规定。

4.2.2  钢板的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

4.2.3  钢板的表面外观质量除应符合国家现行标准的规定外，尚应符合下列规定：

1  当钢板的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢板厚度允许负偏差值的1/2，且不应大于0.5mm。

2  钢板表面的锈蚀等级应符合国家现行标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的C级及以上等级。

3  钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

4  钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、麻纹和气泡。

4.2.4  钢板的交货状态应符合国家现行标准《船舶及海洋工程用结构钢》GB/T 712-2022的规定。

4.2.5  钢板无损探伤应符合国家现行标准《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3的有关规定。

4.2.7  用于主体结构的钢板，当板厚大于30mm时，应按国家现行标准《金属材料 焊接接头准静态断裂韧度测定的试验方法》GB/T 28896做裂纹尖端张开位移（CTOD）测试。

4.2.8  钢板的尺寸、外形、重量、厚度及允许偏差应符合现行国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的规定。

4.2.9  每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法、试验方法应符合现行国家标准《船舶及海洋工程用结构钢》GB/T 712-2022的规定。

4.2.10  钢板检验结果不符合要求时，应进行复验。检验项目的复验和验收应符合现行国家标准《钢及钢产品 交货一般技术要求》GB/T 17505的规定。

4.2.11  钢管和型钢进场前应检查标志，钢管标志应符合现行国家标准《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T 2102的规定，型钢标志应符合现行国家标准《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 2101的规定。

4.2.12  无缝钢管的公称外径和公称壁厚应符合现行国家标准《无缝钢管外形、尺寸、重量及允许偏差》GB/T 17395的规定。

4.2.13  热轧型钢的尺寸、外形及允许偏差应符合现行国家标准《热轧型钢》GB/T 706的规定。

4.2.14  型钢不应有明显的扭转。

4.2.15  型钢宜以热轧状态交货。

4.2.16  热轧（扩）钢管应以热轧状态或热处理状态交货，冷拔（轧）钢管应以热处理状态交货。

4.2.17  每批型钢的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法应符合现行国家标准《热轧型钢》GB/T 706、《热轧H型钢和剖分T型管》GB/T 11263的相关规定。

4.2.18  无缝钢管检验项目的取样方法和试验方法应符合现行国家标准《海洋工程结构用无缝钢管》GB/T 34105的相关规定，灌浆管等流体管的取样方法和试验方法应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的相关规定。

4.2.19  焊接材料应按批检验，每批材料的批量划分应符合现行国家标准《焊接材料采购指南》GB/T 25778的相关规定。

4.2.20  海上风电场工程钢结构防腐材料检验项目、试验检测方法应符合国家现行标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NB/T 10628的相关规定，性能应符合国家现行标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006的相关规定。

4.2.21  牺牲阳极的重量、尺寸、表面质量与性能评价应分别符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948、《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950、《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731的要求。

4.2.22  牺牲阳极表面不允许沾染油漆、油污等，否则应采用水基生物降解清洁剂清除表面。

4.2.23  外加电流系统的辅助阳极电缆和阴极电缆宜采用铜芯电缆，控制用参比电极的电缆应采用屏蔽电缆。

4.2.24  锻件力学性能检测应符合现行国家标准《钢质模锻件 通用技术条件》GB/T 12361的相关规定。

4.2.25  钢铸件的力学性能应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的规定。

4.2.26  铸件尺寸公差、形位公差及其他公差应符合现行国家标准《钢质模锻件 公差及机械加工余量》GB/T 12362的规定。

4.2.27  规定性能等级的紧固件的机械和物理性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1规定。

4.3 钢结构焊接

Ⅰ主控项目

4.3.1  焊接材料的品种、规格、性能和质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定及现行行业标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NB/T 10628。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全数检查。

2  检查出厂质量证明文件和烘焙记录。

4.3.2  一、二级焊缝等级划分和无损探伤的方法、数量、部位和质量应满足设计要求并应符合国家现行标准《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345、《焊缝无损检测射线检测》GB/T 3323和《承压设备无损检测》NB/T 47013的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位按构件和材料类别抽样检测，监理单位（监造单位）见证抽样检测。

2  检查无损检测报告和施工记录。

Ⅱ 一般项目

4.3.3  焊缝坡口形式应满足设计要求，并应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1、《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位全部检查。

2  观察检查，必要时测量检查。

4.3.4  焊缝尺寸应满足设计要求，无疲劳验算要求的焊缝尺寸允许值应满足设计要求并符合表4.3.4-1的规定，有疲劳验算要求的焊缝尺寸允许值应满足设计要求并符合表 4.3.4-2的规定。

表4.3.4-1  无疲劳验算要求的焊缝尺寸允许值

| 序号 | 项 目 |  | 允许值（mm） |  |  | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 1 | 对接焊缝余高 | b＜20 | 0~2.0 | 0~3.0 | 0~3.5 | 施工单位每批同类型构件抽查 10%且不少于 3 件，被抽查构件每种焊缝各抽查 5%且均不少于 1 条，总抽查数不应少于 10 处；监理单位（监造单位）见证检验 | 检查施工记录并用焊缝量规测量检查 |
|  |  | b≥20 | 0~3.0 | 0~4.0 | 0~5.0 |  |  |
| 2 | 对接焊缝错边 |  | 小于 0.1δ且不大于 2.0 |  | 小于 0.15δ且不大于 3.0 |  |  |
| 3 | 贴角焊缝余高偏差 | k≤6 | +1.5 0 |  |  |  |  |
|  |  | k＞6 | +3 0 |  |  |  |  |
| 4 | 贴角焊缝焊脚高度偏差 | k≤6 | +1.5 0 |  |  |  |  |
|  |  | k＞6 | +3 0 |  |  |  |  |
| 5 | T 型接头和要求焊透的 K 型焊缝偏差 | K=δ/2 | +1.5 0 |  |  |  |  |

注：1  b为焊缝宽度，k为焊脚高度，δ为母材厚度，单位为mm；

2  焊脚高度k＞8.0mm 的角焊缝，局部焊脚高度可低于设计要求值 1.0mm，累积长度不得超过焊缝长度的10%；

3  工字型梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。

表4.3.4-2  有疲劳验算要求的焊缝尺寸允许值

| 序号 | 项目 | 焊缝种类 | 外观尺寸允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊脚尺寸 | 对接与角接组合 焊缝hk | 0 +2.0mm | 施工单位每批同类型构件抽查 20%，且不少于 3 件；被抽查构件每种焊缝各抽查 5%， 且均不少于 1 条，总抽查数不应少于 10 处；（考虑抽查比例及数量增加）监理单位见证检验 | 检查施工记录并用焊缝量规测量检查 |
|  |  | 角焊缝hf | -1.0mm +2.0mm |  |  |
|  |  | 手工焊角焊缝hf（全长的10%） | -1.0mm +3.0mm |  |  |
| 2 | 焊缝高低差 | 角焊缝 | 不大于2.0mm（任意25mm范围高低差） |  |  |
| 3 | 余高 | 对接焊缝 | 不大于2.0mm（焊缝宽不大于20mm） |  |  |
|  |  |  | 不大于3.0mm（焊缝宽大于20mm） |  |  |
| 4 | 余高铲磨后表面 | 横向对接焊缝 | 表面不高于母材0.5mm |  |  |
|  |  |  | 表面不低于母材0.3mm |  |  |
|  |  |  | 粗糙度50μm |  |  |

注：1  b为焊缝宽度，k为焊脚高度，δ为母材厚度，单位为 mm；

2  焊脚高度k＞8.0mm 的角焊缝，局部焊脚高度可低于设计要求值1.0mm，累积长度不得超过焊缝长度的10%；

3  工字型梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。

4.3.5  焊缝外形应均匀，焊道与焊道、焊道与金属间过渡应平滑，焊渣和飞溅物应清理干净。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全部检查。

2  观察检查。

4.3.6  焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷，且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。检验数量和检验方法应符合设计要求并满足下列规定：

1  施工单位每批同类型构件抽查10%且不少于3件，被抽查构件每种焊缝各抽查5%且均不少于1条，总抽查数不应少于10处；监理单位（监造单位）见证检验。

2  检查施工记录并用焊缝量规测量检查。

4.4 紧固件连接

Ⅰ主控项目

4.4.1  高强度螺栓连接副的形式、规格和技术参数应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）按进场批全数检查。

2  检查出厂质量证明文件和复验报告。

4.4.2  高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位按进场批全数检查。

2  检查抗滑移系数试验报告和复验报告。

4.4.3  大六角头型高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应满足设计要求，并应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位全数检查，监理单位（监造单位）每个节点随机抽取螺栓数的10%，且不少于1副。

2  采用扭矩扳手在螺栓终拧1h后、48h内进行检查。

4.4.4  螺母和垫圈的安装应满足设计要求。高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露宜为2~3扣，10%的螺栓丝扣外露可为1~4扣。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位全数检查，监理单位（监造单位）抽查节点数的5%，且不少于10副。

2  采用观察检查。

4.4.5  高强度螺栓孔不应采用气割扩孔。扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全部检查。

2  观察检查，必要时测量检查。

4.4.6  扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，因构造原因未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应多于该节点螺栓数的5％。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位全数检查，监理单位（监造单位）抽查节点数的10%，且不少于10个。

2  观察检查，被抽查节点中梅花头未拧掉的全数用扭矩法检查。

4.4.7  普通螺栓应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。普通螺栓作为永久性连接螺栓时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  按进场批次全数检查。

2  检查螺栓实物复验报告。

4.4.8  基础顶法兰进场前后、施工完成后均应进行外观检查，无肉眼可见的裂纹、夹层、夹渣、折叠等缺陷，并进行无损探伤复验。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）应按进场批全数检查。

2  应检查出厂质量证明文件和复验报告，必要时抽样复验，包括力学性能、化学成分及金相组织等，并100%进行超声波无损检测或射线无损检测。法兰平面度、椭圆度检测可采用全站仪或激光扫描仪进行检验。

4.5 钢结构制作

I 主控项目

4.5.1  钢材的品种、规格和性能应满足设计要求，并应符合国家现行有关标准的有关规定。进口钢材的质量应符合设计和合同规定标准的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全数检查。

2  检查出厂质量证明文件和复检报告，必要时抽样复验。

4.5.2  钢结构焊接与高强螺栓连接的质量应符合本标准的有关规定。

Ⅱ 一般项目

4.5.4	螺栓孔孔距的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表4.5.4的规定。

表4.5.4  螺栓孔孔距的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 检验数量 |  | 单元测点 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同一组内任意孔间距离 | T≤500 | ±1.0 |  | 抽查构件总数的10%且不少于3件 |  | 1 |  | 用钢尺测量 |  |
|  |  | 500＜T≤1200 | ±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 相邻两组的端孔距离 | T≤500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500＜T≤1200 | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200＜T≤3000 | ±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T＞3000 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：T为孔距，单位为mm。

4.5.5	磨光顶紧构件的紧贴面积不应小于设计接触面积的75%，边缘间隙不应大于0.8 mm。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位抽查总数的10%，且不少于3处，监理单位（监造单位）见证检验。

2  紧贴面积采用0.3 mm塞尺检查，边缘间隙采用0.8 mm塞尺检查。

4.5.6  基础顶法兰制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合设计要求和表4.5.6的规定。

表4.5.6  基础顶法兰制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外圆直径 | D≤4000 | +2.0 -1.0 | 全数 | 用钢尺检查 |
|  |  | D＞4000 | +3.0 -1.0 | 全数 | 用钢尺检查 |
| 2 | 内圆直径 | D≤4000 | 0.0 -3.0 | 全数 | 用钢尺检查 |
|  |  | D＞4000 | 0.0 -4.0 | 全数 | 用钢尺检查 |
| 3 | 法兰厚度 |  | +2 0 | 全数 | 用钢尺检查 |
| 4 | 法兰颈高度 |  | +2 -2 | 全数 | 用钢尺检查 |
| 5 | 法兰平面度 | 1600＜D≤3000 | 0.5 | 全数 | 用激光测平仪检查 |
|  |  | 3000＜D≤4000 | 0.7 |  |  |
|  |  | D＞4000 | 0.9 |  |  |
| 6 | 孔直径 |  | +0.3 -0.3 | 全数 | 用游标卡尺检查 |
| 7 | 孔位置度 |  | 1 | 全数 | 用百分表检查 |
| 8 | 端面对中心跳动度 |  | 0.5 | 全数 | 用百分表检查 |

注：D为直径，单位为mm。

4.5.8	钢管桩制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合设计要求和表4.5.8-1的规定。带法兰的单桩基础制作的允许偏差、检验数量和检验方法除应符合设计要求和表4.5.8-1外，还应满足4.5.8-2的规定。

表4.5.8-1  钢管桩制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周长 | ±5S/1000且不大于10 | 逐件检查 | 2 | 用钢卷尺测量两端 |
| 2 | 管端椭圆度 | 5D/1000且不大于 5 |  | 2 | 用钢尺测量两端，取垂直两直径差 |
| 3 | 管端平整度 | 2 |  | 1 | 用 1/4 周长弧形靠尺或用V 形尺测量，取大值 |
| 4 | 桩顶倾斜 | 5D/1000且不大于 5 |  | 2 | 用大直角尺和楔形尺测量垂直两方向 |
| 5 | 桩长度 | +300 0 |  | 1 | 用钢卷尺测量 |
| 6 | 桩轴线弯曲矢高 | L/1000 且不大于 30 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 7 | 桩尖对桩纵轴线偏斜 | 10 |  | 1 | 用直角尺或拉线用钢尺测量 |
| 8 | 管节对接错台 | δ/10 且不大于 3 |  | 1 | 用焊口检测器测量，取大值 |

注：1  S 为钢管外周长，D 为钢管外径，L 为钢管长度，δ为较薄侧钢板厚度，单位为 mm；

2  工厂分段制作在现场拼接时，其管节端头坡口角度的允许偏差为±2.5°，钝边的允许偏差为±1mm；

3  圆锥形半封闭桩尖圆管直径的允许偏差为 1%，锥体母线长度的允许偏差为0~5mm。

表4.5.8-2  单桩基础制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 偏 差 名 称 | 允 许 偏 差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰椭圆度 | 3 | 全数 | 用钢尺检查 |
| 2 | 法兰平整度 | 1.5 （任意30°内不大于0.8） | 全数 | 用激光测平仪检查 |
| 3 | 法兰内倾度 | +0.5 +2 | 全数 | 用激光测平仪检查 |

注：单位为 mm。

4.5.9  桁架构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合设计要求和表 4.5.9 的规定。

表4.5.9  桁架构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | 端部 | ±3 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 中部 | ±5 |  | 1 |  |
| 2 | 跨度 | L≤24000 | ±5 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
|  |  | L＞24000 | ±10 |  |  |  |
| 3 | 节距 |  | ±3L1/1000 |  | 1 | 用钢尺测量上、下节距最大偏差处 |
| 4 | 节点处杆件轴线交点位置 |  | 5 |  | 1 |  |
| 5 | 拱度 | 要求起拱 | +10 0 |  | 1 | 拉线用钢尺测量，或用经纬仪等仪器测量 |
|  |  | 不要求起拱 | ±L/2500 |  |  |  |
| 6 | 腹杆直线度 |  | 1.5L2/1000 |  | 1 | 拉线用钢尺测量最大变形腹杆处 |
| 7 | 弦杆直线度 |  | L3/1000 |  | 2 | 拉线用钢尺测量上、下弦杆最大变形处 |
| 8 | 固定横向联系构件螺孔中心位置 |  | 3 |  | 3 | 用钢尺测量上、下弦杆和腹杆螺孔中心最大偏移处 |

注：L 为跨度，L1 为节距，L2 为腹杆长度，L3 为弦杆计算长度，单位为 mm。

4.5.10  圆筒型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.10的规定。

表4.5.10  圆筒型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周长 |  |  | ±5D/1000且不大于10 | 逐件检查 | 2 | 用钢卷尺测量两端 |
| 2 | 圆度 | δ≤6 | D≤1500 | 1.5D/1000且不大于 3 |  |  | 用钢尺测量两端最大偏差处 |
|  |  |  | D＞1500 | 2.5D/1000且不大于 5 |  |  |  |
|  |  | δ>6 |  | 3D/1000且不大于 5 |  |  |  |
| 3 | 长度 |  |  | ±L/1000且不大于 15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 轴线直线度 |  |  | L/1000且不大于 15 |  |  | 拉线用钢尺测量 |
| 5 | 筒壁对接错位 |  |  | 0.2δ且不大于 3 |  | 2 | 用钢尺或焊接量规量最大错位处 |

注：D 为外径，δ为板厚，L 为长度，单位为 mm。

4.5.11  承载梁及受压杆件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表4.5.11的规定。

表4.5.11  承载梁及受压杆件制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载梁侧向弯曲 | L/2000 且不大于 15 | 逐件检查 | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 2 | 承载梁上拱度 | +0.3F0 -0.1F0 |  |  |  |
| 3 | 受压杆件的直线度 | L/1000 且不大于 10 |  |  |  |

注：L 为承载梁跨度或杆件长度，F0 为设计上拱度，单位为 mm。

4.5.12 箱型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合设计要求和表 4.5.12 的规定。

表4.5.12  箱型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹板高度 | H≤2000 |  | ±2 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | H＞2000 |  | ±3 |  |  |  |
| 2 | 翼缘板宽度 |  |  |  |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 腹板中心距 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 横剖面对角线差 |  |  | 5 |  | 2 | 用钢尺测量两端部 |
| 5 | 跨度或长度 |  |  | ±L/2500，且不大于 15 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
| 6 | 扭曲 | L≤5000 |  | 4 |  | 1 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | 5000＜ L≤10000 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 10000＜ L≤20000 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 20000＜ L≤30000 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 30000＜ L≤50000 |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 腹板平直度 | H/3 受压区 | 每 1m | 0.7δ |  | 2 | 用1m钢直尺测量两侧腹板最大变形处 |
|  |  | 其余部分 |  | 1.2δ |  |  |  |
| 8 | 翼缘板对腹板垂直度 |  |  | B/250 |  |  | 用角尺和钢直尺测量两端部 |
| 9 | 腹板对翼缘板垂直度 |  |  | H/200 |  |  |  |
| 10 | 翼缘板平直度 |  | 每 1m | 3 |  |  | 用1m钢直尺测量上下翼板最大变形处 |
|  |  |  | 全长 | 1.5L/1000 |  | 1 |  |
| 11 | 直线度 | 垂直方向 |  | L/1000 |  |  | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平方向 |  | L/2000 |  |  | 用经纬仪测量 |

注：H 为腹板高度，L 为长度，δ为腹板厚度，B 为翼缘板宽度，单位为 mm。

4.5.13 工字型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.13 的规定。

表4.5.13  工字型构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹板高度 | H≤2000 |  | ±2 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | H＞2000 |  | ±3 |  |  |  |
| 2 | 翼缘板宽度 |  |  | ±3 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 跨度或长度 |  |  | ±L/2500，且不大于 10 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
| 4 | 扭曲 |  |  | L/1000，且不大于 10 |  |  | 用钢尺在两端部测量 |
| 5 | 腹板 | H/3 受压区 | 每 1m | 0.7δ |  | 2 | 用 1m 钢直尺测量腹板最大变形处 |
|  | 平直度 | 其余部分 |  | 1.2δ |  |  |  |
| 6 | 翼缘板对腹板垂直度 |  |  | B/100，且不大于 5 |  |  | 用直角尺和钢直尺测量两端部 |
| 7 | 腹板对翼缘板垂直度 |  |  | H/200 |  |  | 用直角尺和钢直尺测量两端部 |
| 8 | 翼缘板平直度 |  | 每 1m | 3 |  |  | 用 1m 钢直尺测量上下翼板最大变形处 |
| 9 | 腹板中心线位置 |  |  |  |  |  | 用钢直尺测量两端部处 |
| 10 | 直线度 | 垂直方向 |  | L/1000 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平方向 |  | L/2000 |  |  | 用经纬仪测量 |

注：H 为腹板高度，L 为长度，δ为腹板厚度，B 为翼缘板宽度，单位为 mm。

4.5.14 钢撑杆制作允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.14的规定。

表4.5.14  钢撑杆制作允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±20 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量上下两边 |
| 2 | 截面尺寸 | ±5 |  | 6 | 用钢尺测量两端及中部 |
| 3 | 弯曲矢高 | 2L/1000 且不大于 20 |  | 1 | 拉线测量 |

注：L 为钢撑杆长度，单位为 mm。

4.5.15 钢平台制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.15 的规定。

表4.5.15  钢平台制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±4 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 |  |  | 2 |  |
| 3 | 圆板直径 |  |  | 4 | 用钢尺测量横竖两端 |
| 4 | 对角线差 | 6 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 | 表面平面度 | 5 |  |  | 用 1m 钢直尺、塞尺测量最大变形处 |
| 6 | 梁直线度 | ±2 |  | 2 | 用经纬仪或吊线测量两方向 |

4.5.16 钢梯制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.16 的规定。

表4.5.16  钢梯制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 | ±3 |  |  | 用钢尺测量上、下端 |
| 3 | 踏步间距 | ±5 |  | 4 | 用钢尺测量 |
| 4 | 梯梁侧向弯曲 | L/1000 |  | 2 | 拉线用钢尺测量两侧 |
| 5 | 踏步板平面度 | 1 |  | 1 | 用钢直尺、塞尺测量 |
| 6 | 安装孔间距 | ±3 |  | 4 | 用钢尺测量两侧和上、下端 |
| 7 | 踏步安装水平度 | 5 |  | 1 | 用水平尺测量 |
| 8 | 扶手高差 | 5 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |

注：L 为钢梯长度，单位为 mm。

4.5.17 钢栏杆制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.17的规定。

4.5.17  钢栏杆制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 抽查总片数的10%，且不少于 5片 | 1 | 用钢尺测量上横杆处 |
| 2 | 横杆间距 | ±3 |  | 2~3 | 用钢尺测量 |
| 3 | 立柱长度 | ±5 |  | 2 |  |
| 4 | 竖杆间距 | ±L/1000 |  | 3 | 用钢尺测量连续 3 档 |
| 5 | 横杆直线度 | L/1000 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 6 | 横杆对接错位 | 1 |  | 2~3 | 用钢尺或焊接量规测量每档横杆最大错位处 |

注：L 为单片栏杆长度，单位为 mm。

4.5.18海上换流站导管架管节外形尺寸允许偏差要求应符合下列规定：

1 钢管圆度

（1）对于钢管壁厚≤50mm，任意点钢管外径差(不圆度)不超过管径的1%和6mm。

（2）对于钢管壁厚>50mm，任意点钢管外径差(不圆度)不超过钢管壁厚的 12.5%。

（3）对于钢管直径≥1200mm且壁厚≤100mm，任意管节实际大小管径之差最大为13mm，且圆周长在理论周长6mm误差范围内。

2 钢管任意点处实际外径与理论外径之差不超过理论钢管外径的1%和 13mm。

3 钢管直度

（1）对于钢管长度≤12m，钢管直度误差在10mm内。

（2）对于钢管长度>12m，钢管直度误差在13mm内;整个导管柱腿的直度要控制在10mm 以内。

4 外圆周长误差应为名义圆周长的1%或12.5mm，取小值。

5 管端平整度误差为2mm。

6 钢管桩总长偏差控制范围为0~+100mm。

海上换流站导管架管节外形尺寸允许偏差检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全数检查。

2  用钢尺测量或拉线用钢尺测量。

4.5.19海上换流站导管架节点制作允许偏差应符合下列规定：

1 管节对口拼接时，相邻管节对口的板边高差不超过t/10(t为板厚)，且不大于3mm。

2 钢管构件中变壁厚位置误差

（1）对于节点接头处，较设计位置误差控制在25mm内。

（2）其它变壁厚位置，较设计位置误差控制在50mm内。

3 结构焊接中钢管圆周焊缝和纵向焊缝处的对齐误差规定如下:

（1）对于双面焊，对齐误差在较厚壁厚的10%和 6mm 以内。

（2）对于单面焊，对齐误差在较厚壁厚的10%和3mm以内。

4 钢管拼接

（1）如钢管构件需要拼接，相邻拼接缝间距离不得小于1m和管直径。

（2）在距管节点 1.20m范围内不允许有拼接。

（3）在任意3m钢管段内不允许有超过2处拼接。

（4）在锥段内不允许有拼接圆周焊缝。

（5）除环形板外，所有拼接须在结构拼装前完成。

海上换流站导管架管节节点制作允许偏差检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全数检查。

2  用钢尺测量或拉线用钢尺测量。

4.5.20海上换流站上部组块构件制作允许偏差应符合下列规定：

1 平台柱腿水平间距误差要求如下

（1）柱底(与桩连接)高程处相邻柱腿水平轴间距较设计值误差控制在10mm以内；其它高程处相邻柱(腿)水平轴间距较设计值误差控制在20mm 以内。

（2）柱底(与桩连接)高程处对角柱腿水平轴间距较设计值误差控制在10mm以内；其它高程处对角柱(腿)水平轴间距较设计值误差控制在20mm以内。

2 平台整体竖向误差

柱底(与桩连接)高程处较设计值误差控制在13mm以内；横撑高程较设计值误差控制在13mm以内。

3 铺板的平整度要求

铺板每米板宽范围内不超过3mm，整体平面弯曲不超过L/1500(L为铺板整体平面长向的长度)且不超过25mm。

海上换流站上部组块制作允许偏差检验数量和检验方法应符合下列规定：

1  施工单位、监理单位（监造单位）全数检查。

2  用钢尺测量或拉线用钢尺测量。

4.5.21漂浮式基础浮筒制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.21的规定：

表4.5.21  浮筒制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管端椭圆度 | D≤6000 | ≤D/1000，且≤8 | 全数检查 | 内径卡尺、围径尺，均分 8 点测量 |
|  |  | D＞6000 | ≤D/1200，且≤12 |  |  |
| 2 | 母线直线度 |  | ≤L/1000，单节最大≤5mm |  | 拉线、钢直尺、水准仪 |
| 3 | 纵、环缝对口错边量 |  | 纵缝：≤0.1t，且≤2.5 环缝：≤0.08t，且≤2；厚板削薄过渡区错边≤1mm |  | 焊缝量规、塞尺 |
| 4 | 环缝棱角、局部凹凸度 |  | ≤0.1t+1mm，且≤4mm； |  | 600mm 平直样板 + 塞尺 |
| 5 | 分段合拢相对高差 |  | ≤2mm / 组浮筒，整体浮体总高差≤4mm |  | 全站仪、精密水准仪 |
| 6 | 整体扭曲度 |  | L≤50m：≤L/3000 L＞50m：≤L/4000，最大≤6mm |  | 全站仪四点对角测量 |

注：L 为筒体长度，D为筒体直径，t为筒体板厚，单位为 mm。

4.5.22漂浮式基础压载水密舱和分隔舱制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 4.5.22的规定：

表4.5.22  压载水密舱和分隔舱制作的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水密舱隔板垂直度 | ≤H/1000，单块最大≤3 | 全数检查 | 线坠、经纬仪 |
| 2 | 舱壁拼接焊缝间隙、错边 | 间隙 0～2；错边≤1.5 |  | 焊缝量规、塞尺 |
| 3 | 人孔、检修口法兰平面与密封精度 | ≤0.5；法兰螺栓孔位置度≤0.8 |  | 平尺、三坐标 |
| 4 | 压载舱气密试验 | 保压 0.02MPa，30min 无压降、无气泡渗漏 |  | 充气气密、肥皂水检漏 |
| 5 | 舱壁开孔补强圈同轴度 | ≤1.0 |  | 卡尺、样板 |

注：H 为隔板高度，单位为 mm。

5舾装工程

- 5.1 一般规定

5.1.1 舾装工程的质量检验与评定项目应包括防火绝缘与隔热、防火门窗、舱室内装饰装修、逃救生设施等。舾装工程检验批的主控项目和一般项目应符合本标准第A.0.3条的规定。

5.1.2 舾装工程所用的主要原材料、半成品及成品进场时，应进行验收，并应提供产品质量合格证明文件。涉及船级社认证的产品，应提供相应的型式认可证书或者产品证书。

- 5.2钢结构焊接

Ⅰ 主控项目

5.2.1 防火绝缘与隔热材料的品种、规格、防火等级及燃烧性能应符合《滩海石油工程舾装技术规范》SY/T 312、《船舶舾装区域划分原则及代号》CB/T 3671的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。

5.2.2 防火绝缘材料敷设应由高防火等级向低防火等级延伸，有防火绝缘材料面向无防火绝缘材料面延伸，延伸长度满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

5.2.3 防火绝缘材料的敷设必须连续、严密，不得有遗漏。在贯穿件（电缆、管路等）穿越防火分隔构件处，必须采用经认证的防火封堵材料进行密封，其耐火等级不得低于被贯穿构件的耐火等级。

5.2.4 甲板敷料及隔热材料的燃烧性能、产烟毒性及热释放速率应符合现行行业标准关于深远海设施的环保与安全要求。

Ⅱ 一般项目

5.2.5 防火棉敷设施工前，应对敷设基面开展前置检查：固定碰钉（保温钉）应焊接牢固，碰钉处熔渣飞溅和受热烧损的漆膜应已清除，破损漆膜应修补完毕，碰钉间距核验满足设计要求。防火棉敷设时应紧贴舱壁或天花板，避免折皱起拱。防火棉拼接处应紧密无缝，防火棉分块敷设时搭接厚度应满足设计要求，敷设两层绝缘材料时，内层和外层的拼缝不能重叠，需错开敷设，错开距离应满足设计要求。防火棉敷设的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 5.2.5的规定。

表 5.2.5 防火棉敷设的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碰钉间距 | ≤200 | 全数检查 | 观察和尺量检查；检查隐蔽工程验收记录 |
| 2 | 分块敷设时搭接长度 | ≥50 |  |  |
| 3 | 内、外层的拼缝错开间距 | ＞100 |  |  |

5.2.6 甲板敷料总厚度应符合设计要求。敷料施工前甲板基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并应洒水润湿或进行界面处理。敷料层与基层之间应粘结牢固，敷料层应无脱层和空鼓，敷料完工后应无结块，敷料无开裂，无敷料堆积线等问题，表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，不得出现气孔的情况。表面平整度小于 3mm。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 室内每个检验批应至少抽查 10%，每间房不少于 3 处。

2 观察和尺量检查；用小锤轻击检查；检查施工记录。

5.2.7 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥沙等污物。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 按同类构件基数抽查 10%，且不少于 3 件，每件检测 5 处。

2 涂装前观察检查。

5.2.8 防火涂层不应有误涂、漏涂，涂层应无脱层、空鼓，无明显凹陷。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 按同类构件基数抽查 10%，且不少于 3 件，每件检测 5 处。

2 观察检查。

5.2.9 防火涂料和防腐漆的配套性试验方法应符合现行国家标准《色漆和清漆 涂料配套性和再涂性的测定》GB/T 34681 的有关规定。防火涂料和防腐漆之间不得出现溶胀、咬底、起皱、变色等缺陷。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查配套性检验报告。

5.2.10 防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的 85%；平均厚度允许偏差不应大于设计厚度的±5%，且不应大于±0.2mm。防火涂料涂层不得出现贯穿性裂纹。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 按同类构件基数抽查10%，且均不应少于3件，每件检测5处。

2 用测厚仪测量厚度，直观检查裂纹数，用尺量检查裂纹宽度。

- 5.3防火门窗

Ⅰ 主控项目

5.3.1 门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合国家现行标准的有关规定，并满足设计要求。防火门窗的防火等级、防雷、防腐处理及填嵌、密封处理应符合现行行业标准《风电场工程110kV～220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115的有关规定，并满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。

5.3.2 窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

5.3.3 门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查；开启和关闭检查；手扳检查。

5.3.4 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查；开启和关闭检查；手扳检查。

5.3.5 门窗气密性能、水密性能和抗风压性能应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 的有关规定并满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 现场试验。

Ⅱ 一般项目

5.3.6 门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，并应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合国家现行标准的有关规定，并满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

5.3.7 金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好，不得脱槽，交角处应平直。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查；开启和关闭检查。

5.3.8 钢质防火门窗安装的留缝限值及允许偏差应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8 钢质防火门窗安装的留缝限值及允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 留缝限值(mm) | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | - | 2 | 全数检查 | 钢卷尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | - | 3 |  |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | - | 3 |  | 钢卷尺检查 |
|  |  | ＞2000mm | - | 4 |  |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | - | 3 |  | 1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | - | 3 |  | 1m垂直检测尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | - | 5 |  | 钢卷尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | - | 4 |  | 钢卷尺检查 |
| 7 | 门窗框、扇配合间隙 |  | ≤2 | - |  | 塞尺检查 |
| 8 | 门窗框扇搭接宽度 | 门 | ≥6 | - |  | 钢直尺检查 |
|  |  | 窗 | ≥4 |  |  | 钢直尺检查 |

- 5.4舱室内装饰装修

Ⅰ 主控项目

5.4.1 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应满足设计要求，并符合国家现行标准的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查质量证明文件；对每批同一品种、规格的材料抽检 10%，且不少于3张。

2 观察检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

5.4.2 面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的 2/3。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查；手扳检查；尺量检查。

5.4.3 吊顶和内墙板标高、尺寸、起拱和造型应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查。

5.4.4 吊杆或撑杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应满足设计要求。金属吊杆或撑杆和龙骨应进行表面防腐处理。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5.4.5 面板的吊杆或撑杆、格栅和龙骨安装应牢固。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

Ⅱ 一般项目

5.4.6 面板和格栅表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查。

5.4.7 面板或格栅上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板或格栅的交接应吻合、严密。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

5.4.8 金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤和擦伤等表面缺陷。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

5.4.9 吊顶、墙板内填充吸声材料的品种和铺设厚度应满足设计要求，并应有防散落措施。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.4.10 面板吊顶工程和内墙板工程安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表5.4.10-1的规定，格栅吊顶工程安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表5.4.10-2的规定。

表5.4.10-1 面板吊顶工程和内墙板工程安装的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属板 | 矿棉板 | 复合板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 3 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 2 | 1 | 钢直尺和塞尺检查 |

表5.4.10-2 格栅吊顶工程安装的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属格栅 | 复合板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 格栅直线度 | 2 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

- 5.5 逃救生设施

Ⅰ 主控项目

5.5.1 逃救生设施（包括直升机坪、救生艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服、救生定位灯、急救设施等）的品种、规格、数量及技术性能应符合国家现行标准《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013-2023、《船舶与海上技术自由降落式救生艇降放装置》GB/T 16303、《船用救生衣》GB 4303、《救生圈》GB 4302《救生圈用自亮浮灯及自发烟雾组合信号》GB 3107和《船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用救生属具》GB 32081的有关规定并满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

5.5.2 逃救生设施的存放位置、吊架装置及登乘设施应符合设计要求，确保在紧急情况下能迅速投入使用，且不得阻碍正常通道。

Ⅱ 一般项目

5.5.3 逃救生设施配置应满足规范和设计要求，并进行可靠固定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察和尺量检查；手扳检查。

6桩基工程

- 6.1一般规定

6.1.1 桩基工程施工质量检验应满足国家及相关行业技术标准、经批准的勘察设计文件、施工图纸、设计修改通知单、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件。

6.1.2 桩基工程质量检验数据应真实可靠，检验记录及签证应完整齐全。

6.1.3 桩基工程施工完成后，应委托第三方测量机构出具测量成果报告，作为导管架制造及安装的技术依据。

6.1.4 打入式桩基工程的检测，应符合《海上风电场工程基桩检测技术规程》NB/T 11371-2023的规定。

- 6.2 单桩基础工程

Ⅰ 主控项目

6.2.1 沉桩允许偏差：

无过渡段单桩：每米垂直度≤3mm，法兰面水平度≤0.3% D

有过渡段单桩：每米垂直度≤4.3mm，法兰面水平度≤0.4% D检验数量：全数，检验方法：全站仪、激光测平仪。

6.2.3 无过渡段单桩基础顶法兰焊缝应100%超声波+磁粉检测，质量等级Ⅰ级。

Ⅱ 一般项目

6.2.4 桩顶平面中心位置偏差≤300mm，桩顶标高 ±50mm。

6.2.5 沉桩贯入度偏差≤设计值的 ±10%。

- 6.3 打入式基础桩基工程

Ⅰ 主控项目

6.3.1 导管架基础钢管桩的规格应满足设计要求，施工前应进行外观检查，不应有影响结构安全和功能的缺陷。检验数量及检验方法应符合下列规定：

1全数检查。

2 观察和尺量检查。

6.3.2 导管架基础沉桩允许偏差详见下表：

表1风机导管架基础沉桩允许偏差

| 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对桩位 | ±50 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 |
| 桩顶标高 | ±50 | 逐项检查 | 4 |
| 每米倾斜度 | ≤3 | 逐根检查 | 1 |

表2升压站先桩法导管架基础沉桩允许偏差

| 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对桩位 | ≤20 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 |
| 桩顶相对标高 | ≤25 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 |
| 每米倾斜度 | ≤1 | 逐根检查 | 1 |

表3换流站后桩法导管架基础沉桩允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚靴式导管架 | 相对桩位 | ≤35 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 桩顶相对标高 | ≤25 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 每米倾斜度 | ≤1 | 逐根检查 | 1 | 全站仪或经纬仪测量 |

表4升压站后桩法导管架基础沉桩允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚靴式导管架 | 相对桩位 | ≤35 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 桩顶相对标高 | ≤25 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 每米倾斜度 | ≤1 | 逐根检查 | 1 | 全站仪或经纬仪测量 |
| 内插桩式导管架 | 相对桩位 | ≤50 | 逐项检查 | 每两桩之间测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 桩顶相对标高 | ≤25 | 逐项检查 | 每两桩之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
|  | 每米倾斜度 | ≤1 | 逐根检查 | 1 | 全站仪或经纬仪测量 |

6.3.3 单台导管架基础应选取大于等于1根桩进行桩身完整性及承载力检验，检验方法可采用高应变动力试验法。当沉桩过程中发生影响桩身结构可靠性的情况时，应对发生异常情况的桩进行高应变动力检测。

Ⅱ 一般项目

6.3.4 沉桩设计标高处，风机导管架基础多桩平面中心位置允许偏差、检验数量和检验方法应符合表4的规定，升压站导管架基础多桩平面中心位置允许偏差、检验数量和检验方法应符合表5的规定。

表5 风机导管架多桩平面位置允许偏差、检验数量和检测方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多桩平面中心位置 | 500 | 全数检查 | 卫星定位系统测量 |

表6 升压站、换流站导管架多桩平面位置允许偏差、检验数量和检测方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多桩平面中心位置 | 500 | 全数检查 | 卫星定位系统测量 |

表7 升压站、换流站导管架安装允许偏差、检验数量和检测方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉桩前导管架水平度 | 0.1% | 全数检查 | 卫星定位系统测量 |
| 沉桩后导管架水平度 | 0.2% | 全数检查 | 卫星定位系统测量 |
| 导管架方位角 | 5° | 1 | 卫星定位系统测量 |

6.3.5 沉桩贯入度宜满足设计控制贯入度要求，控制贯入度的确定应考虑不同锤型和锤击能量。检验数量及检验方法应符合下列规定：

1. 全数检查。

2. 检查沉桩记录。

6.4 嵌岩式基础桩基工程

嵌岩桩的嵌岩型式主要有：植入嵌岩、芯柱嵌岩、锚杆嵌岩等形式。根据单机位桩数量分为单桩基础和多桩基础。

Ⅰ主控项目

桩顶标高、嵌岩深度允许偏差：

单桩基础：桩顶标高±50mm，嵌岩深度0～+50mm；

多桩基础：桩顶相对标高±25mm，嵌岩深度0～+50mm。

嵌岩孔允许偏差：

孔径0～+50mm；

孔深0～+50mm；

孔底沉渣厚度≤50mm。

嵌岩桩基础应进行桩身完整性检测，宜进行承载力检验，检验方法可采用动力检测法或超声波检测法。

桩芯所用钢筋的质量、钢筋笼制作的允许偏差、检测数量和方法、桩芯所用混凝土的质量应满足设计要求并符合现行国家标准和行业标准。

桩芯混凝土强度检验应以试块为依据，单桩混凝土量超过25 m³的桩，每根桩桩身混凝土应留1组试件；单桩混凝土量不超过25 m³的桩，每个灌注台班应至少留1 组试件；每组试件应留3件；试块强度检验应满足设计要求，并应符合现行行业标准《风电场工程混凝土试验检测规范》NB/T 10627的有关规定。

植入式嵌岩桩的灌浆材料进场质量检验指标应符合现行行业标准《风电场工程材料试验检测技术规范》NB/T 10628的有关规定，并满足设计要求，灌浆现场试验检验指标应满足设计要求。

现场检测项目试验方法应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定。

灌浆料强度检验应以试块为依据，在灌浆开始、灌浆中间、灌浆结束这三个阶段各做1组试块。现场检测并制作试块，测试1d、7d和28d抗压强度。试块强度检验应满足设计要求并符合现行行业标准。

Ⅱ 一般项目

嵌岩桩沉桩设计标高处平面位置和垂直度的允许偏差应满足设计要求。

单桩基础桩顶平面位置偏差应在≤500mm范围内，每米垂直度≤3mm。

多桩基础设计标高处多桩平面中心位置偏差≤500mm，每米垂直度≤3mm，任意两根管桩桩间允许相对水平偏差＜30mm。

7 基础与上部组块安装

- 7.1 一般规定

7.1.1 深远海基础与上部组块安装工程的质量检验与评定项目应包括导管架安装、吸力桶基础沉贯安装、海上升压站上部组块安装、海上换流站上部组块安装、漂浮式基础安装及连接灌浆。

7.1.2 基础与上部组块安装应满足设计要求，基础与上部组块安装前，应完成桩基基础或地基处理的质量检验。

7.1.3 浮托法安装应严格控制潮汐、流速和波浪条件。

7.1.4 漂浮式基础工程质量检验应包括锚基础、本体制作、系泊系统安装、拖航与就位四个阶段。

7.1.5 所有水下连接部位宜采用 ROV 进行可视化检验。

- 7.2 导管架安装

Ⅰ 主控项目

吊装前对导管架外形几何尺寸进行检查，满足设计要求。

对吊耳及吊装体系进行检查，确保吊耳焊接牢固，受力验算合格；吊装无扭曲、碰撞、结构损伤。

7.2.1 导管架桩基础精度要求：

1.钢管桩平面位置允许偏差<50mm

2.基础桩垂直度偏差不大于0.3%

3.基础桩桩顶高程偏差±50mm

7.2.2 深水导管架安装允许偏差应符合表4.2.2的规定：

| 项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台甲板顶面标高 | 0~+50mm | 全数 | 卫星定位系统 |
| 主筒体每米倾斜度 | ≤3mm | 全数 | 激光测距仪 |
| 法兰面水平度 | ≤3‰D | 全数 | 激光测平仪 |
| 法兰面高程 | ±50mm | 全数 | 水准仪 |
| 安装方位 | ±3° | 全数 | RTK、全站仪 |
| 整体中心平面位置偏差 | ±500mm | 全数 | 卫星定位导航动态定位测量 |

Ⅱ 一般项目

1.导管架安装前基桩施工、海底地形复测、桩顶清理验收合格，方可进场安装作业。

2.起重设备、定位测控设备、灌浆设备须经检定校准合格，精度满足深远海施工要求。

3.吊装运输全程做好成品保护，严禁结构变形、防腐涂层破损、附属构件损坏。

- 7.3吸力桶基础沉贯安装

Ⅰ 主控项目

7.3.1吸力泵的性能参数应满足设计要求，主要设备或关键部件均应有备用。

7.3.2 吸力桶顶板与桶壁应严格密封，桶体制造完成后、施工前应分别检验桶体密封性。密封性应满足沉贯要求。检查方法按设计要求进行，如设计无要求可采用煤油渗透检验或真空检验。

7.3.3 吸力桶基础内外压差应满足设计要求。吸力桶基础安装允许偏差：

绝对位置＜500mm，顶面标高≤±100mm；

多桶导管架基础：桶顶水平度在下沉过程中≤1% D₁，沉贯完成后≤0.2%D₁；

法兰面水平度≤3‰D₂。

复合筒基础：法兰面水平度在下沉过程中≤1% D2，沉贯完成后≤0.3%D2；

起重D1为桶顶直径，D2为基础顶法兰直径，单位为mm。

Ⅱ 一般项目

7.3.4 吸力桶施工前，应对安装海域进行扫海和浅剖，调查范围及内容应满足设计要求。

7.3.5 吸力桶沉贯施工前应进行沉贯分析。吸力桶下沉施工中，应对桶内外压差、桶壁应力、贯入速度、整体入泥深度、桶体水平度以及结构倾斜度等进行实时监测与记录，沉贯过程采用自动记录和现场记录结合，自动记录不超过30s一次，现场记录15min一次。

- 7.4 海上升压站上部组块安装

I 主控项目

7.4.1海上升压站上部组块安装前，应确保上部组块结构完好无损。上部组块尺寸、外观和质量应满足设计要求，由于运输或其他原因造成的变形应矫正并达到质量要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查出厂验收文件并观察检查。

7.4.2 海上升压站上部组块安装施工前，应对下部基础顶面和上部组块插尖底面的水平度及垂直度进行复测，两者平面及垂向的相对位置应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查出厂验收文件并观察检查。

7.4.3 海上升压站上部组块安装整体允许偏差、检验数量和检验方法应符合表9.4.3的规定。

表7.4.3 海上升压站上部组块安装整体允许偏差、检验数量和检验方法

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层甲板中心标高 | ±300mm | 全数检查 | 1 | 卫星定位系统测量 |
| 一层甲板水平度 | ≤1% | 全数检查 | 每两主柱之间1测点 | 卫星定位系统测量 |
| 安装方位 | ±5° | 逐项检查 | 2 | 全站仪测量 |
| 一层甲板中心位置 | ±400mm | 全数检查 | 1 | 卫星定位系统测量 |

Ⅱ一般项目

7.4.4 海上升压站上部组块安装前，应确保上部组块吊耳、吊索具及相关设施完好无损。

上部组块吊耳、吊索具及相关设施的外观和质量应同时满足设计及专项施工方案的要求，

由于运输或其他原因造成的损伤、变形应进行修复和矫正并达到质量要求。检验数量和

检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查出厂验收文件并观察检查，现场MT 和UT 检测。

7.4.5 海上升压站上部组块安装时，应对上部组块吊耳应力、变形及下部基础沉降等进

行实时监测和记录，并应按照要求设计预警值。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2检查施工监测记录等。

注：主要参考《海上风电场土建工程施工质量检验标准（NB/T 11655-2024）》和《NB/T 31115风电场工程海上升压变电站设计规范》

- 7.5 海上换流站上部组块安装

Ⅰ 主控项目

7.5.1 上部组块发运前，应确保浮托船舶船体型宽、进出通道尺寸与下部导管架桩腿围成的槽口精准匹配，船舶稳性及结构强度均满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检验；

2 核查船舶出厂验收文件、结构计算书及稳性报告。

7.5.2 上部组块出厂外观、结构状态完好，运输及就位过程无变形、涂层破损、构件损伤，因运输产生的缺陷已全部修复矫正，符合设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检验；

2 检查出厂验收文件并观察检查。

7.5.3 浮托安装应严格控制潮汐、流速和波浪条件，对接精度≤10mm。

7.5.4 船舶完整稳性、破舱稳性、总纵强度、局部强度满足GB/T 47273及IMO船舶稳性相关要求，拖航完整稳性校核风速不低于51.5m/s，破舱稳性校核风速25.8m/s，自由液面修正后初稳性高≥1.0m。

7.5.5 桩腿对接装置（LMU）与组块分离装置（DSU）的规格、材质、安装数量应符合《导管架滑移下水和组块浮托安装分析技术指南》GD016的海域工况差异化设计。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检验；

2 现场尺量外形尺寸与伸出长度，核对设计图纸及设备技术文件。

7.5.6 在浮托安装过程中，进船速度≤3m/min。船舶压载调载、载荷转移、船体姿态调平、退船等关键工序应严格按照专项施工方案及《海上组块浮托安装的设计与施工规范》GB/T 47273要求执行，载荷转移过程应连续无中断。

Ⅱ 一般项目

7.5.7 下部支撑结构缆绳、交叉缆、系泊附属件，船舶系泊、压载等前置设施安装布设到位，连接件紧固可靠，隐蔽工程验收记录完整，前置工序质量合格。

1 全数检验；

2 检验航行日志、气象记录。

7.5.8 上部组块对接接触面、连接节点贴合紧密，无明显间隙；外露焊缝、防腐涂层完整，无流挂、脱落、划伤等外观缺陷，钢结构外观质量符合设计要求。

7.5.9 海上换流站上部组块浮托安装前，应确保上部组块支撑结构、DSU、LMU及浮托配套设施完好无损。上部组块对接构件、浮托配套设施的外观和质量应同时满足设计及专项施工方案的要求，由于运输、存放或其他原因造成的损伤、变形应进行修复和矫正并达到质量要求。

1 全数检查；

2 检查出厂验收文件并观察检查，现场MT 和UT 检测。

7.5.10 海上换流站上部组块浮托安装时，应对上部组块、浮托船舶关键部位应力、船体姿态、对接间隙及下部支撑结构状态进行实时监测和记录，并按设计及专项方案设定预警值。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查；

2检查施工监测记录等。

- 7.6漂浮式基础及安装

Ⅰ 主控项目

7.6.1 锚固基础的规格、材质和性能应符合设计要求，进场前应提供相应技术文件。

1 全数检查。

2 检查质量证明文件、符合室内试验检测指标要求的正式检测报告和施工指导文件。

3. 所有锚固基础应 100% 进行预拉试验，预拉力≥自存工况的最大拉力，持荷 30min 无滑移。

7.6.2 浮体应符合设计要求，本体制造完成后、施工前应分别进行密性试验，密性应满足要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 混凝土浮体应 100% 进行超声波密实度检测，不得出现空洞、蜂窝等严重缺陷。

3 钢结构浮体所有舱室应 100% 进行气压试验，试验压力 0.02MPa，保压 24h 压力下降≤5%。（钢结构浮体压载舱必须做水密试验，强度试验可与水密试验同步，空舱优先气密试验。）

7.6.3 压载系统应进行调试，压载精度 ±1%，阀门启闭灵活，无渗漏。

7.6.4 系泊缆的规格、长度和破断拉力应符合设计要求，进场时 100% 检验。

7.6.5 系泊系统预张力偏差≤±5%，各缆张力均匀。

7.6.6 导缆器、锚机的安装位置偏差≤10mm，转动灵活。

7.6.7 拖航前应进行全面检查，包括结构完整性、压载状态、系泊设备、通讯导航系统，100%合格后方可拖航。

7.6.8 就位允许偏差：平面位置≤5m，航向角 ±3°。

7.6.9 就位后系泊系统最终张力应符合设计要求，基础倾斜度≤0.5°。

Ⅱ 一般项目

7.6.10 锚链、钢缆的外观应无损伤、锈蚀，标记清晰。

7.6.11 锚基础水下连接应牢固，采用 ROV 监控检查无松动、变形。

7.6.12 本体外形尺寸偏差≤0.5%，总重量偏差≤±2%。

7.6.13 防腐涂层应完整，无漏涂、破损。

7.6.14 系泊缆应无扭转、打结，防护套完整。

7.6.15 系泊系统标识清晰，编号准确。

7.6.16 拖航过程中应全程监测浮体应力、倾斜度和海况，记录完整。

7.6.17 浮体就位、系泊系统初步张拉完成后应进行 72h 连续稳定性监测，监测周期内浮体整体平面及竖向位移累计变化量≤0.5m，位移数据平稳、无持续异常偏移，方可开展后续工序施工，为海上吊装、设备安装提供合格前置条件。

- 7.7 连接灌浆

Ⅰ 主控项目

7.7.1 水下灌浆应采用海洋专用灌浆料，水下强度保留率≥90%。

7.7.2 灌浆过程水下连接部分应全程采用 ROV 监控，溢浆正常，无漏浆。

7.7.3 灌浆体强度应100%检验。每根桩留3组试块，同时采用超声波检测密实度。

7.7.4 浆液出机温度、入腔温度宜控制在3-35℃区间，低温、高温天气必须采取调温措施。

7.7.5 同一生产厂家、同一批号、同一规格、同批次进场灌浆料为一批，对每一批灌浆料应进行取样送检。

1 灌浆料每200t应为一个检验批，不足200t的应按一个检验批计算，每一检验批应为一个取样单位。

2 在有代表性的部位进行取样，取样方法应符合现行国家标准《水泥取样方法》GB/T 12573的有关规定，严禁在受潮、受海水飞溅污染的位置取样。取样应有代表性，总量不得少于30kg。

7.7.6 对于溢浆口位于水面以上的灌浆，应对溢浆进行取样并测试溢浆的流动度和表观密度。

7.7.7 灌浆体流动性应在灌浆的开始、中间和结束各检测一次。

7.7.8 灌浆后应对溢浆面顶部标高进行检查，当标高低于设计标高0.5m，应采取二次灌浆。

7.7.9 灌浆现场试验检验指标应满足设计要求。现场检测项目试验方法应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 每个环形空间灌浆开始、灌浆中间、灌浆结束三阶段各做一组。

2 现场检测并制作试块测试7d和28d抗压强度，检查试验记录和施工工艺分析成果。

3 灌浆体强度应 100% 检验，每根桩留 3 组试块，同时采用超声波检测密实度。

Ⅱ 一般项目

灌浆体早期强度宜在现场完成测试。

灌浆设备、搅拌设备、压力监测仪表应经校验合格，计量准确。

灌浆施工全过程留存影像资料、压力记录、试块留置及养护记录。

8防腐工程

8.1一般规定

8.1.1  防腐工程的质量检验与评定项目应包括钢结构涂装、阴极保护。防腐工程检验批的主控项目和一般项目应符合NB/T 11655相关规定。

8.1.2  防腐蚀施工应按设计文件的规定进行，应采取合适的施工工艺和措施，并制定防腐蚀施工方案，方案内容可参照JTS/T209相关规定，且严格执行。

8.1.3 防腐蚀施工所用的设备、材料和仪器应经过实际应用或有关试验论证，并具备出厂质量证明文件或检验报告。

8.1.4 施工过程中应对已完成防腐蚀措施的构件采取防损保护措施。钢结构在运输、堆存和安装过程中若有涂层破损应进行修复。

8.1.5 钢结构在涂装前应按设计要求的粗糙度和除锈等级进行表面处理。基材表面可溶性盐含量应符合下列规定：氯化物含量不应大于50mg/m2，浸没区和浪溅区等关键结构不应大于20mg/m2。

8.1.6 涂层应逐道涂装，每道涂层厚度、涂装间隔应满足涂料产品说明书的要求。

8.1.7 防腐施工应符合国家现行有关环境安全、职业健康及环保相关规定。涂料产品的挥发性有机化合物和有害物质限量应符合国家标准的规定。

8.1.8 采用阴极保护的钢结构应确保每个设计单元或整体具有电连续性。电连续性可采用焊接连接、电缆连接或机械连接，连接点面积应大于金属连接件或电缆芯的截面面积，连接电阻应小于0.01 Ω。

8.1.9 使用外加电流阴极保护时，各种接线点应进行绝缘密封，并应置于防护等级不低于IP56的密闭接线盒中；所有电缆应敷设于电缆套管中，不得有外露点。密封的内部区域采用阴极保护时，应避免产生大量的危险气体。

8.1.10 防腐工程验收后应建立防腐蚀维护动态管理台账，每三个月或每半年开展巡视检查，检测防腐蚀保护效果与质量。每年进行一次阴极保护电位检测，当发现保护电位不满足设计要求时应及时修复。

- 8.2 钢结构涂装

I 主控项目

8.2.1 进场涂料的品种、规格和性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。用于CX或Im4腐蚀环境的涂料，供应商应提供国家认可检测机构出具的涂层体系性能检测报告，检测项目应满足规格书要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查质量证明文件及批次出厂检验报告。

2 按进场批次抽样复验密度、不挥发物含量和附着力等关键指标。

8.2.2 涂层干膜厚度应满足设计要求。检验应采用“90-10”规则，并应符合下列规定：

1 所有测点干膜厚度不应低于额定干膜厚度的90%。

2 低于额定干膜厚度但不低于90%的测点数不应大于总测点数的10%。

3 所有测点的干膜厚度不应大于规定的最大干膜厚度，无规定时最大值不应大于额定干膜厚度的3倍，对于额定干膜厚度＞600微米的涂层，测点最大值不应大于额定干膜厚度的2倍。

4 检验数量和检验方法应符合现行国家标准GB/T 13452.2的规定。检测区域划分和测点数量应按行业标准NB/T 11655-2024执行。焊缝、边缘、螺栓孔等部位应增加抽检频率。

8.2.3 涂层体系附着力应满足设计要求，且不应低于5MPa。浪溅区和浸没区采用玻璃鳞片或超强耐磨环氧涂料体系时，附着力不应低于8MPa。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 采用拉开法检测。检测区域的有效测点数量应按NB/T 11655-2024相关规定执行，关键部位可适当增加测点。

2 现场拉开法试验应符合现行国家标准GB/T 31586.1的规定。测试应在涂层完全固化后进行。

8.2.4 钢结构涂装前的表面处理等级和粗糙度应满足设计及涂料体系的要求，表面应无焊渣、毛刺、油污等污染物。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 除锈等级和表面清洁度应全数检查。

2 表面处理质量的评定应符合下列规定：

1）清洁度应按现行国家标准GB/T 8923.1的规定执行。

2）粗糙度应按现行国家标准GB/T 13288.2的规定执行。

3）灰尘等级应按现行国家标准GB/T 18570.3的规定执行。

4）表面水溶性盐含量应按现行国家标准GB/T 18570.9的规定执行。

8.2.5 金属热喷涂涂层的厚度和附着力应满足设计要求，并应符合现行国家标准GB/T 9793的规定。施工前应通过试板进行工艺评定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 厚度检测：检测基准面数量和评定方法应按现行国家标准GB/T 11374和GB/T 9793的规定执行。

2 附着力检测：应按现行国家标准GB/T 9793的规定执行。

Ⅱ 一般项目

8.2.6 涂层外观应均匀，无漏涂、针孔、流挂、起泡、裂纹、脱落和返锈等缺陷。漆膜颜色与光泽应符合设计要求。浪溅区和浸没区涂层固化后应进行漏点检测。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 外观缺陷应全数目视检查，辅以10倍放大镜。

2 漏点检测应按现行相关标准执行。检出漏点应修补并复检合格。

8.2.7 涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整，且不应损伤涂层体系。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查，核对施工记录。

8.2.8 涂装施工过程中应对环境条件和工艺参数进行监控。环境温度、相对湿度、露点、基材温度、涂料温度、混合比例、熟化时间和涂装间隔等参数应连续监测并记录。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 环境温度和相对湿度每工班测量不应少于3次，天气突变时应增加测量次数。

2 采用经校准的仪器测量。涂料配制和混合工艺应检查施工记录。

- 8.3阴极保护

I 主控项目

8.3.1铝合金、锌合金牺牲阳极型号、化学成分、电化学性能应分别符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948 和《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950 的规定。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 阳极化学成分检验应按每批次不得少于1.5%，且不少于1 件；阳极电化学性能检验应按每15t 为1 个检验批，单批不足15t 应按1 个检验批计。

2 检查质量证明文件及牺牲阳极现场取样抽检。化学成分分析按现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法》GB/T 4949 和《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950 规定进行分析；电化学性能按现行国家标准《牺牲阳极电化学性能试验方法》GB/T 17848规定进行现场取样及检测。

8.3.2辅助阳极的种类、规格型号和性能指标等应满足设计要求，同时应符合现行国家标准《船用辅助阳极技术条件》GB/T 7388 的规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 水密性、绝缘性能指标每批次检测数量不少于10%，且不少于3 件。

2 检查质量证明文件及现场抽检。按现行国家标准《船用辅助阳极技术条件》GB/T7388 中的方法执行。

8.3.3参比电极的种类、规格型号和性能指标等应满足设计要求，同时应符合现行国家标准《船用参比电极技术条件》GB/T 7387 的规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 水密性、绝缘性能、电极电位性能指标每批次检测数量不少于5%，且不少于3件。

2 检查质量证明文件及现场抽检，按现行国家标准《船用参比电极技术条件》GB/T 7387 中的方法执行。

8.3.4 直流电源性能指标应满足设计要求，同时应符合现行行业标准《船用恒电位仪技术条件》CB 3220 的规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 按现行行业标准《船用恒电位仪技术条件》CB 3220 中的方法执行。

8.3.5直流电源性能指标应满足设计要求，同时应符合现行行业标准《船用恒电位仪技术条件》CB 3220 的规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 按现行行业标准《船用恒电位仪技术条件》CB 3220 中的方法执行。

8.3.5牺牲阳极焊接的焊缝长度、高度及连续性等焊接质量应满足设计要求。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 牺牲阳极在水上施工时，应全数检查；采用水下焊接法安装牺牲阳极时，检查数量应为总数的5％～10％，且不少于3 块。

2 牺牲阳极在水上施工时采用观察检查，采用水下焊接法安装牺牲阳极时，应采用水下摄像或水下照相的方法检查。

8.3.6外加电流阴极保护系统的直流电源与阳极电缆、阴极电缆、参比电极之间以及辅助阳极与阳极电缆之间的连接电阻均应小于0.01 Ω，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 采用数字直流欧姆表或内阻大于10MΩ、最小分辨率1mV 的高内阻数字万用表检验。

8.3.7外加电流阴极保护系统辅助阳极、参比电极与基础钢结构之间应电绝缘，严禁辅

助阳极、参比电极与任何钢构件发生短路。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 兆欧表检测。

8.3.8 阴极保护系统施工完成后，应在90 天内对整个风电场基础钢结构进行阴极保护电位检测，钢结构阴极保护电位应符合设计要求，无要求时应符合NB/T 11655 相关规定。检

验数量和检测方法应符合下列规定：

1 以单个保护单元为单位全数检查。

2 基础钢结构电位检测方法应符合NB/T 11655附录F 的规定。

Ⅱ 一般项目

8.3.9铝合金、锌合金牺牲阳极的表面质量应分别符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948 和《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950 的有关规定。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

8.3.10铝合金、锌合金牺牲阳极的重量和尺寸应分别符合现行国家标准《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》GB/T 4948 和《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950 的有关规定。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 每批次检查检验数量不少于5%，且不得少于3 件。

2 重量采用磅秤检验，尺寸采用钢板尺检验。

8.3.11辅助阳极的外形尺寸和表面质量、原材料、铂层及氧化物层厚度指标应满足设计要求，同时应符合现行国家标准《船用辅助阳极技术条件》GB/T 7388 的有关规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 外形尺寸和表面质量采用观察检验；原材料、铂层及氧化物层厚度指标采用原厂质量证明文件核查。

8.3.12参比电极的表面质量、化学成分性能指标等应符合现行国家标准《船用参比电

极技术条件》GB/T 7387 的规定，检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 表面质量采用观察检验；化学成分指标采用原厂质量证明文件核查。

8.3.13牺牲阳极、参比电极、辅助阳极的安装位置应符合设计要求。牺牲阳极安装高程偏差不宜大于0.2m；辅助阳极和参比电极的安装位置纵向偏差不宜大于0.2m，横向偏差不宜大于0.1m。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 钢板尺检验。

8.3.14直流电源应置于通风良好、清洁的环境中，其安装位置、连接方式和防护措施应满足设计要求。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

8.3.15外加电流阴极保护系统所采用电缆的规格、型号应满足设计要求。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

8.3.16外加电流阴极保护系统辅助阳极电缆、参比电极电缆的安装应满足设计要求。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查。

9 防冲刷保护

- 9.1一般规定

9.1.1防冲刷保护工程的质量检验与评价项目应包括抛石、砂被和砂袋、固化土和混凝土联锁排。防冲刷保护工程检验批的主控项目和一般项目应符合NB/T11655的规定。

9.1.2深远海防冲刷保护设计寿命≥25 年，抗冲刷流速≥3m/s。

9.1.3防冲刷设计方案宜通过在有代表性的区域采用现场试验或试验性施工等方式检验。

9.1.4防冲刷工程完工后应采用多波束测深仪进行三维扫描，建立基础地形模型，每年复测一次。

9.1.5基础结构防冲刷保护处理后，应对施工质量进行检验评定和防护效果的监测。检验的时间、项目、数量和结果应满足设计要求。

- 9.2抛石

Ⅰ主控项目

9.2.1 石料的规格、级配和质量等应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.按进场批次抽样检验，每一料源检验不少于3次。

2.检验记录、检验报告检查及观察检查。

Ⅱ一般项目

9.2.2 抛石后断面尺寸、顶面标高应满足设计要求。抛石施工顶面标高、范围边线和层厚的允许偏差、检验数量和检验方法宜符合表9.2.2的规定。

表9.2.2抛石施工允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差（m） | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | -0.20~0.50 | 每5m2一个点 | 单波束、多波束扫测、声呐、使用卫星定位系统辅助定位等方法 |
| 2 | 范围边线 | -0.50~1.00 | 每5m2一个点 |  |
| 3 | 层厚 | -0.20~0.50 | 每5m2一个点 |  |

- 9.3砂被和砂袋

Ⅰ主控项目

9.3.1 土工织物的品种、规格、质量、拼接缝形式和缝合强度应符合现行国家标准《土工合成材料长丝机织土工布》GB/T17640的有关规定。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1.按同一厂家、同一材料、同一规格，每10000m2抽检1次。

2.检查出厂质量证明文件和抽样检验报告。

9.3.2 充填用砂的规格和质量应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.按每1000m3~5000m3进行1组抽样检验。

2.检查检验报告并观察检查。

9.3.3铺设方向、范围和搭接方式应满足设计要求。检验数量和检验方法

应符合下列规定：

1.全数检查。

2.多波束扫测、潜水员检查，以及施工记录检查。

Ⅱ一般项目

9.3.4 加筋条和系结条的布置数量和质量应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.全数检查。

2.检查施工记录并观察检查。

9.3.5 砂被、砂袋的充灌厚度允许误差应小于±50mm、饱和度误差应小于±5%。检验数量和检测方法应符合下列规定：

1.每批同类抽查5%。

2.观察和尺量检查。

9.3.6 砂被、砂袋充填后，袋体不得有破损。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.全数检查。

2.观察检查。

- 9.4固化土

Ⅰ主控项目

9.4.1.固化土所用原材料的品种和质量应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.按进场批次抽样检验。以同一生产厂家同期出厂的同一出 厂编号的固化土原材料为一验收批，但一批的总量不超过200t。

2.检查产品质量证明文件和复验报告。

9.4.2.固化土吹填顶面标高的允许偏差、检验数量和检验方法应 符合表 9.4.2 的规定。

表 9.4.2    固化土吹填顶面标高的允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差（m） | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | - 0.20~0.50 | 每5 m2 取1个点 | 单波束、多波束扫测、声呐、 用卫星定位系统辅助定位等方法。 |

Ⅱ一般项目

9.4.3.配合比应符合配合比设计报告的要求，从开始拌和到吹填 完成的时间不得超过设计要求和胶凝材料的硬化时间。检验数量 和检验方法应符合下列规定：

1.全数检查。

2.检查施工记录和试验报告。

9.4.4.固化土的参数指标应满足设计要求，包括密度、扩展度、 渗透系数、无侧限抗压强度、抗冲刷流速、黏聚力等。检验数量 和检验方法应符合下列规定：

1.按施工段抽样检验。每 1000m³或每个机位 取一组，且每个单位工程 不少于 3 组。

2.检查试验报告和施工记录。

9.4.5.混合料应拌和均匀，颜色一致，吹填时不应有离析现象。 检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.全数检查。

2.观察检查。

- 9.5混凝土联锁排

Ⅰ主控项目

9.5.1.混凝土联锁排预制的规格、质量、联结方式、联结材料应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.按进场批次抽样检验。

2.检查出厂质量证明文件或施工记录和试验报告，并观察检查。

9.5.2.混凝土联锁排现场铺设范围、位置和搭接宽度应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1.全数检查。

2.多波束扫测、潜水员检查，以及施工记录检查。

Ⅱ一般项目

9.5.3.混凝土联锁排应整体表面平整，预制混凝土联锁排允许偏差、检验数量和检验方法应符合表9.5.3的规定。

表9.5.3 预制混凝土联锁排允许偏差、检验数量和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元检测 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度 | 100 | 每100m2取一处（当单片面积不足100m2时，取一处） | 1 | 钢尺测量 |
| 2 | 块体间缝宽 | 10 |  | 1 | 钢尺测量 |
| 3 | 相邻块厚度差 | 10 |  | 2 | 钢尺测量 |

10附属构件制作与安装

- 10.1 一般规定

10.1.1 附属构件制作与安装的质量检验与评定项目应包括靠泊构件、钢爬梯、电缆管、内外平台、集成式附属构件、抗冰锥结构与灌浆管。附属构件制作与安装检验批的主控项目和一般项目应参考NB/T 11655-2024 《海上风电场工程土建工程施工质量检验与评定标准》第A.0.8条的规定。

10.1.2 附属构件型号规格、制作和安装质量应满足设计要求。附属构件与预埋件的连接必须牢固、可靠。

10.1.3 对分体式附属构件，单个构件均应划分为检验批次；对集成为整体的附属构件套应由若干个检验批组成，并对集成后整体实施检验。

10.1.4 附属构件通过主体结构的生根件焊接或紧固件等方式固定于主体结构上时，各附属结构允许的标高、角度等安装偏差尚应叠加主体结构安装偏差。

- 10.2靠泊构件

I 主控项目

10.2.1 靠泊构件橡胶护舷的型号、规格应符合现行行业标准《橡胶护舷》HG/T 2866的有关规定。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查出厂质量证明文件并观察检查。

10.2.2 靠泊构件橡胶护舷的固定构造和所采用的螺栓、螺母、链索、卡具等配件，其规格型号、产品质量及防腐处理应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全部检查。

2 检查出厂质量证明文件和验收记录。

Ⅱ 一般项目

10.2.3 橡胶护舷与靠泊构件应接触紧密，螺母应满扣拧紧，螺栓应外露2扣～3扣，螺栓顶端应缩进护舷内，深度应满足设计要求。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 观察检查并拧试。

10.2.4 橡胶护舷安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655规定。

10.2.5 靠泊构件安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655规定。

- 10.3钢爬梯

I 主控项目

10.3.1 钢爬梯的型号、规格及质量应满足设计要求。由于运输或其他原因造成的损伤、变形应修复和矫正并达到质量要求，检验数量和检查方法应符合下列规定：

1.全数检查

2.检查质量证明文件并观察检查。

Ⅱ 一般项目

10.3.2 钢爬梯安装的允许偏差、检查数量和检验方法应符合NB/T11655的规定

- 10.4电缆管

I 主控项目

10.4.1 电缆管钢结构的型号、规格及质量应满足设计要求。由于运输或其他原因造成的损伤、变形应修复和矫正并达到质量要求，检验数量和检查方法应符合下列规定：

1.全数检查

2.检查质量证明文件。

Ⅱ 一般项目

10.4.2 电缆管的制作与安装的允许偏差、检查数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。10.5内外平台

I 主控项目

10.5.1 内外钢平台结构的型号、规格及质量应满足设计要求。由于运输或其他原因造成的损伤、变形应修复和矫正并达到质量要求，检验数量和检查方法应符合下列规定：

1.全数检查

2.检查质量证明文件。

10.5.2 内平台密封材料的种类、质量及性能应满足设计要求，检验数量和检查方法应符合下列规定：

1.全数检查

2.检查质量证明文件。

Ⅱ 一般项目

10.5.3 钢平台、格栅、钢栏杆等附件的安装允许偏差、检查数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。

10.6 集成式附属构件

I 一般项目

10.6.1 附属构件采用圈梁及立柱支撑附属结构集成后，圈梁及立柱支撑构件制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655规定。

10.6.2 集成式附属构件安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。

10.7 抗冰锥结构

I 主控项目

10.7.1 抗冰锥结构的型号、规格及质量应满足设计要求，运输或其他原因造成的变形应矫正。检验数量及检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查质量证明文件。

Ⅱ 一般项目

10.7.2 抗冰锥结构制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。

10.7.3 抗冰锥结构安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。

10.8 灌浆管

I 主控项目

10.8.1 导管架和吸力桶基础的内置灌浆管，安装前应确保结构完好无损、管道畅通。灌浆管尺寸、外观和质量应满足设计要求，运输或其他原因造成的变形应矫正。检验数量和检验方法应符合下列规定：

1 全数检查。

2 检查出厂验收文件并观察检查。

Ⅱ 一般项目

10.8.2 灌浆管制作的允许偏差、检验数量和检验方法应符合NB/T11655的规定。

10.8.3 灌浆管安装的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表NB/T11655的规定。

附录A 深远海风电场土建工程施工质量检验与评价主控项目和一般项目

本附录适用于深远海风电场固定式基础、漂浮式基础、海上升压站基础、防冲刷工程、海底电缆路由工程的施工质量检验与评价，所有涉及水下隐蔽工程的检验必须符合附录 B《水下工程 ROV/AUV 检验规程》的要求。

A.1 一般规定

A.1.1 检验批应按单台风机基础 / 单座升压站基础 / 单段电缆路由为基本单元划分，结合施工阶段、构件类型和海上作业批次细化，同一检验批的施工条件、材料和工艺应一致。

A.1.2 所有检验批均应在施工单位自检合格后报监理单位验收；关键工序（单桩终锤、锚基础预拉、基础就位、水下灌浆）应通知建设单位、设计单位参加联合验收。

A.1.3 水下隐蔽工程验收必须留存ROV 4K 高清视频和三维点云数据，作为验收必备资料，严禁以潜水员目视检查替代 ROV 检测。

A.2 固定式基础工程

A.2.1 单桩基础（无过渡段）

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 钢管桩钢材、焊材、防腐材料的材质、规格及性能2. 钢管桩制作焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT+100% MT）3. 单桩沉贯垂直度偏差≤3‰4. 单桩顶部法兰面平面度≤3‰. 单桩顶部标高偏差≤±50mm6. 单桩防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 检查无损检测报告3. GPS-RTK + 姿态传感器实时监测4. 激光平面度检测仪5. GPS-RTK 测量6. 涂层测厚仪 + 附着力测试仪 | 施工单位自检监理单位全程旁站终锤验收联合参加 |
| 一般项目 | 1. 钢管桩制作几何尺寸偏差符合规范要求2. 单桩沉贯平面位置偏差≤500mm3. 防腐涂层表面无流挂、针孔和破损4. 法兰面无损伤、锈蚀，螺栓孔对齐5. 沉贯过程锤击数和贯入度记录完整 | 1. 钢尺测量2. GPS-RTK 测量3. 目视检查4. 目视检查5. 检查施工记录 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.2.2 导管架基础

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 导管架钢材、焊材、防腐材料的材质、规格及性能2. 导管架制作焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT+100% MT）3. 导管架就位平面位置偏差≤500mm4. 导管架顶面标高偏差≤±50mm5. 导管架倾斜度≤0.5°6. 水下灌浆体密实度（100% 超声波检测）7. 导管架防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 检查无损检测报告3. GPS-RTK 测量4. GPS-RTK 测量5. 倾角传感器测量6. ROV 搭载超声波探伤仪7. 涂层测厚仪 + 附着力测试仪 | 施工单位自检监理单位全程旁站灌浆验收联合参加 |
| 一般项目 | 1. 导管架制作几何尺寸偏差符合规范要求2. 导管架下水前船压载试验合格3. 水下灌浆溢浆情况良好4. 导管架表面无明显变形和损伤5. 舾装件安装位置准确、牢固 | 1. 钢尺测量2. 检查压载试验记录3. ROV 目视检查4. 目视 + ROV 检查5. 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.3 漂浮式基础工程

A.3.1 锚基础

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 锚体钢材、焊材、防腐材料的材质、规格及性能2. 锚体制作焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT）3. 锚基础沉贯平面位置偏差≤1000mm4. 锚基础顶面标高偏差≤±300mm5. 锚基础倾斜度≤1°6. 锚基础预拉试验（持荷 30min 无滑移）7. 水下连接节点焊缝无损检测（100% UT） | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 检查无损检测报告3. ROV + 三维声呐测量4. ROV + 三维声呐测量5. ROV + 三维声呐测量6. 拉力计监测7. ROV 搭载超声波探伤仪 | 施工单位自检监理单位验收预拉试验联合见证 |
| 一般项目 | 1. 锚体制作几何尺寸偏差符合规范要求2. 锚体表面防腐涂层质量良好3. 锚链 / 钢缆外观无损伤、锈蚀4. 水下连接螺栓紧固扭矩符合设计要求5. 锚基础周边 5m 范围内海床无明显冲刷 | 1. 钢尺测量2. ROV 目视检查3. ROV 目视检查4. 水下扭矩扳手5. ROV + 多波束测深仪 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.3.2 漂浮式基础本体

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 本体钢材 / 混凝土原材料质量2. 钢结构焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT+100% MT）3. 所有舱室气压试验（保压 24h 压力降≤5%）4. 混凝土本体超声波密实度检测（100%）5. 压载系统调试精度及密封性符合设计要求6. 防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 检查无损检测报告3. 气压试验记录4. 超声波检测报告5. 系统调试记录6. 涂层测厚仪 + 附着力测试仪 | 施工单位自检监理单位全程旁站下水前联合验收 |
| 一般项目 | 1. 本体外形尺寸及总重量偏差符合规范要求2. 舾装件安装位置偏差≤10mm3. 舱室内部清洁度符合要求4. 防腐涂层表面无流挂、针孔和破损5. 标识清晰准确 | 1. 钢尺 + 全站仪测量2. 钢尺测量3. 目视检查4. 目视检查5. 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.3.3 系泊系统安装

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 系泊缆、导缆器、锚机的材质及性能2. 系泊缆预张力偏差≤±5%3. 导缆器、锚机安装位置偏差≤10mm4. 水下连接节点 ROV 全检5. 系泊缆无扭转、打结 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 水下张力计测量3. GPS-RTK 测量4. ROV 全程拍摄5. ROV 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收预张力调试联合见证 |
| 一般项目 | 1. 系泊缆防护套完整无破损2. 系泊系统标识清晰准确3. 锚机转动灵活，制动可靠4. 连接件开口销张开角度≥60°5. 作业区域无遗留施工杂物 | 1. ROV 目视检查2. 目视检查3. 试运转检查4. ROV 目视检查5. ROV 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.3.4 基础拖航与就位

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 拖航前全面检查（结构、压载、设备、通讯）合格2. 就位平面位置偏差≤5m3. 就位后基础倾斜度≤0.5°4. 系泊系统最终张力符合设计要求 | 1. 检查拖航前检查记录2. GPS-RTK 测量3. 倾角传感器测量4. 张力计监测 | 施工单位自检监理单位全程旁站就位验收联合参加 |  |
| 一般项目 | 1. 拖航过程应力、倾斜度监测记录完整2. 就位后 72h 稳定性监测数据符合要求3. 临时设施拆除干净4. 拖航轨迹记录完整 | 1. 检查监测记录2. 检查监测记录3. 目视检查4. 检查 GPS 记录 | 施工单位自检监理单位验收 |  |

A.4 海上升压站基础工程

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 基础钢材、混凝土原材料质量2. 钢结构焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT++100% MT）3. 基础就位平面位置偏差≤200mm4. 基础顶面标高偏差≤±30mm5. 基础倾斜度≤0.3°6. 水下灌浆体密实度（100% 超声波检测）7. 防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. 检查无损检测报告3. GPS-RTK 测量4. GPS-RTK 测量5. 倾角传感器测量6. ROV 搭载超声波探伤仪7. 涂层测厚仪 + 附着力测试仪 | 施工单位自检监理单位全程旁站就位验收联合参加 |
| 一般项目 | 1. 基础制作几何尺寸偏差符合规范要求2. 下水前压载试验合格3. 舾装件安装位置准确、牢固4. 基础表面无明显变形和损伤5. 作业区域无遗留施工杂物 | 1. 钢尺测量2. 检查压载试验记录3. 钢尺测量4. 目视 + ROV 检查5. ROV 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.5 防冲刷工程

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 抛石、土工布、混凝土块的材质、规格及性能2. 抛石范围偏差≤±500mm3. 抛石厚度偏差≤±100mm4. 土工布搭接宽度≥1000mm，无破损5. 混凝土块护面安装牢固，无松动 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. ROV + 多波束测深仪3. ROV + 多波束测深仪4. ROV 目视检查5. ROV 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |
| 一般项目 | 1. 抛石级配符合设计要求2. 抛石表面平整，无明显凹凸3. 土工布铺设平整，无褶皱4. 混凝土块排列整齐5. 基础周边 20m 范围内海床地形符合设计要求 | 1. 取样检查2. ROV 目视检查3. ROV 目视检查4. ROV 目视检查5. 多波束测深仪 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.6 海底电缆路由工程

表格

| 类别 | 项目内容 | 验收方法 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1. 电缆保护管、配重块的材质、规格及性能2. 电缆路由平面位置偏差≤±1m3. 电缆埋深偏差≤+0.5m4. 电缆外观无损伤、扭曲5. 电缆接头密封性能符合设计要求 | 1. 检查出厂合格证和第三方检测报告2. GPS-RTK + 侧扫声呐3. 浅地层剖面仪4. ROV 全程拍摄5. 水压试验记录 | 施工单位自检监理单位全程旁站埋深验收联合参加 |
| 一般项目 | 1. 电缆弯曲半径符合设计要求2. 配重块安装间距均匀，固定牢固3. 电缆保护管无变形、破损4. 路由标识清晰准确5. 作业区域无遗留施工杂物 | 1. ROV 目视检查2. ROV 目视检查3. ROV 目视检查4. 目视检查5. ROV 目视检查 | 施工单位自检监理单位验收 |

A.7 检验批合格判定

A.7.1 主控项目全部合格。

A.7.2 一般项目抽样合格率≥85%，且不合格点最大偏差≤允许偏差的 1.2 倍。

A.7.3 具有完整的数字化施工记录、检验检测报告和水下影像资料。

A.7.4 不合格检验批应制定海上专项返修方案，经设计、监理单位批准后实施，返修后重新组织验收。

附录B 水下工程 ROV/AUV 检验规程

B.1 一般规定

B.1.1 本规程适用于离岸距离超过65公里或水深超过50米的深远海风电场所有水下隐蔽工程的质量检验，包括锚基础、系泊系统水下段、漂浮基础本体水下段、水下灌浆节点、桩基水下段、防冲刷工程及海底电缆路由工程。所有水下工程必须 100% 采用 ROV/AUV 检测，严禁以潜水员目视检查替代。

B.1.2 检验单位应具备海洋工程水下检测甲级资质，检验人员应持有中国船级社 (CCS) 或国际船级社协会 (IACS) 认可的 ROV 操作证和水下结构检测资格证，设备应在计量检定有效期内。

B.1.3 水下检验作业环境条件应符合表 B.1.3 的规定，超出范围时应停止作业：表 B.1.3 水下检验作业环境条件限值

表格

| 环境参数 | 观察级 ROV | 轻型作业级 ROV | 重型作业级 ROV | 巡检型 AUV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效波高 | ≤1.0m | ≤1.5m | ≤2.0m | ≤1.5m |
| 海流流速 | ≤1.0m/s | ≤1.5m/s | ≤2.0m/s | ≤1.0m/s |
| 水下能见度 | ≥0.5m | ≥0.3m | ≥0.2m | ≥0.5m |

B.1.4 检验数据应采用工程坐标系，所有定位数据必须采用GPS-RTK 固定解，平面精度≤±10cm，高程精度≤±20cm。

B.1.5 水下检验应优先采用 "AUV 大范围普查 + ROV 精细检测” 的组合模式，发现异常后立即用 ROV 进行定点复查。

B.2 检验前准备

B.2.1 设备配置要求

B.2.1.1 所有 ROV/AUV 必须配备以下核心设备：

高清摄像系统：≥4K 分辨率，30 倍光学变焦，低光增强功能，配备 2 组以上 LED 补光灯

三维成像声呐：分辨率≥1cm，探测距离≥50m

激光测距 / 扫描系统：测量精度≤±5mm

姿态传感器：航向精度≤±0.5°，横摇 / 纵摇精度≤±0.1°

水下声学定位系统：与水面 RTK 基准站联动，定位精度≤±10cm

数据记录系统：全程录制视频，自动保存所有传感器数据

B.2.1.2 专项检测应配备以下可选设备：

涂层测厚仪：测量范围 0-5000μm，精度 ±5%

超声波探伤仪：检测深度≥200mm，分辨率≥0.1mm

磁粉探伤仪：适用于钢结构表面裂纹检测

水下张力计：测量范围 0-500t，精度 ±1%

多波束测深仪：分辨率≥5cm，覆盖宽度≥10 倍水深

机械手：适用于取样、清理和简单作业

B.2.1.3 设备出海前应进行陆地调试和耐压试验，重大检验任务应配备备用 ROV 和关键设备。

B.2.2 技术准备

B.2.2.1 检验单位应编制专项检验方案，明确检验范围、路线、测点位置、重点关注部位和质量标准，报监理单位审批。

B.2.2.2 收集待检结构的设计图纸、施工记录、前期检测资料和缺陷台账，制定针对性的检验计划。

B.2.2.3 在水面设置 RTK 基准点，校准水下声学定位系统，校准误差≤±5cm。

B.2.2.4 对所有作业人员进行技术交底和安全交底，明确岗位职责和应急处置流程。

B.2.3 安全准备

B.2.3.1 检验母船应具备动力定位 (DP) 能力，配备双动力系统和应急发电机。

B.2.3.2 检查 ROV 脐带缆、吊放系统和绞车的完好性，脐带缆应配备防磨损保护套。

B.2.3.3 制定恶劣天气应急撤离预案和设备故障应急处置预案，配备必要的救生设备和消防设备。

B.3 检验内容与方法

B.3.1 锚基础检验

外观检查：ROV 绕锚体一周 360° 拍摄，检查表面有无裂纹、变形、腐蚀和涂层破损，重点检查吊耳、锚链连接节点和焊缝区域

位置测量：采用三维声呐测量锚基础的平面位置、顶面标高和倾斜度，与设计值比对

连接检查：检查锚链与锚体、系泊缆与锚链的连接情况，螺栓是否紧固，销子是否到位，开口销是否张开

海床检查：扫描锚基础周边 10m 范围内的海床，检查有无冲刷、塌陷或异物

检验要求：100% 全检，留存完整的 ROV 视频和三维点云模型

B.3.2 系泊系统水下段检验

缆绳检查：沿系泊缆全程拍摄，检查有无断丝、磨损、扭结、腐蚀和防护套破损，标记缺陷位置和尺寸；断丝数量超过总丝数 5% 时应进行详细检测

连接件检查：检查卸扣、转环、导缆器、张紧器等连接件的外观，有无裂纹、变形和腐蚀，转动是否灵活

张力测量：采用水下张力计测量系泊缆的实际张力，每根系泊缆测量不少于 3 个点，与设计预张力比对

检验要求：单根系泊缆全程拍摄，预张力偏差≤±5%

B.3.3 水下灌浆节点检验

溢浆检查：检查灌浆管出口和环形空间顶部的溢浆情况，确认灌浆饱满

外观检查：检查灌浆体表面有无裂缝、蜂窝、麻面和漏浆，重点检查桩与导管架的连接部位

密实度检测：采用超声波探伤仪检测灌浆体的密实度，抽检比例不低于 30%，重要节点 100% 检测

检验要求：灌浆体不得出现贯穿性裂缝和大面积空洞

B.3.4 钢结构水下段检验

涂层检查：采用 ROV 搭载的涂层测厚仪测量涂层厚度，每 10m² 不少于 3 个测点；涂层厚度低于设计值 90% 的区域应标记并扩大检测范围

腐蚀检查：检查钢结构表面有无腐蚀坑、锈瘤和涂层脱落，测量腐蚀深度和面积

焊缝检查：采用磁粉探伤仪或超声波探伤仪检查水下焊缝的表面和内部缺陷，抽检比例不低于 20%，一级焊缝 100% 检测

变形检查：采用激光扫描测量钢结构的变形情况，与设计值比对

检验要求：重点检查水线以下 5m 和焊缝区域

B.3.5 防冲刷工程检验

地形扫描：采用多波束测深仪扫描基础周边 20m 范围内的海床地形，生成三维地形图，与施工前地形比对

抛石检查：检查抛石的范围、厚度和级配，有无流失、塌陷和裸露；抛石厚度采用多波束测深仪测量，每 5m² 不少于 1 个测点

护面检查：检查土工布、混凝土块、铰链排等护面结构的完整性，有无破损、移位和缺失

检验要求：生成防冲刷工程三维地形模型，标注冲刷坑位置和深度

B.3.6 海底电缆检验

路由检查：采用侧扫声呐和浅地层剖面仪扫描电缆路由，检查电缆的平面位置和埋深

外观检查：采用 ROV 沿电缆全程拍摄，检查电缆有无损伤、扭曲、裸露和悬浮

接头检查：检查电缆接头的密封情况和外观，有无破损和腐蚀

保护设施检查：检查电缆保护管、配重块、沙袋等保护设施的完整性

检验要求：电缆埋深偏差≤±0.5m，不得出现裸露和悬浮段

B.4 缺陷分级与处理

B.4.1 缺陷分级

水下工程缺陷按其对结构安全和使用功能的影响程度分为严重缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三级，分级标准见表 B.4.1：表 B.4.1 水下工程缺陷分级标准

表格

| 缺陷等级 | 判定标准 | 处理时限 |
| --- | --- | --- |
| 严重缺陷 | 1. 锚基础位移 > 1m 或倾斜 > 2°2. 系泊缆断丝超过 10% 或防护套完全破损3. 灌浆体出现贯穿性裂缝或大面积空洞4. 钢结构涂层脱落面积 > 0.5m² 或腐蚀深度 > 2mm5. 海底电缆裸露或悬浮长度 > 10m | 立即停止相关区域作业，72h 内制定返修方案并实施 |
| 一般缺陷 | 1. 锚基础位移 0.5—1m 或倾斜 1-2°2. 系泊缆断丝 5%—10% 或防护套局部破损3. 灌浆体表面有少量蜂窝、麻面4. 钢结构涂层脱落面积 0.1—0.5m² 或腐蚀深度 1-2mm5. 海底电缆埋深不足但未裸露 | 记录缺陷，在 6 个月内的运维窗口期修复 |
| 轻微缺陷 | 1. 锚基础位移 < 0.5m 或倾斜 < 1°2. 系泊缆断丝 < 5% 或防护套轻微磨损3. 钢结构表面有少量锈点4. 抛石局部少量流失5. 海底电缆埋深偏差在允许范围内 | 记录在案，纳入日常监测，每年复查一次 |

B.4.2 缺陷处理要求

B.4.2.1 所有缺陷均应在三维点云模型上进行标注，明确位置、尺寸、类型和严重程度。

B.4.2.2 严重缺陷应立即上报建设单位、设计单位和监理单位，制定专项返修方案，经专家论证后实施，返修后重新进行 ROV 全检。

B.4.2.3 一般缺陷和轻微缺陷应建立缺陷台账，跟踪监测其发展情况，如发现缺陷加速发展，应及时升级处理。

B.4.2.4 水下返修工程应符合附录 F《漂浮式基础水下返修工程质量检验要求》的规定。

B.5 检验报告要求

B.5.1 检验报告应在检验完成后 7 个工作日内提交，经三级审核后生效。

B.5.2 检验报告应包括以下内容：

工程概况、检验范围和依据

检验设备、人员和环境条件

检验过程记录，包括 ROV/AUV 航行轨迹、拍摄时间和测点位置

缺陷统计和分级表，附缺陷高清照片和三维标注图

与前期检测数据的对比分析

检验结论和处理建议

附件：

（1）原始视频资料（完整无剪辑，分辨率≥1080P）

（2）三维点云模型和地形数据

（3）检测数据记录表

（4）设备检定证书和人员资质证书

B.5.3 所有电子资料应采用不可篡改的格式存储，保存期限与工程设计寿命一致（≥25 年），ROV 视频资料应同时备份至少 2 份，分别存放在不同地点。

B.6 引用标准

《水下机器人检测作业规范》GB/T 39218-2020

《海洋工程结构水下检测技术规范》GB/T 51150-2016

《声呐水下目标探测与识别规范》JT/T 1388-2021

《海上风电场水下工程检测技术规程》NB/T 10773-2021

附录C 数字化质量验收数据标准

C.1 一般规定

C.1.1 本标准适用于水深≥50m 的深远海风电场固定式基础、漂浮式基础、海上升压站基础、防冲刷工程、海底电缆路由工程全流程施工质量验收数据的采集、传输、存储、审核与归档，是所有纸质验收资料的法定电子副本，与纸质资料具有同等法律效力。

C.1.2 数字化质量验收应遵循以下核心原则：

全程可追溯：所有数据应记录采集时间、地点、人员、设备和环境信息，形成不可篡改的完整数据链

自动化优先：优先采用传感器自动采集数据，减少人工录入，人工录入数据必须双人复核

多源数据融合：实现定位数据、影像数据、检测数据、施工记录的统一管理和关联查询

实时性要求：关键工序数据应实时上传至数字化平台，非关键工序数据应在作业完成后 24 小时内上传

C.1.3 施工单位是数字化质量验收数据的采集责任主体，监理单位是数据审核责任主体，建设单位是数据归档和管理责任主体。

C.1.4 所有数字化验收系统应通过国家信息安全等级保护三级认证，数据传输和存储应采用加密技术。

C.2 数据分类与编码体系

C.2.1 数据分类

数字化质量验收数据分为以下五大类：

基础信息数据：工程基本信息、参建单位信息、人员资质信息、设备检定信息

施工过程数据：各工序施工记录、施工参数记录、施工日志

检验检测数据：原材料检测数据、工序检验数据、分项工程验收数据、ROV/AUV 检测数据

验收评定数据：检验批验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录

影像资料数据：施工过程照片、视频、ROV/AUV 高清视频、三维点云数据

C.2.2 统一编码规则

所有数据应采用唯一编码，编码结构为：项目代码（6位）-分部工程代码（2位）－分项工程代码（2位）-检验批代码（3位）－数据类型代码（2位）-流水号（4位）

示例：FS2025-01-02-003-05-0012（深远海 2025 项目 - 固定式基础 - 单桩基础 - 第 3 个检验批 - 检验检测数据 - 第 12 条记录）

C.3 核心数据采集标准

C.3.1 通用数据采集要求

表格

| 数据类型 | 采集方式 | 精度要求 | 格式要求 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位数据 | GPS-RTK 自动采集 | 平面≤±10mm，高程≤±20mm | CSV | 关键工序 1 次 / 秒，一般工序 1 次 / 分钟 |
| 环境数据 | 气象站、海流计自动采集 | 风速 ±0.1m/s，流速 ±0.05m/s | CSV | 1 次 / 10 分钟 |
| 人员设备数据 | 系统录入 | - | JSON | 作业前录入 |
| 照片数据 | 数码相机、手机拍摄 | ≥800 万像素 | JPG | 每个检验批不少于 10 张 |
| 视频数据 | 摄像机、ROV 拍摄 | ≥1080P,30fps | MP4(H.265) | 关键工序全程录制 |

C.3.2 各分项工程专项数据采集要求

1. 固定式基础工程

表格

| 分项工程 | 核心数据项 | 采集方式 | 验收阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单桩基础 | 沉贯垂直度、锤击数、贯入度、法兰面平面度 | 姿态传感器、打桩锤记录仪、激光平面度仪 | 垂直度≤1‰，平面度≤0.2mm/m |
| 导管架基础 | 就位位置、倾斜度、灌浆压力、灌浆流量 | GPS-RTK、倾角传感器、灌浆记录仪 | 倾斜度≤0.5°，灌浆压力符合设计要求 |

2. 漂浮式基础工程

表格

| 分项工程 | 核心数据项 | 采集方式 | 验收阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚基础 | 沉贯位置、倾斜度、预拉力、持荷时间 | 三维声呐、拉力计 | 预拉持荷 30min 无滑移 |
| 基础本体 | 舱室气压、压力降、压载系统参数 | 气压传感器、压载控制系统 | 保压 24h 压力降≤5% |
| 系泊系统 | 预张力、张力变化曲线 | 水下张力计 | 预张力偏差≤±5% |
| 基础就位 | 就位位置、航向角、倾斜度 | GPS-RTK、倾角传感器 | 就位偏差≤5m，倾斜度≤0.5° |

3. ROV/AUV 检测工程

表格

| 检测对象 | 核心数据项 | 采集方式 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有水下结构 | 高清视频、三维点云、缺陷坐标 | ROV/AUV 搭载传感器 | 视频≥4K，点云 LAS 格式 |
| 涂层检测 | 涂层厚度、附着力 | 涂层测厚仪、附着力测试仪 | CSV |
| 焊缝检测 | 超声波探伤数据、磁粉探伤数据 | 超声波探伤仪、磁粉探伤仪 | PDF + 原始数据 |

C.3.3 数据质量要求

完整性：所有主控项目数据必须 100% 采集，一般项目数据采集率≥95%

准确性：数据误差不得超过规定精度要求，异常数据应标注并说明原因

及时性：关键工序数据应实时上传，其他数据应在作业完成后 24 小时内上传

一致性：电子数据与纸质资料应保持一致，不一致时以电子原始数据为准

C.4 数据传输与存储标准

C.4.1 数据传输

实时传输：关键工序数据（如单桩沉贯、基础就位、预拉试验）应采用 5G / 低轨卫星通信实时传输至数字化平台

离线传输：非实时大数据（如 ROV 视频、三维点云）可采用硬盘离线传输，传输完成后应进行数据完整性校验

断点续传：传输系统应支持断点续传功能，确保数据传输不中断

数据加密：所有数据传输应采用 SSL/TLS 加密技术，防止数据泄漏

C.4.2 数据存储

存储架构：采用 “本地存储 + 云端存储” 的双存储架构，本地存储保存原始数据，云端存储保存备份数据和应用数据

存储容量：应预留不少于设计容量 30% 的存储空间，满足工程全生命周期数据存储需求

备份策略：

实时数据：每日增量备份，每周全量备份

历史数据：每月全量备份，每年离线备份

重要数据：异地备份至少 2 份，分别存放在不同地点

不可篡改：采用区块链技术对验收关键数据进行存证，确保数据一旦上传无法篡改

保存期限：所有数字化验收数据的保存期限与工程设计寿命一致（≥25 年）

C.5 数据审核与验收流程

C.5.1 施工单位完成数据采集后，应在系统中提交验收申请，同时上传相关数据和资料。

C.5.2 系统自动对数据进行完整性和合规性校验，校验不通过的，自动退回施工单位补充完善。

C.5.3 监理单位对通过系统校验的数据进行人工审核，重点审核主控项目数据和关键工序数据：

审核数据的真实性、准确性和完整性

核对电子数据与现场实际情况是否一致

对关键工序可采用远程视频见证或现场见证的方式进行审核

C.5.4 审核通过的，由监理工程师在系统中进行电子签名，生成电子验收记录；审核不通过的，注明原因并退回施工单位整改。

C.5.5 联合验收工序（如单桩终锤、锚基础预拉、基础就位）应由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同在系统中进行电子签名确认。

C.5.6 电子验收记录应符合《中华人民共和国电子签名法》的规定，与纸质验收记录具有同等法律效力。

C.6 数据归档与移交

C.6.1 工程竣工验收后 3 个月内，施工单位应将所有数字化验收数据整理归档，移交建设单位。

C.6.2 归档数据应包括以下内容：

工程全流程数字化验收记录

所有原始数据和处理后数据

电子验收报告和电子签名文件

系统操作日志和数据修改记录

数据说明文档和系统使用手册

C.6.3 归档数据应采用开放通用格式，避免使用专有格式：

文本数据：PDF、CSV、JSON

影像数据：JPG、MP4

三维数据：LAS、OBJ

图纸数据：DWG、PDF

C.6.4 建设单位应建立数字化档案管理系统，对归档数据进行统一管理和维护，确保数据的安全性和可用性。

C.7 数据安全与保密

C.7.1 数字化质量验收数据应按照国家保密规定进行分级管理，涉及国家秘密和商业秘密的数据应采取严格的保密措施。

C.7.2 系统应建立完善的用户权限管理体系，根据岗位职责分配不同的操作权限，严禁越权操作。

C.7.3 所有数据访问操作应记录日志，包括访问时间、访问人员、访问内容和操作类型，日志保存期限不少于 5 年。

C.7.4 严禁将数字化验收数据泄露给无关单位和个人，数据共享应经过建设单位批准，并签订保密协议。

C.8 引用标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《数字工程建设标准》GB/T 51212-2016

《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894-2016

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

《海上风电场工程数字化技术标准》NB/T 10967-2022

附录D 漂浮式基础工程检验批划分及验收要求

D.1 一般规定

D.1.1 本要求适用于水深≥50m 的深远海风电场半潜式、张力腿式、Spar 式等所有类型漂浮式风机基础的施工质量检验与验收。

D.1.2 漂浮式基础工程检验批应按单台风机基础为基本单元划分，结合施工阶段、构件类型和海上作业批次细化。同一检验批的施工条件、材料和工艺应一致；批量制作的构件可按生产批次划分检验批。

D.1.3 所有检验批均应在施工单位自检合格后报监理单位验收；关键工序（锚基础预拉、本体气压试验、系泊预张力调试、基础就位） 应通知建设单位、设计单位参加联合验收。

D.1.4 水下隐蔽工程检验批验收必须留存ROV 4K 高清视频和三维点云数据，作为验收必备资料，严禁以潜水员目视检查替代 ROV 检测。

D.1.5 所有定位测量数据必须采用GPS-RTK 固定解，平面精度≤±10mm，高程精度≤±20mm；所有数字化验收数据应符合附录 C《数字化质量验收数据标准》的要求。

D.2 检验批划分及验收内容表

表格

| 分部工程 | 分项工程 | 检验批划分依据 | 主控项目 | 一般项目 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂浮式基础工程 | 锚基础制作 | 1. 单台风机的 1 组锚基础（含所有锚体）2. 批量制作的锚体按每 20 件为 1 批 | 1. 锚体钢材、焊材、防腐材料的材质、规格及性能2. 锚体制作焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT）3. 锚体几何尺寸偏差符合设计要求4. 锚体防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 锚体表面无明显变形和损伤2. 防腐涂层表面无流挂、针孔和破损3. 吊耳、连接节点焊接质量良好4. 标识清晰准确 | 施工单位自检监理单位验收 |
|  | 锚基础安装 | 单台风机的 1 组锚基础安装为 1 个检验批 | 1. 锚基础沉贯平面位置偏差≤1000mm2. 锚基础顶面标高偏差≤±300mm3. 锚基础倾斜度≤1°4. 锚基础预拉试验（持荷 30min 无滑移）5. 水下连接节点焊缝无损检测（100% UT） | 1. 锚链 / 钢缆外观无损伤、锈蚀2. 水下连接螺栓紧固扭矩符合设计要求3. 锚基础周边 5m 范围内海床无明显冲刷4. 作业区域无遗留施工杂物 | 施工单位自检监理单位验收预拉试验联合见证 |
|  | 漂浮式基础本体制作（钢结构） | 按分段制作、总装、下水前 3 个阶段划分检验批 | 1. 本体钢材、焊材、防腐材料的材质、规格及性能2. 钢结构焊缝无损检测（一级焊缝 100% UT+10% TOFD）3. 所有舱室气压试验（保压 24h 压力降≤5%）4. 压载系统调试精度及密封性符合设计要求5. 防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 本体外形尺寸及总重量偏差符合规范要求2. 舾装件安装位置偏差≤10mm3. 舱室内部清洁度符合要求4. 防腐涂层表面无流挂、针孔和破损5. 标识清晰准确 | 施工单位自检监理单位全程旁站总装 / 下水前联合验收 |
|  | 漂浮式基础本体制作（混凝土） | 按浇筑、养护、完工 3 个阶段划分检验批 | 1. 混凝土原材料质量及配合比符合设计要求2. 混凝土强度符合设计要求3. 混凝土本体超声波密实度检测（100%）4. 预埋件安装位置偏差符合设计要求5. 防腐涂层厚度及附着力符合设计要求 | 1. 混凝土表面无裂缝、蜂窝、麻面和露筋2. 本体外形尺寸偏差符合规范要求3. 舱室内部无积水和杂物4. 压载系统调试合格 | 施工单位自检监理单位全程旁站完工联合验收 |
|  | 系泊系统安装 | 1. 单根系泊缆安装为 1 个检验批2. 单台风机的完整系泊系统为 1 个综合检验批 | 1. 系泊缆、导缆器、锚机的材质及性能2. 系泊缆预张力偏差≤±5%3. 导缆器、锚机安装位置偏差≤10mm4. 水下连接节点 ROV 全检5. 系泊缆无扭转、打结 | 1. 系泊缆防护套完整无破损2. 系泊系统标识清晰准确3. 锚机转动灵活，制动可靠4. 连接件开口销张开角度≥60°5. 作业区域无遗留施工杂物 | 施工单位自检监理单位验收预张力调试联合见证 |
|  | 基础拖航与就位 | 单台漂浮式基础拖航、就位为 1 个检验批 | 1. 拖航前全面检查（结构、压载、设备、通讯）合格2. 就位平面位置偏差≤5m3. 就位后基础倾斜度≤0.5°4. 系泊系统最终张力符合设计要求 | 1. 拖航过程应力、倾斜度监测记录完整2. 就位后 72h 稳定性监测数据符合要求3. 临时设施拆除干净4. 拖航轨迹记录完整 | 施工单位自检监理单位全程旁站就位验收联合参加 |

D.3 检验批合格判定

D.3.1 主控项目全部合格。

D.3.2 一般项目抽样合格率≥85%，且不合格点最大偏差≤允许偏差的 1.2 倍。

D.3.3 具有完整的数字化施工记录、检验检测报告和水下影像资料。

D.3.4 不合格检验批应制定海上专项返修方案，经设计、监理单位批准后实施，返修后重新组织验收；水下返修工程必须符合附录 F《漂浮式基础水下返修工程质量检验要求》的规定。

D.3.5 同一部位返修不得超过 2 次；超过 2 次的，应由设计单位进行结构安全性评估，确定是否需要更换构件。

D.4 引用标准

《海上风电场工程施工质量验收规范》GB 51096-2015

《漂浮式海上风电场工程技术标准》GB/T 51492-2021

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015