| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2026

深远海风力发电机组调试技术规程

Code of Practice for Debugging of Offshore Wind Turbine Generators

（本草案完成时间：2026.XX.XX）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

附件5

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 调试总则	4

5 风力发电机组离网调试（静态）	6

6 风机一致性检查	14

7 风力发电机组并网调试（动态）	14

8 风力发电机组仿真建模	17

9 风力发电机组涉网试验	19

10 风力发电机组电能质量测试	22

附录A（规范性）	24

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：浙江省能源集团有限公司、杭州意能电力技术有限公司、东方电气风电股份有限公司、浙江省电力建设有限公司、浙江海风新能源科技发展有限公司、上海电气风电集团股份有限公司、浙江浙能技术研究院有限公司、中电建（温州）绿色能源开发有限公司、运达能源科技集团股份有限公司、浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司、浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司、浙江象山浙能海上风力发电有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、深圳市深能海洋能源有限公司、中交第三航务工程局有限公司、广州打捞局、首航节能光热技术股份有限公司、北京能脉科技有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国电建集团港航建设有限公司、天津港航工程有限公司、福建海电运维科技股份有限公司、天津海瑞兴能源科技有限责任公司、中铁大桥局集团有限公司、江苏龙源振华海洋工程有限公司、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司。

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

深远海风力发电机组调试技术规程

范围

- 本文件规定了深远海风力发电机组调试总则、离网调试和并网调试、仿真建模及涉网试验等调试技术要求。

- 本文件适用于深远海固定式风力发电机组的调试工作，漂浮式风力发电机组可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26859 电力安全工作规程 电力线路部分

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 19568 风能发电系统 风力发电机组装配和安装规范

GB/T 19963.1 风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电

GB/T 19963.2 风电场接入电力系统技术规定 第2部分：海上风电

GB/T 20319 风力发电机组 验收规范

GB/T 2900.53 电工术语 风力发电机组

GB/T 31517.1 固定式海上风力发电机组 设计要求

GB/T 34118 高压直流系统用电压源换流器术语

GB/T 35204 风力发电机组 安全手册

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 33602 电力系统通用服务协议

GB/T 36994 风力发电机组 电网适应性测试规程

GB/T 36995 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程

GB/T 40600 风电场功率控制系统调度功能技术要求

GB/T 51121 风力发电工程施工与验收规范

GB/Z 44047/IEC TS 61400-3-2 漂浮式海上风力发电机组 设计要求

DL/T 408 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 796 风力发电场安全规程

DL/T 1870 电力系统网源协调技术规范

DL/T 1631 ‌并网风电场继电保护配置及整定技术规范

NB/T 31095 风电电气设备 安全通用要求‌

NB/T 10684 风电场工程质量管理规程

NB/T 11372 风电场工程施工质量检验与评定规程

NB/T 11775 海上风力发电机组调试技术规程

NB/T 31043 海上风力发电机组主控制系统技术规范

NB/T 10986 风电机组控制与保护参数运行管理规范

NB/T 31047.2 风电调度运行管理规范 第2部分：海上风电

NB/T 10563 风力发电场继电保护技术监督规程

NB/T 31051 风电机组故障电压穿越能力测试规程

NB/T 31075 风电场电气仿真模型建模及验证规程

NB/T 31066 风电机组电气仿真模型建模导则

NB/T 31053 风电机组电气仿真模型验证规程

NB/T 11578 风电场并网性能测试规程

NB/T 31005 电能质量测试方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1 深远海 offshore deep water

  - 离岸距离≥65km或水深≥50m的海域。

  - 3.2 固定式风力发电机组 fixed offshore wind turbine generator

  - 支撑结构承受水动力载荷并固定在海床上的海上风力发电机组。

  - 3.3 漂浮式风力发电机组 floating offshore wind turbine generator

  - 漂浮式基础承受水动力载荷，通过浮力和锚定系统支撑的海上风力发电机组。

  - 3.4 风力发电机组调试 Wind turbine commissioning

  - 机组安装后，按风力发电机组设计文件和调试大纲规定进行调整、整定和一系列试验工作的总称。

  - 3.5离网调试  off-grid commissioning

  - 在发电设备的输电线路和电网断开的状态下，利用临时电源或备用电源，按设计和设备技术文件规定对设备进行调整、整定和一系列试验工作的过程。

  - 3.6 并网调试  on-grid commissioning

  - 在发电设备的输电线路和电网联接的状态下，按设计和设备技术文件规定对设备进行调整、整定和一系列试验工作的过程。

  - 3.7 测量终端  measuring terminal

  - 用于检测机组运行状态的数据采集器及传感器，包括电量采集模块、温度传感器、压力传感器、风速仪、加速度传感器、转速传感器、编码器等。

  - 3.8 安全链  safety chain

  - 一种由机组若干关键保护节点串联组成的独立于控制系统的硬件保护回路。

  - 3.9 电磁暂态仿真 electromagnetic transient simulation

  - 对风电场及风机在电网故障、电压波动、频率扰动等暂态过程中，电压、电流、功率、控制响应等电气量随时间快速变化过程的数值模拟。对风力发电机组在电力系统电磁暂态过程中的仿真，要考虑从微秒至数秒之间的动态过程。

  - 3.10 低电压穿越 under voltage ride through

  - 当电力系统事故或扰动引起并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，风电场能够保证不脱网连续运行。风电机组并网点电压短时跌落至规定范围时，机组保持并网运行并向电网提供支撑，不脱网连续运行的能力。

  - 3.11 高电压穿越 over voltage ride through

  - 当电力系统事故或扰动引起并网点电压升高时，在一定的电压升高范围和时间间隔内，风电机组能够保证不脱网连续运行。风电机组并网点电压短时升高至规定范围时，机组保持并网运行并向电网提供支撑，不脱网连续运行的能力。

  - 3.12 风电机组电网适应性 grid adaptability of wind turbine

  - 风电机组在电网电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波电压情况下的响应特性。

  - 3.13 自动无功电压控制 automatic voltage control

  - 通过自动控制程序，根据电网实时运行工况在线计算无功电压控制策略，在控制区内自动闭环控制无功和电压调节设备，以实现控制区合理无功电压分布的控制过程。

  - 3.14 一次调频 primary frequency regulation

  - 当电力系统频率偏离额定值时，风电机组响应于系统频率偏差快速调整自身有功功率的功能。

  - 3.15 自动发电控制 automatic generation control

  - 通过自动控制程序，实现对控制区内各发电机组有功出力的自动重新调节分配，以维持系统频率、联络线交换功率在计划目标范围内的控制过程。

  - 3.16 惯量响应 inertia response

  - 风电机组通过控制系统调节有功功率输出，模拟传统同步发电机的转动惯量特性，快速响应电网频率扰动，释放或吸收自身旋转动能，抑制频率波动、支撑电网频率稳定的过程。

  - 3.17 虚拟惯量 virtual inertia

  - 通过风电机组变流器控制策略，将风机旋转部件的动能转化为电网可利用的惯量支撑，无需额外增加机械转动惯量，即可实现对电网频率快速响应的虚拟惯量特性。

  - 3.18 电能质量 power quality

  - 电力系统中电能的质量特性，主要包括电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动与闪变、三相不平衡及暂态电能质量等，直接影响电力设备正常运行和电网安全稳定。

  - 3.19 总谐波畸变率 total harmonic distortion (THD)

  - 电压或电流中各次谐波分量的方均根值与基波分量方均根值的比值，以百分数表示，是衡量谐波对电能质量影响程度的核心指标。

  - 3.20 电压波动与闪变 voltage fluctuation and flicker

  - 电压幅值的快速、周期性或非周期性变化称为电压波动；电压波动引起灯光闪烁、影响用电设备正常工作的现象称为闪变，分为短时间闪变（Pst）和长时间闪变（Plt）。

  - 3.21 三相不平衡 three-phase unbalance

  - 三相电力系统中，三相电压或电流的幅值、相位存在差异，导致系统运行不对称的现象，通常用电压不平衡度和电流不平衡度量化评价。

  - 3.22 暂态电能质量 transient power quality

  - 电力系统发生故障、设备启停或功率突变时，出现的电压暂升、暂降、中断等短时电能质量问题，持续时间通常为毫秒至秒级，会影响风电机组的稳定运行。

  - 3.23 风机一致性 consistency of wind turbines

  - 同一风电场同型号、同批次风力发电机组在控制参数、保护定值、软件版本、测量精度、涉网特性等方面保持统一的技术状态。

调试总则

4.1 应根据深远海风力发电机组的结构形式、海上作业特点及设备技术要求，选择科学合理的调试步骤与方法，制定专项风力发电机组调试大纲。调试大纲应至少包括：编制依据、调试范围、调试目标、调试的组织机构和职责、调试计划、调试程序、调试内容、调试技术措施、调试安全保障措施、调试质量目标、调试记录表及应急处置预案等。调试大纲需经建设单位、监理单位等单位审查，完成审批流程后，方可满足调试启动条件。

4.2 调试应严格遵循“先离网调试、后并网调试；先单机调试、后整站联调；先单机建模、后涉网试验”的原则进行，确保调试过程有序、可控，避免交叉作业引发安全事故。

4.3 针对离岸65千米以外或水深大于50米的海上风电集群，应评估调试期间远程技术支持能力；调试人员海上连续作业保障；调试窗口期与海况预报联动机制；深远海调试装备的配置。

4.4 调试前应准备工器具、测试仪器、备品备件及技术资料。工器具、测试仪器应在计量检定有效期内，精度满足调试要求；备品备件规格型号应与被调试设备匹配，数量满足调试及应急需求；技术资料应完整规范，包括但不限于设备说明书、设计图纸、出厂试验报告、安装验收记录等。

4.5 调试作业安全应严格符合GB 26859、GB 26860、GB/T 35204、DL/T 796及DL/T 408的要求，同时结合深远海海上作业特殊性，制定专项海上安全作业规程，重点防范海上风浪、雷电、高空坠落、触电、设备误动等安全风险。

4.6 调试过程与质量控制应符合NB/T 10684、NB/T 11372、GB/T 51121的要求，应建立调试质量追溯体系，对调试各环节的参数设置、试验数据、操作记录进行全程留存，确保调试质量可追溯、可核查。

4.7 调试人员应经过专业培训，熟悉掌握深远海风力发电机组的设备结构、工作原理、性能要求及海上作业安全规范，具备相应的专业资质和操作技能，经考核合格后方可上岗开展调试工作。

4.8 调试应由三名及以上具备相应资质的调试人员配合完成，不应单人作业；调试过程中应明确分工、严格监护，做好操作确认，避免误操作。

4.9 调试应由专业人员统一指挥，其他调试人员应严格服从指挥，调试过程应严格按照调试大纲、设备调试手册及安全操作规程执行，严禁擅自更改调试流程、调整设备参数。

4.10 调试现场（机舱、塔架、升压（换流）站及海上平台）应设置明显的警示性标牌、安全围栏、消防器材等安全设施设备，对作业危险源进行重点监护，严禁无关人员进入调试作业区域。

4.11 出海调试作业前，应提前了解当日及未来72小时海况、潮汐、气象预报，严禁在雷雨、大雾、大雪、大风、大浪（风速不超过6级、浪高不超过2米）等恶劣天气条件下出海，出海作业人员须穿戴好救生装备并做好海上应急防护；作业过程中若突遇上述恶劣天气，应立即中断调试作业，切断设备电源，组织人员迅速撤离至安全区域，待天气状况恢复正常并全面消除安全隐患后，方可重新开展调试工作。

4.12 人员从船舶上下风力发电机组或进行物资转运作业，应严格听从船员及现场指挥人员的调度，船舶未停靠稳定、未做好安全固定前，严禁开展人员上下及物资转运作业，防止人员坠落、物资掉落。

4.13 每次调试作业完成后，应将调试作业面清理干净，不得遗留任何杂物、工具及废弃物品，做好设备清洁、防护工作，确保设备处于符合安全运行条件的待机状态。

4.14 风机一致性检查为并网调试前置条件，同一风电场同型号、同批次机组应完成控制参数、保护装置整定值、软件版本、测量精度、涉网特性等方面的一致性核查，核查不合格的机组不得进入并网调试环节。

4.15 电磁暂态仿真建模、模型校核应在涉网试验前完成，建模范围应覆盖单台风机、箱变、集电线路、升压（换流）站及并网点，模型精度应满足相关现行国家标准及行业标准的要求，未经校核合格的模型不得用于涉网试验分析与验收。

4.16 涉网试验（包括AVC、一次调频、AGC、电压/频率适应性、高低电压穿越、惯量响应、电能质量测试等）应严格执行国家及行业相关规程、标准，试验过程应规范有序，试验数据真实有效、完整可追溯，试验合格后方可投入商业运行。

4.17 调试与试验过程中若出现设备异常、故障或保护动作，应立即停机、切断相关电源，组织专业人员排查故障原因，制定整改措施，消除安全隐患后，方可继续开展调试作业；发现可能导致大面积停电、机组脱网的重大隐患，应立即停止相关调试作业，制定专项治理方案；重大隐患按《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》要求履行上报程序，隐患未消除不得恢复调试。

4.18 调试应考虑海上盐雾、高湿度、强腐蚀等环境因素，做好设备防腐蚀、防潮湿、防盐雾处理，调试过程中应重点检查设备密封、绝缘性能，避免影响设备性能及使用寿命；做好防雷系统（含接闪器、防雷模块）专项检查。

4.19 调试过程中涉及设备保护定值调整、程序升级等操作，应提前征得设备厂家、建设单位同意，做好备份及记录，调整后应进行专项测试，确认设备运行正常后方可继续后续调试。

4.20 调试作业应严格遵守环境保护相关要求，调试过程中产生的废弃油液、废旧零件等废弃物，应妥善收集、分类存放，严禁丢弃入海，作业完成后统一转运至指定地点处理。

4.21 应建立调试应急处置机制，针对海上设备故障、人员受伤、恶劣天气等突发情况，制定专项应急处置方案，配备必要的应急救援设备和物资，定期开展应急演练，确保突发情况能够及时、有效处置。

4.22 调试过程中应做好调试记录，记录调试时间、调试内容、操作步骤、设备参数、试验数据及异常处理情况，调试结束后应汇总整理所有调试记录，完成调试报告，经建设单位、监理单位、调试单位等单位签字确认后归档。

风力发电机组离网调试（静态）

    - 5.1调试准备

    - 5.1.1 离网调试前，被调试设备应完成安装和接线工程并通过GB/T 20319要求验收合格。

    - （1）所有连接螺栓按规定力矩紧固完成；

    - （2）塔架内外和机舱照明设施安装完成且功能正常；

    - （3）所有系统已接地，系统内各接地线正确连接；

    - （4）图纸和资料齐全，包括但不限于：《机组调试手册》《主控系统电气原理图》《变流器电路图》《变桨系统电路图》《液压系统原理图》《机组防雷系统图》《控制参数表》《专用软件清单》等；

    - 5.1.2 检查风力发电机组内部电缆的连接、相序、绝缘、布线工艺、电缆头制作工艺、数量等。电控柜内裸露铜排及端子间应整洁、无杂物，各部件信号线、通讯线正确连接，现场安装线缆标识、标志与设计图纸相符。

    - 5.1.3 主控系统、变流系统、变桨系统等各系统中的电气元件设定值（含开关整定值、保护定值、控制参数等）应已按设计要求整定完成，并与设计图纸相符。

    - 5.1.4 调试电源电压和频率应符合NB/T 31043的要求。

    - 5.1.5 对作业环境进行全面检查，确认设备齐全无缺失、安全设施齐备，所有开关应处于分断位置。

    - 5.1.6 被调试机组的技术文件应符合NB/T 31043的要求。调试人员应对出厂试验报告进行检查，确认控制器出厂前已调试完毕，各项参数符合相关风力发电机组控制要求。各类测量终端调整完毕，整定值应符合相关风力发电机组检测与保护要求。

    - 5.2调试主要内容

    - 5.2.1 电气柜

    - 电气柜调试应包含下列内容：

    - a) 检查电气柜外观、柜内接线，无松动和与图纸不符的短接线；

    - b) 检查电气柜内各元器件及连接螺栓紧固情况；

    - c) 检查电气柜内各开关状态、参数设置；

    - d) 检查机组内电缆连接情况；

    - e) 检查各传感器安装及功能状况；

    - f) 检查电气柜通风散热、照明、加热、密封及接地等；

    - g) 采用液冷方式的电气柜还应检查冷却液液位、压力及液体渗漏情况；

    - h) 检查通信设备状态；

    - i) 备用电源UPS充电器工作状态和输出电压；

    - j) 当外部电源断开后，UPS应能切换到备用电源（蓄电池）供电模式，并满足断电续航的时间要求。

    - 5.2.2 主控制系统及人机交互系统调试

    - 主控制系统及人机交互系统调试应包含下列内容：

    - a) 控制器通电后运行检查，控制器程序、参数设置或核对；

    - b) 每台风力发电机组的地址或网络标识不应相互冲突；

    - c) 控制器应能准确执行人机交互系统发出的指令；

    - d) 控制系统应与SCADA服务器对时，人机交互系统显示时间应与SCADA后台电脑一致。

    - 5.2.3 通讯系统与测量终端调试

    - 通讯系统与测量终端调试应包含下列内容：

    - a) 主控制器和各个子系统通讯测试；

    - b) 查看各测量终端、执行器等安装和工作状态；

    - c) 设备就地控制调试；

    - d) 设备重启调试。

    - 5.2.4 安全链

    - 除一级安全链(人身级安全链)调试外其余设备不限制调试顺序，在进行其他设备调试前应完成一级安全链调试。

    - 安全链系统调试应包含下列内容：

    - a) 一级安全链急停按钮；

    - b) 机舱过振动；

    - c) 扭缆保护；

    - d) 超速保护；

    - e) 变桨保护（如有）；

    - f) 变流保护；

    - g) PLC急停保护；

    - h) 安全链其他保护（如有）；

    - i) 安全链复位。

    - 5.2.5 变流系统

    - 变流系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查变流器整体情况、各元器件状态；

    - b) 检查变流器加热、散热系统工作状态；

    - c) 变流器急停回路功能调试；

    - d) 核查发电机到变流器、变流到变压器动力电缆相序（标识）；

    - e) 检查变流器与主控通讯，核查变流器程序、参数版本；

    - f) 人机交互界面控制变流器，查看操作和回路动作及反馈信号；

    - g) crowbar功能调试（如有）。

    - 5.2.6 变频电源系统（低频机组）

    - a) 检查变频电源整体情况、配电线缆及信号线；

    - b) 检查外循环冷却系统；

    - c) 检查变频电源参数版本；

    - d) 确认变频电源无故障，可并网发电。

    - 5.2.7 传动系统

    - 传动系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查制动盘和摩擦片间隙，测试刹车制动功能；

    - b) 检查主轴外观，测试安装在其上的传感器；

    - c) 检查联轴器外观及对中情况（如有）；

    - d) 检查齿轮箱油位、油压及渗漏点（如有）；

    - e) 齿轮箱油滤循环调试（如有）；

    - f) 齿轮箱旁路精滤调试（如有）；

    - g) 齿轮箱加热及冷却系统调试（如有）；

    - h) 齿轮箱传感器测试（如有）；

    - i) 弹性支撑测量及调试（如有）。

    - 5.2.8 发电机系统

    - 发电机系统调试应包含下列内容:

    - a) 核对发电机接线及相序（标识）；

    - b) 检查滑环、电刷、集电环、编码器等附件安装情况；

    - c) 测量发电机绕组绝缘、直流电阻（双馈机组测量）；

    - d ) 检查及测试发电机轴承润滑系统（如有）；

    - e) 检查及测试发电机散热系统；

    - f) 检查发电机轴承散热系统（如有）；

    - g) 检查、调整发电机对中情况（使用联轴器）；

    - h) 核对及测试发电机传感器参数；

    - i）检查发电机转速传感器安装及工作状态；

    - j) 检查发电机温度传感器是否正常。

    - 5.2.9 液压、润滑系统

    - 液压、润滑系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查液压油位/润滑脂位及系统渗漏情况；

    - b) 检查系统各液压阀件、连接软管等连接；

    - c) 检查液压系统蓄能器预充压力；

    - d) 液压泵功能测试，核对信号参数、电机旋转方向；

    - e) 检查润滑系统油位、管路连接、泄露情况；

    - f) 润滑泵功能测试，核对分配器压力、堵塞等信号参数、电机旋转方向；

    - g) 发电机刹车制动系统、叶轮刹车制动系统、偏航刹车系统、叶轮锁定系统等系统功能测试。

    - 5.2.10 偏航系统

    - 偏航系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查小齿轮与回转齿圈外观及啮合情况；

    - b) 检查偏航制动器，制动摩擦片间隙或制动阻尼器（如有）；

    - c) 检查偏航系统润滑装置；

    - d) 偏航初始位置标定偏航零位及机舱正北方向标定；

    - e) 偏航功能测试，包含偏航速度、角度、方向、偏航过程中振动情况等；

    - f) 偏航系统的对风、扭缆位置及解缆测试；

    - g) 偏航电机电磁刹车间隙调整及制动功能测试；

    - h) 检查偏航变频器功能测试，包含参数设置、通讯、执行与实际响应保持一致（如有）。

    - 5.2.11 变桨系统

    - 5.2.11.1 通用要求

    - 变桨系统调试通用部分内容如下:

    - a) 变桨电控柜检查；

    - b) 主控与变桨系统通讯调试，核查变桨控制器程序、参数版本；

    - c) 叶片位置校准；

    - d) 叶片位置开关调整；

    - e) 单支叶片变桨调试；

    - f) 三支叶片同步变桨调试；

    - g) 急停顺桨测试；

    - h) 断电顺桨测试；

    - i) 变桨通讯中断顺桨测试。

    - 5.2.11.2 电动变桨（如适用）

    - 电动变桨系统调试应包含下列内容:

    - a) 变桨电机、减速器等检查；

    - b) 变桨后备电源检查及测试；

    - c) 电动变桨操作，检查转向、速度、位置等参数和操作命令应保持一致；

    - d) 电动变桨后备电源顺桨测试；

    - e) 变桨锁定功能测试（如有）；

    - f) 叶片限位传感器检查及测试。

    - 5.2.11.3 液压变桨（如适用）

    - 液压变桨系统调试应包含下列内容:

    - a) 液压变桨上电前应检查管路连接、阀位设置，建压后检查管路应无渗油漏油，管路、系统中的空气应排完；

    - b) 液压变桨电机、液压油散热电机等电机，功能检查，动作测试；

    - c) 液压油加热器动作测试；

    - d) 液压变桨操作，检查转向、速度、位置等参数和操作命令应保持一致，变桨运行过程应流畅，阀体、管路无漏油、渗油；液压缸的速率、方向、位置与操作命令应保持一致；

    - e) 液压变桨蓄能器备用能量顺桨测试。

    - 5.2.12 中/高压系统

    - 中/高压系统检查调试应包含下列内容：

    - a) 就地或远程对中/高压组合电器的开关(断路器、负荷开关、隔离开关、接地刀闸、并网接触器等)进行分合闸操作及开关状态核对检查；

    - b) 中/高压组合电器测控保护装置参数设置；

    - c) 中/高压组合电器 SF6 气体压力指示检查；

    - d) 升压变压器控制系统、测量与保护系统等参数设置；

    - e) 升压变压器的冷却系统功能检查；

    - f) 升压变压器非电量保护与中/高压组合电器、主控系统、变流器系统的联动测试；

    - g) 升压变压器电量的测量结果核对检查。

    - 5.2.13 水冷却系统

    - 水冷却系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查水箱、水位、压力等；

    - b) 检查水冷系统三通阀、球阀、截止阀等阀位设置及状态反馈信号；

    - c) 检查管路、散热器、膨胀罐管路渗漏情况等；

    - d) 水冷泵功能测试，核对电机运行旋转方向、信号参数及压力、流量、温度等；

    - e) 水冷散热风扇、加热器功能测试，核对电机运行旋转方向、信号参数（如有）。

    - 5.2.14 空空冷系统（如有）

    - 空空冷系统调试应包含下列内容:

    - a)检查空冷管路软连接部分无破损；

    - b)空冷电机风扇功能测试，核对电机运行旋转方向；

    - 5.2.15 环境控制系统（如有）

    - 环境控制系统调试应包含下列内容：

    - a) 温湿度控制系统

    - 1) 温度开关、湿度开关整定值核对；

    - 2) 调整温、湿度限值，检查加热、冷却系统动作及反馈。

    - b) 盐雾过滤器

    - 1) 检查盐雾过滤器风道、滤网安装；

    - 2) 盐雾过滤器功能测试，核对状态信号参数及压差等。

    - c) 除湿机

    - 1) 除湿机管路安装；

    - 2) 检查除湿机参数设置，除湿机运行测试，状态、信号检查；

    - 3) 手动/自动模式切换测试。

    - d) 有害气体排风扇

    - 1) 检查有害气体排风扇管路安装；

    - 2) 有害气体排风扇功能检查、调试，核对状态信号及参数。

    - e）ICCP系统

    - 1）检查控制器及线路安装；

    - 2）检查电流设定值、指示灯显示及反馈。

    - 5.2.16 防雷系统

    - 防雷系统调试应包含下列内容:

    - a) 检查各电控柜、部件接地情况；

    - b) 检查各设备接地引下线；

    - c) 检查过电压保护器、防雷模块实际状态与反馈；

    - d) 检查旋转导电单元、防雷碳刷；

    - e）检查叶片防雷导通性；

    - f）核对接地电阻性能指标。

    - 5.2.17 气象系统

    - 气象系统调试应包含下列内容:

    - a) 风速传感器调试；

    - b) 风向传感器调试；

    - c) 超声波风传感器调试（如有）；

    - d) 激光测风雷达调试（如有）；

    - e) 雨量传感器调试（如有）；

    - f) 其他气象设备调试（如有）。

    - 5.2.18 消防系统调试

    - 消防系统调试应包含下列内容:

    - a) 灭火器检查；

    - b) 灭火介质检查；

    - c) 火灾探测器调试；

    - d) 消防控制器调试；

    - e) 消防备电调试；

    - f) 消防系统联动（海陆）调试。

    - 5.2.19 机组自用电调试

    - 风机自用电系统调试应包含下列内容:

    - a) 辅助变压器柜体外观检查；

    - b) 辅助变压器信号检查；

    - c) 辅助变压器冷却系统检查（如有）。

    - 5.2.20 柴油发电机组调试（如有）

    - 柴油发电机调试应包含下列内容:

    - a) 柴油发电机整体情况、各元器件状况检查；

    - b) 柴油发电机供电回路与辅助电源切换回路功能调试；

    - c) 柴油发电机与主控系统通讯、启停信号检查；

    - d) 启动柴油发电机功能测试，信号交互检查，对于深远海项目，远程启动可通过卫星通信方式验证（如有）。

    - 5.2.21 黑启动功能调试（如有）

    - 黑启动功能应在完成本文件第5.2.1～5.2.19章节（含5.2.20 柴油发电机组，如有）后进行，黑启动功能调试应包含下列内容：

- 黑启动试验方案应提前报送至电网管理单位审核备案;

    - b) 黑启动电气回路切换调试;

    - c) 风力发电机组离网运行功能调试。

    - 5.2.22 风力发电机组其他设备调试内容

    - 风力发电机组其他设备调试应包含下列内容:

    - a) 航空警示灯调试，航海灯调试（如有）；

    - b) 风力发电机组远程控制系统调试（如有）；

    - c) 塔架净空雷达/摄像机调试（如有）；

    - d) 机舱吊机检查、调试；

    - e) 防雷在线监测检查、调试（如有）；

    - f) 驱鸟器检查、调试（如有）；

    - g) 塔外吊机检查、调试（如有）；

    - h) 塔外备用电源检查、调试（如有）；

    - i) 塔外生活舱检查、调试（如有）；

    - j) 视频监控系统检查、调试；

    - k) 语音对讲系统检查、调试(如有)；

    - l) 螺栓监测系统检查、调试(如有)；

    - m) 振动监测系统检查、调试（如有）；

    - n) 声音监测系统检查、调试(如有)；

    - o) 无线网络系统检查、调试(如有)；

    - p) 塔内电梯、免爬器检查、调试（由专业人员进行）；

    - q) 发电机绝缘检测系统检查、调试（如有）；

    - r) 独立变桨系统（IPC）检查、调试（如有）。

风机一致性检查

6.1 一般要求

a) 风机一致性检查应在离网调试完成后、并网调试前进行；

b) 同一风电场内同型号、同批次风力发电机组应开展一致性检查，保证控制参数、保护定值、运行特性保持一致。一致性核查不合格机组，不得开展并网调试；完成参数整改、复测合格后方可开展后续调试；

c) 检查结果应形成风机一致性检查报告，作为并网前提条件。

6.2 检查范围

a) 主控系统参数；

b) 变流系统参数；

c) 变桨系统参数；

d) 保护定值与安全链参数；

e) 测量与传感精度；

f) 涉网控制参数（一次调频、AVC/AGC、穿越参数）；

g) 冷却、液压、润滑等辅助系统阈值。

6.3 检查内容

a) 控制参数一致性；

b) 保护定值一致性；

c) 测量传感一致性；

d) 涉网参数一致性；

e) 辅助系统参数一致性；

f) 软件版本一致性。

风力发电机组并网调试（动态）

    - 7.1并网调试准备

    - 7.1.1 并网调试前，中/高压系统设备的交接试验应完成并通过验收。

    - 7.1.2 风电场集电线路和风力发电机组整机供电的一、二次线路应带电正常运行。

    - 7.1.3 应检查风力发电机组离网调试记录，核实调试结果已达到并网调试的要求或是遗留项不影响并网调试。

    - 7.1.4 应制定并网调试期间重大风险发现、工作临时中止、紧急处理方案等特殊问题的决策和预案。

    - 7.1.5 应确认变桨、变流、冷却、高压开关设备等系统参数设定符合并网调试要求，锁定装置和制动装置应处于解锁状态。

    - 7.1.6 确认机组主控系统接入到SCADA服务器，并确认机组与服务器的时间完成同步。确认SCADA系统可以对机组的信号信息进行监控及对机组进行控制。

    - 7.1.7 确认消防系统、视频系统与升压（换流）站视频消防服务器完成联调。

    - 7.1.8 应确认气象条件应满足并网调试要求。

    - 7.1.9 整理静态调试记录，填写风力发电机组现场调试报告。

    - 7.2并网调试主要内容

    - 7.2.1 变流系统

    - 变流系统应包含下列内容:

    - a) 首次直流母线预充电前，变流器应先除湿；

    - b) 变流器预充电测试；

    - c) 当母线电压上升至规定值后闭合机侧、网侧断路器，检查直流母线电压值应符合设计运行要求；

    - d) 滤波电容投切测试；

    - e) 制动单元启动测试；

    - f) 网侧调制启动后，检查直流母线电压值、网侧三相电压及电流值应符合设计运行要求。

    - 7.2.2 变频电源系统（低频机组）

    - 变频电源系统并网调试应包含下列内容：

    - a）首次上电前，应对变频电源系统进行充分除湿，确认绝缘性能满足低频运行要求；

    - b）变频电源预充电测试，检查直流母线电压上升至规定值；

    - c）闭合机侧、网侧断路器后，检查直流母线电压值、低频侧三相电压及电流值应符合设计运行要求；

    - d）变频电源与主控系统的联调测试，验证频率指令跟踪、功率调节响应等控制功能；

    - e）变频电源系统保护功能测试，验证过流、过压、欠压、过频、欠频等保护在低频工况下的动作正确性。

    - 7.2.3 传动链

    - 传动链调试应包含下列内容：

    - a) 发电机噪声及振动情况检查；

    - b) 轴系运行噪声及振动情况检查；

    - c) 齿轮箱运行噪声及振动情况检查。

    - 7.2.4 整机功能测试

    - 整机功能调试应包含下列内容：

    - a) 自动偏航测试；

    - b) 安全系统测试；

    - c) 手动停机功能测试；

    - d) 紧急停机功能测试；

    - e) 空转测试；

    - f) 各转速信号对比测试；

    - g) 抗涡功能测试；

    - h) 抗台风功能测试。

    - 7.2.5 限功率调试

    - 限功率调试应包含下列内容:

    - a) 调试运行功率限值根据不同厂家来定（推荐风力发电机组额定功率的10%依次增加，每个功率点运行约2h）；

    - b) 并网功率应逐步往上加，不应一次放开，具体值宜由设备厂家确定；

    - c) 运行过程检查风力发电机组运行数据并记录；

    - d) 运行时出现异常（如：振动、漏油、漏水、异常噪音、异味等）应停机排查，确认无问题方可启机运行。

    - 7.2.6 并网调试

    - 并网调试应包含下列内容:

    - a) 设置功率限制值（推荐10%额定功率）启动风力发电机组，当发电机转速达到并网转速时，风力发电机组应进入发电模式；

    - b) 散热系统，水压及流量等参数应符合设计要求；

    - c) 变桨系统，确认叶片的运行状态符合设计要求；

    - d) 并网过程应过渡平稳，发电机、齿轮箱（如有）及叶轮运转平稳，无异常振动；并网过程中系统出现异常噪音、异味、漏油、漏水等问题，应停机进行排查；

    - e) 风力发电机组在待机、启动、并网、对风、偏航、停机等状态或过程中应无故障报出；

    - f) 启动风力发电机组，运行参数及状态应正常；

    - g）风力发电机组控制系统故障代码与中文释义应与SCADA系统显示一致。

    - 7.3 连续运行考核试验
7.3.1 在限功率调试及并网调试完成后，单台机组应连续、稳定、无故障运行达240h，并且在此期间机组达到额定功率，则视为该机组试运行合格。如果在240h的试运行期内，机组没有达到额定功率，则试运行顺延至达到额定功率;如果顺延120h仍然未达到额定功率，机组运行正常，则视为试运行合格。
7.3.2 连续运行期间，机组应无严重故障停机，关键参数（振动、温度、功率、转速）波动在允许范围内。
7.3.3  满负荷考核试验应按下列要求执行：

a）满负荷考核试验应在额定风速及以上风速条件下开展，考核时长可参照本文件第7.3.1章执行。

b）满负荷考核期间，应全程记录机组有功功率、无功功率、发电机转速、变桨角度、各部件温度（齿轮箱、发电机、轴承等）、振动值等关键参数，数据采集间隔不应大于1s。

c）满负荷考核期间，机组应无故障停机、无保护误动作，各部件温度、振动等参数应在设计允许范围内，无异常噪音、异味、渗漏等现象。

d）如因风速条件不足无法完成满负荷考核，可在后续风速条件满足时补做。

e）满负荷考核试验完成后，应编制专项考核报告，内容包括考核条件、运行数据、参数曲线、异常情况处理记录及考核结论，经建设单位、监理单位、调试单位、设备厂家共同签字确认后归档。

风力发电机组仿真建模

8.1 一般要求

8.1.1 仿真建模应在并网调试合格后开展，作为机组与风电场并网验收的必要环节。

8.1.2 仿真模型、试验方案应经电网公司、建设单位、设备厂家共同审核确认。

8.1.3 仿真建模所用软件工具、输入参数应真实有效，试验数据真实可追溯。

8.2 风机电磁暂态仿真建模

8.2.1 建模范围

a) 单台风机机电-电磁暂态模型（主控、变桨、变流、发电机、变压器）；

b) 箱变、集电线路、并网点模型；

c) 海上升压（换流）站、海底集电电缆、柔性直流换流设备（如适用）；

d) 风电场整站聚合模型与详细模型。

8.2.2 建模依据

a) 厂家控制器参数、拓扑图纸、保护定值、建设单位提供的电站基本信息及参数；

b) GB/T 15945、GB/T 36995、电网公司并网技术要求。

8.2.3 建模内容

a) 风机主控制系统模型；

b) 变流器电磁暂态模型；

c) 发电机模型；

d) 保护与限幅模型；

e) 等值阻抗、短路比、惯量支撑特性。

8.2.4 模型校核

a) 与现场实测波形对比：电压、电流、有功、无功、转速；

b) 满足电网公司模型验证精度要求，形成建模与校核报告。

8.3 电压穿越能力仿真

8.3.1 低电压穿越仿真

1）仿真条件

- 并网点三相/两相/单相电压跌落至 0%、20%、50%、75%、90% 额定电压；

b) 跌落持续时间：150ms、300ms、500ms、1s、2s；

c) 风机初始运行点：20%、50%、100%额定功率。

2）仿真验证内容

- 电压跌落；

- 无功支撑能力；

- 电压恢复能力；

- 保护装置动作逻辑验证。

8.3.2 高电压穿越仿真

1）仿真条件

- 并网点电压升高至1.1、1.15、1.2、1.25、1.3倍额定电压；

- 持续时间：200ms~10000ms。

2）仿真验证内容

- 高压期间机组持续并网运行，无过压保护动作；

- 无功调节与电压抑制能力；

- 设备绝缘、过压保护、防雷系统匹配性。

8.3.3 连续穿越仿真

1）仿真条件

- 低-高电压连续穿越：低电压阶段快速过渡至高电压阶段；
    b）零电压-高电压穿越：零电压持续时间0.25s，高电压持续时间按GB/T 19963.1；
    c）连续两次低-高电压穿越：时间间隔0.15s～1.5s，低电压和高电压持续时间按GB/T 19963.1；
    d）风机初始运行点：20%、50%、100%额定功率。

- 2）仿真验证内容

- 连续穿越期间不脱网、不超速、不过流；
    b）电压恢复至0.9p.u.以上时，动态电流控制有效降低过电压；
    c）关键参数（电压、电流、有功、无功、转速）在安全范围内；
    d）保护装置动作逻辑正确；
    e）穿越结束后恢复至扰动前状态，无二次冲击。

8.3.4 仿真输出

a) 电压、电流、有功、无功、转速、变桨角度时序曲线；

b) 穿越功率、故障恢复时间、无功支撑量；

c) 整站低电压穿越、高电压穿越、连续穿越能力仿真分析报告。

8.4 电压频率适应性仿真验证

8.4.1 电压适应性仿真

1）仿真条件

- a）-10%~+10% 额定电压连续调节；

2）仿真验证内容

a）机组稳定运行、功率波动、无功调节、保护不误动。

8.4.2 频率适应性仿真

1）仿真条件

- 46.5Hz~51.5Hz；

2）仿真验证内容

- 正常频率段满发稳定运行；

- 异常频率段不脱网运行时间满足要求；

- 一次调频、惯量响应特性达标。

8.4.3 联合适应性仿真

1）仿真条件

a）电压与频率同时波动：模拟电网电压偏差与频率偏差同时发生的复合扰动场景，电压偏差范围为-10%～+10%额定电压（逐级调节，步长2.5%），频率偏差范围为-0.5Hz～+0.5Hz（逐级调节，步长0.1Hz）；

b）典型复合工况组合：电压偏差±5%与频率偏差±0.2Hz同时波动、电压偏差±10%与频率偏差±0.5Hz同时波动、电压偏差±7%与频率偏差-0.5Hz同时波动等极端组合；

c）风机初始运行点：20%、50%、100%额定功率。

2）仿真验证内容

a）电压与频率同时波动期间，机组应稳定运行，无保护误动作、无脱网；

b）有功功率波动幅度、无功功率调节响应满足电网要求；

c）机组转速、变桨角度、温度等关键参数控制在安全运行范围内；

d）联合扰动结束后，机组应能快速恢复至扰动前运行状态，无功率振荡或二次冲击。

风力发电机组涉网试验

9.1 一般要求

9.1.1  涉网试验适用于通过工频交流输电线路送出的海上风电场，柔性直流、低频输电系统送出的海上风电场可参照执行。

9.1.2  涉网试验应在单机离网调试、并网调试合格且仿真建模及模型校核完成后，于风电场整套启动试运行阶段开展。整站涉网试验应在风电场全部机组具备试验条件后统一开展。

9.1.3  单机涉网试验项目中，如风电机组制造商已提供通过型式试验或第三方检测机构出具的同型号机组涉网性能测试报告，且测试条件与本项目并网要求一致、报告在有效期内，可不重复进行现场试验。

9.1.4  所有涉网试验项目应符合现行国家标准、行业标准及电网公司并网技术要求，试验结果应达到验收标准，试验完成后应编制专项试验报告并归档。

9.2 AVC自动电压控制系统联调试验

9.2.1 试验条件

a) 升压（换流）站AVC主站、风机AVC子系统、SVG/SVC（如有）就绪；

b) 通讯正常、指令下发与反馈时延满足要求。

9.2.2 试验内容

a) 定值下发与跟踪功能试验；

b) 单台/多台风机协同调压，无功分配功能试验；

c) 电压闭环控制、死区、限幅、响应时间试验；

d) 故障态与穿越期间 AVC 闭锁/切换逻辑试验；

e) 远程/就地模式切换、紧急停机联动试验。

9.2.3 验收内容
a) 电压控制精度满足电网规定；
b) AVC系统响应时间、调节速率满足当地“两个细则”考核指标；
c) 各类安全闭锁及模式切换功能正常，与机组保护及AGC无冲突。

9.3 一次调频功能试验

9.3.1 试验条件

a) 风电机组运行参数已按电网公司要求整定完毕；

b) 风电场实际输出有功功率满足测试要求；

c) 频率信号发生器、功率分析仪等测试设备校验合格，与调度一次调频在线监测系统完成静态联调。

9.3.2 试验内容

a) 频率阶跃试验；

b) 死区验证试验；

c) 不同功率段（20%-50%、50%-100%）调频能力试验；

d) 死区、调差系数、限幅、滞后时间、响应时间、稳定时间、稳定偏差试验；

e) 防扰动性能试验。

9.3.3 验证内容

a) 一次调频方向正确；

b) 满足电网惯量支撑与快速调频要求；

c) 与机组超速保护、过载保护等安全保护功能协调，无逻辑冲突。

9.4 AGC自动发电控制功能试验

9.4.1 试验条件

a) AGC系统安装调试完毕，与调度主站通信链路正常；

b) 各风电机组处于可调状态，实际风速满足各功率段测试需求；

c) SCADA系统数据采集精度满足要求（电压/电流误差≤0.2%，功率误差≤0.5%）。

9.4.2 试验内容

a) 有功功率定值调节试验；

b) 远方AGC指令下发至单台风机试验；

c) 整站功率调节、负荷分配、最小/最大功率限制试验；

d) 启停控制、模式切换、故障下功率保持/安全切除试验。

9.4.3 验证内容

a) 响应时间、调节精度、升降速率满足电网考核要求；

b）有功调节过程平稳无频繁振荡，AGC投运率满足电网考核要求。

9.5 惯量响应功能试验

9.5.1 试验条件

a) 风机处于稳定运行状态，主控系统、变流器、测量系统工作正常，虚拟惯量控制功能已启用；

b) 电网频率测量精准，频率扰动信号可精准触发，数据采集系统采样频率满足试验要求（不低于100Hz）；

c) 试验前设定不同初始运行功率（10%、50%、100%额定功率），确保机组具备惯量响应输出能力。

9.5.2 试验内容

- 频率扰动试验；

- 不同工况验证；

- 参数测试；

- 联动验证。

9.5.3 验证内容

a) 频率扰动时，机组能快速响应，通过释放或吸收虚拟惯量，抑制频率波动，响应时间符合电网要求；

b) 惯量响应过程中，有功功率调节平稳，无剧烈振荡，机组转速、变桨角度等参数控制在安全范围；

c) 惯量支撑持续时间、有功调节幅度满足电网并网技术要求，与仿真建模试验结果一致性偏差≤5%；

d) 惯量响应功能退出后，机组能快速恢复至扰动前运行状态，无二次冲击。

9.6 风功率特性测试（按需）

9.6.1 测试内容

a) 风速-功率曲线、风速-推力曲线（可选）、湍流强度影响。

9.6.2 测试方法

a) 可使用测风塔或激光雷达，采样频率及数据筛选按国标执行。

9.6.3 验收指标

a) 实测功率曲线与保证功率曲线偏差不超过合同或标准要求。

风力发电机组电能质量测试

10.1 一般要求

10.1.1 电能质量测试试验应与其他涉网试验协同开展，在风机稳定运行、各涉网控制系统正常投运状态下进行，作为涉网验收的重要组成部分。

10.1.2 测试需严格遵循GB/T 19963、GB/T 20320等现行国家标准、行业标准及电网公司电能质量技术要求，确保测试方法、评价标准合规。

10.2 电能质量测试试验

10.2.1 测试条件

a) 风机处于稳定运行状态，主控系统、变流器、滤波装置（如有）工作正常，无故障报警，运行功率稳定在10%、50%、100%额定功率等典型工况；

b) 电能质量分析仪安装位置正确，分别在风机机端、箱变高压侧、风电场并网点布置测试点，接线牢固、接地可靠，无电磁干扰；

c) 电网电压、频率处于正常范围，无明显波动及故障，风电场内其他机组运行稳定，不影响本次测试；

d) 测试前完成仪器校准，明确采样周期、测量时长，确保测试数据的准确性和代表性，采样时长不低于10分钟/工况。

e) 测试现场具备安全防护措施，试验人员熟悉测试流程及应急处置方案，避免误操作。

10.2.2 测试内容

a) 电压偏差测试；

b) 频率偏差测试；

c) 谐波测试；

d) 电压波动与闪变测试；

e) 三相不平衡测试。

10.2.3 验证内容

a) 电压偏差：并网点/汇集点电压偏差符合GB/T 19963、GB/T 12325要求。

b) 频率偏差：并网点频率偏差控制在±0.2Hz（正常工况）、±0.5Hz（异常工况）范围内，波动幅度符合电网要求。

c) 谐波含量：风电场向公共连接点和风电场汇集点谐波注入电流应满足GB/T 14549的要求，引起公共连接点和汇集点的间谐波满足GB/T 24337的要求。

d) 风电场所接入的公共连接点及汇集点的电压波动、闪变值应满足GB/T 12326的要求，无明显闪变干扰。

e) 三相不平衡：风电场接入后，引起并网点和汇集点的电压不平衡度应满足GB/T 15543的要求，满足机组及电网安全运行要求。

（规范性）

表A 深远海风力发电机组调试记录清单

工程名称：                                                       表格编号：

| 测试项目____________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调试项目 | 单位 | 测试内容 | 调试确认 |
| 1 |  |  |  | □ |
| 2 |  |  |  | □ |
| 3 |  |  |  | □ |
| 4 |  |  |  | □ |
| 5 |  |  |  | □ |
| 6 |  |  |  | □ |
| 7 |  |  |  | □ |
| 8 |  |  |  | □ |
| 9 |  |  |  | □ |
| 10 |  |  |  | □ |
| 11 |  |  |  | □ |
| 12 |  |  |  | □ |
| 13 |  |  |  | □ |
| 14 |  |  |  | □ |
| 15 |  |  |  | □ |
| 16 |  |  |  | □ |

记录人/日期：

表B 深远海风力发电机组调试质量验收表

工程名称：                                                      表格编号：

| 调试项目 | 单位 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| XX单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| XX单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| XX单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| XX单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| XX单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |