团体标准

附件3

ICS  XX

CCS  F  XX

# 电力建设全过程工程咨询导则

# 第4部分:光伏发电工程

Guidelines for the whole process engineering consulting service of

Power engineering construction—Part4: Photovoltaic power project

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

20XX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会         发 布

T/CEPCA XXXX-2026

目次

前言	IV

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则和要求	2

5 工程咨询机构及其设施	3

5.1 一般规定	3

5.2 工程咨询人员职责	3

5.3 工程咨询服务设施	4

6 工程咨询服务策划	4

6.1 一般规定	4

6.2 全过程工程咨询服务规划	4

6.3 咨询服务实施细则	5

7 项目管理	5

7.1 投资决策阶段	5

7.2 工程建设准备阶段	6

7.3 工程建设实施阶段	10

8 投资决策咨询	14

8.1 一般规定	14

8.2 投资决策咨询主要工作	15

9 勘察设计咨询	16

9.1 一般规定	16

9.2 勘察咨询的主要内容	16

9.3 初步设计咨询的主要内容	17

9.4 施工图设计咨询的主要内容	17

9.5 竣工图设计咨询的主要内容	18

10 勘察设计	18

10.1 一般规定	18

10.2 勘察设计主要工作	19

11 招标采购咨询	21

11.1 一般规定	21

11.2 招标采购整体策划主要工作	21

11.3 招标实施阶段咨询主要工作	22

11.4 合同签订及后续履约服务主要工作	22

12 招标代理	22

12.1 一般规定	22

12.2 招标采购前期准备主要工作	22

12.3 招标过程管理主要工作	22

12.4 中标及合同签订主要工作	22

12.5 其他主要工作	22

13 工程监理	23

13.1 一般规定	23

13.2 勘察设计监理主要工作	23

13.3 施工监理主要工作	23

14 设备监理	26

14.1 一般规定	26

14.2 设备监理主要工作	26

15 造价咨询	28

15.1 一般规定	28

15.2 造价咨询主要工作	28

16 数智化管理咨询	29

16.1 一般规定	29

16.2 数智化管理咨询主要工作	29

17 绿色建造咨询	30

17.1 一般规定	30

17.2 绿色建造咨询主要工作	30

18 新技术应用咨询	32

18.1 一般规定	32

18.2 新技术应用咨询主要工作	32

19 质量评价	32

19.1 一般规定	32

质量评价主要工作	32

20 项目后评价	33

20.1 一般规定	33

20.2 项目后评价主要工作	33

21 其他咨询	33

21.1 合规性手续申办咨询	33

21.2 运行维护咨询	35

21.3 第三方安全督查	36

21.4 安全生产标准化咨询	36

21.5 质量提升咨询	37

21.6 设计评审	38

21.7 ESG评价	39

附录A  （规范性） 光伏发电工程全过程工程咨询服务清单	41

参考文献	44

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/CEPCA 1001《电力建设全过程工程咨询导则》的第4部分。T/CEPCA 1001已经发布了以下部分:

———第1部分:输变电工程;

———第2部分:火力发电工程;

———第3部分:风力发电工程;

———第4部分:光伏发电工程。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

引言

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号）和《国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）的要求，保证光伏发电工程全过程工程咨询服务质量，制定本文件。

T/CEPCA 1001旨在明确全过程工程咨询服务的工作内容和要求,规范工程咨询服务行为,拟由四个部分构成。

———第1部分:输变电工程。目的在于确立输变电工程全过程工程咨询相关内容。

———第2部分:火力发电工程。目的在于确立火力发电工程全过程工程咨询相关内容。

———第3部分:风力发电工程。目的在于确立风力发电工程全过程工程咨询相关内容。

———第4部分:光伏发电工程。目的在于确立光伏发电工程全过程工程咨询相关内容。

电力建设全过程工程咨询导则

第4部分 光伏发电工程

范围

本文件规定了光伏发电工程建设全过程工程咨询的总体原则和要求、工程咨询机构及其设施、项目管理以及投资决策咨询等专项咨询工作内容和管理要求。

本文件适用于光伏发电工程新建、扩建、改建等有关活动的全过程工程咨询服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB     12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB     16297  大气污染物综合排放标准

GB/T   22079  户内和户外用高压聚合物绝缘子一般定义、试验方法和接收准则

GB/T   39753  光伏组件回收利用通用技术要求

GB/T   42766  光伏发电太阳能资源评估规范

GB/T   50358  建设项目工程总承包管理规范

GB     50794  光伏发电站施工规范

GB/T   50796  光伏发电工程验收规范

GB/T   51368  建筑光伏系统应用技术标准

DL/T   5434   电力建设工程监理规范

DL/T   5493   电力工程基桩检测技术规程

NB/T   11353  漂浮式光伏发电站施工规范

JGJ    94     建筑桩基技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光伏发电工程  photovoltaic power project

利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。主要包括地面集中式光伏电站、分布式光伏发电系统、特殊场景光伏项目（复合应用型）、海上光伏发电等光伏发电工程。

    - 地面集中式光伏发电项目 ground-based concentrated photovoltaic power station

在荒地、沙漠、盐碱地等开阔地面集中规划、大规模建设的光伏项目。

分布式光伏发电项目 distributed photovoltaic power system

分散安装在屋顶、小型场地等用户侧的光伏项目。

- 特殊场景光伏发电项目 special-situation photovoltaic power project

    - 将光伏与农业、林业、建筑、交通、渔业、治沙等其他产业结合，实现 “一地多用”的光伏项目。

- 海上光伏发电工程 offshore photovoltaic power project

- 海上光伏发电工程是指利用光伏技术在海洋水域建设发电站的工程。

工程咨询  engineering consulting

以技术为基础，综合运用多学科知识、现代科学和管理方法、工程实践经验，为工程项目建设决策与实施全过程或若干阶段提供咨询和管理的智力服务。

[来源：GB/Z 40846-2021，3.4，有修改]

全过程工程咨询 whole process engineering consulting

涵盖工程项目生命周期各阶段的持续、全面的咨询服务。

注1:适用时，全过程工程咨询的供方可以是一个或多个独立的咨询机构，或是以适当式的联合体。

注2:咨询服务内容可包括局部或整体解决方案以及技术、管理服务等。

项目管理 engineering project management

为达到既定目标，运用系统的理论和方法对工程项目进行策划、组织、实施、监测和控制的协调活动

工程咨询单位  engineering consulting unit

为工程项目决策与建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的独立法人单位。

工程咨询机构  engineering consulting department

工程咨询单位（3.9）为开展工程咨询服务活动而设立的组织机构。

工程咨询项目经理 engineering consulting project manager

由工程咨询单位（3.9）法定代表人书面任命，负责履行工程咨询服务合同，主持工程咨询机构（3.19）工作的负责人。

专项咨询负责人 person in charge of special consultation

由工程咨询项目经理（3.11）书面授权，具有相应专业咨询业务相适应的资格和能力，支持相应专项咨询服务工作的负责人。

[来源：DL/T 2583-2022，3.7，有修改]

专业咨询工程师  specialty engineering consulting engineer

在工程咨询项目经理（3.11）或专项咨询负责人（3.12）指导下，负责实施某一专业或某一岗位的工程咨询服务工作的人员。

工程建设管理纲要  outline of project construction management

由建设单位组织编制或委托工程咨询单位编制，全面指导工程建设实施的纲领性文件。

全过程工程咨询服务规划  whole process project consulting service planning

工程咨询机构（3.10）开展全过程工程咨询服务工作的指导性文件。

咨询服务实施细则  implementation rules of special project consulting service

根据全过程工程咨询服务规划（3.15）编制的各阶段、各专业或各类专项咨询工作的操作性文件。

总体原则和要求

为完善工程建设组织模式，提高光伏发电工程全过程工程咨询服务质量，促进工程咨询行业的科学规范和健康发展，实现工程建设目标，制定本文件。

全过程工程咨询服务应遵循独立、公正、科学的原则，以客户需求为导向，应用数字化、智能化技术和管理手段，推进绿色建造。

承揽全过程工程咨询服务的单位应具有与项目规模和委托工作内容相适应的投资咨询、监理、设计等一项或多项资质，并具备相应能力。

工程咨询单位应自行完成其资质范围内的咨询服务，可将承担的一项或多项专项咨询依法委托给具有相应资质的单位实施。

光伏发电工程全过程工程咨询服务宜采用“项目管理+专项咨询”的模式开展，即承担项目管理工作，并承担部分或全部专项咨询工作。专项咨询服务清单见附录A。

承揽全过程工程咨询服务的单位不得与项目总承包单位、施工单位以及材料和设备供应单位有影响公正咨询的利害关系。

建设单位与工程咨询单位应依法签订全过程工程咨询服务合同，明确工程咨询的服务内容和权利义务。

在工程咨询服务委托范围内，建设单位与工程参建单位之间涉及建设工程合同的联系活动，应通过工程咨询机构进行。

全过程工程咨询服务根据项目建设规模、委托模式、服务范围和内容等因素确定费用，宜采取“项目管理+专项咨询”的方式计费，计费标准参考《电网项目全过程工程咨询服务导则》附录B。

工程咨询机构及其设施

一般规定

工程咨询单位履行工程咨询服务合同时，应成立工程咨询机构，并适时派驻现场。工程咨询机构的组织形式和规模，应根据工程咨询服务合同约定的服务内容、服务期限，以及工程规模、技术复杂程度、环境等因素确定。

工程咨询机构人员由工程咨询项目经理、专项咨询负责人、专业咨询工程师和其他咨询辅助人员组成，且专业配套，数量、能力、资格应满足工程咨询服务工作需要。

全过程工程咨询实行工程咨询项目经理责任制，专项咨询业务在工程咨询项目经理的协调下开展工作，各专项咨询负责人承担相应专项咨询责任。

工程咨询项目经理应具有与工程类别和规模相适应的工程建设类国家注册执业资格且具有工程类或工程经济类高级职称，并具有类似工程管理经验。

专项咨询负责人、专业咨询工程师应具有与专项、专业咨询工作对应的注册执业资格，或具有工程类、工程经济类中级及以上职称。

工程咨询单位在全过程工程咨询服务合同签订后，应将工程咨询机构的组织形式、人员构成和工程咨询项目经理任命文件报建设单位备案。

工程咨询单位调换工程咨询项目经理时，应事先征得建设单位同意，并履行书面审批程序；调换专项咨询负责人、专业咨询工程师时，工程咨询机构应征得建设单位同意。

工程咨询机构应根据全过程工程咨询服务合同要求和工程特点，制订完备的全过程工程咨询管理制度，规范工程咨询机构内部以及工程咨询机构与建设单位、相关参建单位间的管理接口和工作流程。

建设单位应授权熟悉工程项目情况的代表，负责与工程咨询机构联系。建设单位应将工程咨询单位名称，工程咨询项目经理姓名，工程咨询服务范围、内容和权限书面通知相关参建单位。

工程咨询人员职责

工程咨询项目经理应履行以下主要职责：

确定工程咨询机构组织形式、人员结构及其岗位职责，并根据项目进展及时调配工程咨询机构人员；

组织编制全过程工程咨询服务规划，批准咨询服务实施细则；

组织制定工程咨询机构决策机制、管理制度等，并组织实施；

主持制定全过程工程咨询工作计划并组织实施，负责相关的组织协调工作；

统筹、协调和管理工程各专业、专项咨询服务工作，监督和检查工作计划执行情况，组织评价咨询工作绩效；

参与组织工程各阶段的重大决策，在授权范围内进行任务分解和资源分配；

按照相关规定审批全过程工程咨询服务成果文件，并在其确认的相关咨询成果文件上签字；

参与或配合全过程工程咨询服务质量事故的调查和处理；

建设单位委托赋予的其他权责。

专项咨询负责人在工程咨询项目经理的指导下，履行以下主要职责：

- 参与编制全过程工程咨询服务规划，组织编制咨询服务实施细则；

按照工作计划、任务分配及质量要求等，完成所负责的专项咨询服务工作，对所承担的咨询任务和成果文件负责。

专业咨询工程师在工程咨询项目经理或专项咨询负责人指导下，履行以下职责：

- 参与编制全过程工程咨询服务规划和咨询服务实施细则；

开展专业范围内的工程咨询服务工作，并负责检查专业范围内其他咨询辅助人员的工作质量。

其他咨询辅助人员根据岗位职责分工，履行相应咨询职责。

工程咨询服务设施

建设单位应按照工程咨询服务合同的约定，提供工程咨询服务工作需要的办公设施及生活便利条件，工程咨询机构应妥善使用和保管，并按合同约定的时间移交建设单位。

工程咨询单位应按照全过程工程咨询服务合同的约定，配备满足工程咨询机构工作需要的常规检测设备和工器具，以及其他办公、交通和生活设施。

工程咨询机构宜应用数字化、智能化技术，配置工程数智化管理的人员、设备、软件等资源，对数字化管理平台、信息安全等内容进行管理。

工程咨询服务策划

一般规定

工程咨询服务策划文件涵盖全过程工程咨询服务规划、咨询服务实施细则、工程咨询服务策划等。

当实际情形或条件出现重大改变时，工程咨询服务策划文件应予以修改和完善，并重新履行审批程序。

全过程工程咨询服务规划

全过程工程咨询服务规划的编制工作应当遵循工程建设管理纲要规定，并体现全过程工程咨询服务合同的要求。

全过程工程咨询服务规划应确定项目管理和专项咨询服务之间的责任界面划分和信息共享等原则。

在开展咨询服务前，由工程咨询项目经理组织专业团队，结合项目踏勘情况和建设单位需求，编制全过程工程咨询服务规划。

全过程工程咨询服务规划应由工程咨询单位技术负责人批准，并报送建设单位。

在全过程工程咨询服务规划审批通过后，由咨询项目经理在工程咨询机构内部组织专题会议进行交底，说明规划内容和实施要求，并形成书面交底记录。

全过程工程咨询服务规划的主要编制依据：

- 现行有效国家、行业有关标准的规定；

项目前期资料及勘察、设计文件；

全过程工程咨询服务合同及项目其它合同文件；

项目现场、周边情况及其它相关资料；

同类项目的相关资料。

全过程工程咨询服务规划应包括下列主要内容：

- 工程项目概况；

- 编制依据；

- 工程咨询服务范围；

- 工程咨询服务内容；

- 工程咨询服务目标；

- 工程咨询服务组织机构；

- 工程咨询管理制度；

- 工程咨询服务措施；

- 工程咨询服务设施；

- 工程咨询服务程序。

咨询服务实施细则

咨询服务实施细则需在工程咨询服务工作开始前，由专项咨询负责人组织编制，经工程咨询项目经理批准后实施。

咨询服务实施细则应结合咨询任务特点编制。

在咨询服务实施细则实施前，由专项咨询负责人在工程咨询机构内部交底并形成记录。

咨询服务实施细则的主要编制依据：

- 适用的法律、法规、规程、规范及标准；

已批准的全过程工程咨询服务规划；

相关的设计文件和技术资料；

与专项咨询相关的合同文件及项目文件；

其它相关文件。

咨询服务实施细则应包括下列主要内容：

- 工程特点；

编制依据；

专项咨询服务分解目标、范围及内容；

专项咨询服务控制的重点及难点；

专项咨询方法及措施；

与其它专项咨询的集成实施策划；

专项咨询服务成果。

项目管理

投资决策阶段

一般规定

投资决策阶段主要分为项目建议书、可行性研究、项目备案/核准三个阶段， 主要工作包含协助立项、光资源评估、阴影遮挡分析、生态评估、可行性研究招标、可行性研究报告编制、可行性研究报告审批、规划意见书、土地预审、备案/核准等。

根据建设单位要求编制项目建议书（政府投资项目）或可行性研究报告（企业投资项目），并取得政府投资管理部门同意开展项目前期工作的意见。

主要咨询工作

根据国家经济、社会发展的长远规划及行业地区规划，在收集信息、调查研究的基础上，协助建设单位提出需要进行可行性研究的项目建议书，按要求协助建设单位开展评审，并取得政府立项批复。

协助建设单位做好规划选址、资源测评、建设条件论证、市场需求分析等各项准备工作，重点落实光伏电站项目的接网消纳条件，核查项目在用地用海和河湖管理、生态环保等方面的符合性。

协助建设单位选址选线，核实土地性质、进站道路、市政配套等相关情况，参与特殊地形、复杂地质条件等关键环节专项评估。

协助建设单位开展光资源评估工作，按 GB/T 42766相关要求，完成水平面太阳能资源分析与评估、光伏阵列表面太阳能资源分析与评估、光伏发电影响气象因素分析与评估等光资源评估工作。

协助建设单位开展环境影响评价（环评）咨询工作，包括组织编制环境影响报告书（或报告表），配合开展现状监测方案制定与实施，按环境影响评价技术导则等要求完成报告编制并取得生态环境主管部门批复文件。

协助建设单位完成光伏发电太阳能资源评估报告编制工作，对评估报告数据的可靠性和合理性、数据分析的完整性、评价结论的合理性和适用性、评估报告的完整性进行审查，并协助组织相关专家进行评审。

协助建设单位开展阴影遮挡分析工作，确定光伏方阵最小间距，山区应额外考虑地形坡度影响。

协助建设单位开展生态评估工作，针对集中式光伏项目，开展土地性质核查，避免占用永久基本农田及生态保护红线。

协助建设单位开展水土保持专项论证。

协助建设单位完善相关支持性文件，参加可行性研究报告评审。

项目可研批复后，受建设单位委托取得项目环评、水保、地灾、压覆矿产、文物等相关支持性报告及批复。

根据各省（区、市）制定的本省（区、市）光伏发电项目备案管理办法，协助建设单位完成项目备案。

收集整理工程可行性研究报告、可研评审意见及批复、项目备案证等项目投资决策阶段文件。

海上光伏发电项目应收集项目气象、海洋水文、地形地貌与工程地质等基础资料。

协助建设单位海上光伏发电项目前期选址与合规核查，包括但不限于：海域功能区划分核查（向自然资源部门查询海域的海洋功能区划）、敏感区域避让确认等。

协助建设单位完成海上光伏发电项目专项评估与报告编制，包括但不限于：通航安全影响论证（可委托具备水运工程或海洋工程咨询资质机构编制论证报告）、军事设施影响评估、海洋环境影响评价、海域使用论证等。

协助建设单位合规手续办理，包括但不限于：海域使用权证、通航安全审核、环评批复、军事设施保护意见、水上水下活动许可、施工许可等。

工程建设准备阶段

一般规定

工程建设准备阶段主要分为勘察、设计、开工筹备三阶段。

受委托编制工程建设管理纲要，并在项目实施阶段根据需要进行修订。

组织编制、审核招标需求，组织或参与招标工作，配合建设单位签订合同。

协助办理建设用地规划许可证、规划放线、土地划拨、临时用地租用手续、建设用地批准书、建设工程规划许可证等相关行政许可手续。海上光伏需额外向海洋部门申办用海预审，获取海域使用权预审意见、海域使用权证书，涉及航道的还需取得海事部门航道影响批复。

审核设计、施工、监理等参建单位项目策划文件。

勘察阶段主要咨询工作

勘察前期策划审查：编制/审核勘察任务书、勘察大纲，明确测绘、岩土、水文、光资源、专项勘探范围、布孔密度、试验指标、工期进度；审查勘察单位资质、人员、检定勘探设备；组织场址联合踏勘，梳理用地/用海、生态、通航约束条件。

地形测绘与光资源勘察审查：核查场区地形图、控制点布设、高程数据；复核全年辐照实测、阴影模拟、坡度坡向、遮挡分析原始观测资料，校核发电量测算基础数据源。

岩土工程勘察审查：核查地层分层、承载力、压缩、抗拔参数；评价地下水、水土腐蚀性、地震效应；排查滑坡、岩溶、软土、不均匀沉降等不良地质，提出支架、升压站基础选型建议；核查原位测试、室内土工试验原始记录。

水文与防洪勘察审查：收集历年水位、洪水、径流数据；复核塘体、河道、海域冲刷、淤积、潮汐、浪高资料，论证防洪、防倒灌、边坡防护条件。

勘察过程管控：旁站关键勘探点位，核查取样、原位测试合规性；跟踪勘察进度，动态调整勘探方案；督促同步收集压覆矿、文物、管线、海底障碍物资料。

勘察成果内审：审查勘察报告附图、附表、结论建议，核对参数能否满足初设基础、支架、场平设计深度要求，出具勘察内审意见并督促闭环修改。

常规荒漠戈壁光伏勘察：核查风沙侵蚀、盐渍土、冻胀勘探数据，收集区域大风积雪气象观测资料，评价场地固沙、排水地质条件。

山地光伏勘察：加密滑坡、冲沟、陡坡勘探点位，核查山体开挖边坡岩土参数，收集高差高差水位、岩石风化层资料，论证桩基适配性。

农光/牧光互补光伏勘察：查清塘底淤泥、浅层地下水分布，复核养殖区冲刷、防渗土层参数，划定耕作层保护勘探边界。

屋顶、BIPV光伏勘察：复核建筑原结构承载力、屋面防水层、原有防雷基础资料，核查屋面排水、周边遮挡实测数据。

渔光互补光伏勘察：补充塘内水下岩土、水体腐蚀性勘探，收集汛期塘水位波动、堤岸稳定数据，评价浮体、高桩支架水下地质适配条件。

海上光伏勘察：开展海底地形、浅层气、海流潮汐专项勘探；核查海底淤泥、礁石、管线分布；获取波浪、台风、海水腐蚀参数，论证浮台系泊、海缆敷设地质条件；同步收集海事、海洋生态勘察基础资料。

治沙光伏勘察：重点勘察松软流沙、不均匀沉积地层，收集区域风蚀、地下水埋深数据，评价柔性可调基础场地适配性。

初步设计阶段主要咨询工作

根据可行性研究报告及批复意见、项目核准文件，组织编制勘察、设计招标文件及技术规范书，配合招标工作。

对站址、路径及专项评估报告等进行复核，重点复核太阳辐照量实测数据、地块地形地貌详勘图等前期资源与场地数据，同步复核环境影响评价、水土保持方案等环保专题报告中的选址合理性与环保措施可行性。。

审查勘察方案，组织设计单位与相关方现场踏勘，审查勘察报告。

根据建设单位下达的投资计划和里程碑进度计划，编制项目资金使用计划和项目二级进度计划并经建设单位审批。

协助建设单位对光伏组件可能引起的二次辐射和光污染进行评估。

初步设计开展前，对设计单位进行交底，明确工程建设管理要求。

组织审查初步设计计划大纲，督促设计单位按计划提交初步设计文件。

协助建设单位组织初步设计文件内审，重点审查以下要点：

- 光伏方阵：核查组件选型、跟踪系统选型、方阵排布、阴影遮挡、发电量测算；

- 电气系统：核查逆变器容量与组件串匹配性、集电线路截面、主接线、电能质量、二次调度通信系统；

- 储能系统（如有）：核查光储容量配比、充放电策略、储能消防、PCS 并网保护；

- 土建结构安全：核查支架基础选型、抗风抗倾覆验算、升压站 / 储能建筑抗震防洪设计；

- 消防与接地：核查升压站、储能舱防火分隔、灭火设施、全站防雷接地、直流侧浪涌保护；

- 送出并网：核查接入系统方案、送出线路、涉网保护、低电压穿越配置；

- 概算及投资管控：核查工程量、设备造价、取费标准，落实可研限额设计要求；

- 土地、环保、水保：核查土地复合利用、复垦、光污染与水土流失防控方案；

- 常规荒漠戈壁光伏：组件风沙防护涂层，支架防风沙磨损，阵列间距考虑冬季积雪遮挡；地基抗风蚀、防盐渍化，场区防风固沙、雨水导流沟；开阔场地移动式消防设施布局；

- 山地光伏：BIM地形坡度阴影模拟，支架倾角随地形自适应，避开滑坡冲沟；边坡支护、截洪沟、挡土墙，螺旋桩基础减少山体开挖；山地高差造成直流电压偏差校核，线缆防岩石磨损防护农光/牧光互补光伏：

- 防护农光/牧光互补光伏：支架最低离地高度，行列间距满足大型农机通行，阵列不可种植面积占比符合规定；基础、箱变平台集中布置，减少耕地占用；电缆浅埋不破坏耕作层；箱变、汇流箱抬高布置，避免灌溉水淹；农产配套：光照分区设计，保障下层作物最低辐照需求。

- 屋顶光伏：复核屋面承重荷载、屋面防水保护，支架压载式/锚固选型；避开采光天窗、通风口遮挡；屋面加固验算、屋面排水疏导、原有防水层保护措施；低压0.4kV就近并网，短路电流、防逆流保护；线缆穿防火套管；屋面组件与建筑门窗防火间距，屋面专用灭火装置；接地：建筑原有防雷系统共用等电位，屋面金属构件整体接地。

- BIPV光伏建筑一体化：组件兼具围护、采光功能，透光率匹配建筑采光需求；耐火、耐候建材级组件；幕墙/屋面结构一体化承重、防水密封构造；消防：光伏幕墙防火隔离带、封堵构造；幕墙金属龙骨连续防雷接地

- 渔光互补：选用耐水汽腐蚀组件、复核浮体/高桩支架浮力、抗冲刷性能，控制水体遮光率，预留渔业作业通道、增氧设备布设空间；设备防护等级，箱变抬高设防汛围堰，水下电缆做防渗防腐防护；配套养殖专用供电回路；水下桩基淤泥承载力、塘堤防渗抗冲刷；浮体、捕捞栈桥荷载满足作业要求；配置水面移动式消防设施；采用水体低电阻率降阻接地方案，金属构件等电位连接；核查渔业、防洪、环评批复符合性；控制水体光照、保障养殖溶氧，水质保护措施；

- 海上光伏：采用海洋耐盐雾、抗台风组件；校核浮台稳性、波浪潮汐荷载、多点柔性系泊系统，阵列避让航道并设置运维船舶通道。电气设备防护等级符合规定，海缆满足抗拉伸、防锚损要求并规范埋深；抗台风、浪涌验算；校核锚索、锚块抗走锚性能，海缆登陆段设防浪防护；配套海上灭火装置、救生筏与应急通道；采用牺牲阳极阴极防腐保护，浮台整体贯通防雷接地。核查海域使用、海洋环评、海事通航批复；配套警示航标、生态修复、台风避风运维方案。

- 治沙光伏：地基不均匀沉降验算，柔性可调支架基础；防渗、生态修复配套；耐腐蚀组件、防粉尘积灰快速清洗设计

        - 协助建设单位进行初步设计评审。

        - 督促设计单位依据初步设计评审意见修改完善设计方案，并协助建设单位上报相关单位批复。

        - 工程初步设计批复后，组织召开设计联络会，协调设计单位和物资供货厂家完成提资对接。

      - 施工图设计阶段主要咨询工作

        - 协助建设单位组织设计联络会，组织设计单位、设备供货厂家开展技术对接，梳理接口边界，协助洽谈、签订设备技术协议；

        - 协助建设单位组织审查施工图设计计划大纲、出图进度计划、图纸分区策划等文件，核查计划合理性、节点匹配性，形成审查记录，督促设计单位优化调整。

        - 督促设计单位按计划提交施工图设计及预算文件，并组织审查，重点审查以下要点：

- 光伏方阵：核查组件固定节点详图、支架安装精度、跟踪系统驱动设备装配图纸、阵列定位放线尺寸、阴影遮挡优化细部构造、组件清洗运维检修通道详图；

- 电气系统：核查组件串接线排布、逆变器柜内接线详图、交直流线缆敷设及截面选型、集电电缆桥架/穿管做法、升压站主接线施工详图、电能质量治理装置安装图纸、二次及调度通信设备布线与端子接线图；

- 储能系统（如有）：核查储能舱设备布置详图、光储组串接线配比、PCS 设备安装节点、充放电回路管线布置、储能分区防火分隔构造、储能消防管路及喷头布置、并网保护装置接线详图；

- 土建结构：核查支架基础配筋/螺旋桩施工详图、支架抗风抗倾覆连接节点、升压站及储能建筑基础、抗震构造、防洪排水沟槽、挡土墙、护坡施工图纸；

- 消防与接地施工图审查：核查升压站、储能舱防火隔墙、防火封堵详图、各类灭火设备安装定位、全站接地网敷设走向、支架等电位连接节点、直流侧浪涌保护器安装接线图；

- 送出并网：核查送出线路杆塔、电缆敷设详图、接入间隔设备安装、涉网保护二次接线、低电压穿越装置接线、并网柜设备布置图纸；

- 预算及工程量：核查施工图工程量清单、设备材料清册、分项工程预算、变更签证预留计量节点，对照可研限额指标校核造价明细；

- 土地、环保、水保专项施工图审查：核查场区土地复垦施工详图、边坡水土保持防护节点、光污染遮挡防护构造、排水沟、植被恢复施工图纸；

- 常规荒漠戈壁光伏：组件风沙防护包覆节点、支架耐磨防腐详图、积雪疏导构造、地基抗盐渍化处理、场区防风固沙格栅、雨水导流沟施工、移动式消防设施基础预埋详图；

- 山地光伏：地形适配支架调节节点、滑坡冲沟防护构造、边坡支护、截洪沟、挡土墙详图、螺旋桩山体开孔施工做法、高差直流线缆缓冲防护、岩石段电缆耐磨套管详图；

- 农光/牧光互补：支架离地高度控制节点、农机通行净空详图、基础及箱变集中平台施工、耕作层下电缆浅埋防护、箱变防水抬高基座、灌溉区防水隔离构造、分层光照遮挡控制细部图纸；

- 屋顶光伏：屋面荷载加固节点、防水层保护构造、压载/锚固支架安装详图、天窗通风口避让定位、屋面排水疏导、防火套管穿屋面封堵、屋面防火间距、屋面防雷与原有建筑接地连通节点；

- BIPV光伏建筑一体化：光伏幕墙/采光顶构件密封防水节点、透光组件安装固定详图、一体化龙骨承重构造、幕墙层间防火隔离封堵、金属龙骨贯通等电位接地详图；

- 渔光互补光伏：耐水汽组件密封接线节点、浮体拼接及锚固详图、高桩支架水下防腐施工、渔业作业通道定位、增氧设备供电管线、箱变防汛围堰、水下电缆防渗防腐套管、养殖栈桥荷载基础、水面消防设施预埋、水体降阻接地网施工详图；

- 海上光伏：海洋防腐组件密封节点、浮台拼接、多点柔性系泊锚固详图、航道避让定位、海上升压站防腐结构、海缆抗拉伸防护及埋深施工、登陆段防浪堤、海上消防及救生平台基础、浮台整体阴极保护接地、警示航标基座、台风应急收拢装置详图；

- 治沙光伏：柔性可调支架基础沉降适配节点、场区防渗层施工、生态修复植被种植槽、耐腐蚀组件防尘清洗管路预埋详图。

        - 组织安全设施、职业卫生设施、防雷设施等设计审查，并组织建筑、消防、人防等工程设计审查申报。

        - 协助建设单位会同设计单位依据初设图纸，审核设计单位提交的核心物资清单，并结合项目进度计划安排采购计划。

      - 开工准备阶段主要咨询工作

        - 协助建设单位进行施工标段划分，配合或组织施工招标工作。

        - 制定工程合同管理相关制度，明确合同管理工作内容、流程和岗位职责。

        - 协助建设单位完成合同文本的起草、评审和订立工作，建立项目合同管理台账。

        - 协助建设单位办理工程质量监督注册手续及电力安全监管平台备案手续。

        - 协助建设单位组织办理施工许可证。

        - 参与施工图会审，协助建设单位组织设计交底和图纸会检，整理会审记录并跟踪图纸整改闭环。

        - 组织编制安全、质量管理等策划文件，审核施工单位的安全、质量等管理体系。

        - 协助建设单位召开第一次工地会议。

        - 协助建设单位组建项目安全生产委员会或安全生产领导小组。

        - 协助建设单位组织开展施工总平面布置策划，审核临时设施与安全文明设施布置策划方案。

        - 协助建设单位组织开展通水、通电、通路、通气、通信和场地平整等验收工作。

        - 及时向电网企业提交并网申请，取得电网企业并网意见后方可开工建设。

        - 复核工程开工条件，协助开展征地及青苗补偿签订工作

        - 协助建设单位审核停电计划，按程序报送停电方案

        - 地面集中式光伏：复核土地合规性，协助土地复垦方案报批；审查场平、大件运输及设备吊装场地方案；编制大风、积雪、沙尘季节设备防护及停工预案；核查基础施工设备进场及地基承载力复检方案；审查设备分区堆场防潮、防风围挡措施；协调送出线路塔基征地、跨线施工许可。

        - 山地光伏：复核滑坡、冲沟勘察资料，审查边坡支护、截洪沟施工方案；审查山区施工道路、组件转运专项方案；审核地形自适应可调支架施工管控措施；核查表土剥离、山体开挖水土保持管控措施；编制雨季山洪、滑坡应急撤离方案；审查岩石段电缆耐磨、高差缓冲敷设措施。

        - 农光、牧光互补光伏要点：协助办理设施农业备案，复核耕作层保护方案；核查支架净空、阵列间距满足农机通行要求；审查箱变、汇流箱抬高基座防淹施工方案；审核耕作层下电缆浅埋防护措施；复核下层作物分层光照控制方案；核对土地复垦、农业轮作实施计划。

        - 渔光互补光伏：复核塘堤承载力、水位变化，审查塘体防渗加固方案；审查浮体、高桩、水下桩基防腐及锚固施工方案；核查渔业作业通道、水体遮光率控制措施；落实箱变防汛围堰、水下电缆防渗防腐措施；核查水上移动式消防设施布设条件；审核水体低阻降阻接地施工方案。

        - 屋顶分布式光伏：复核屋面结构承载力及加固方案；审查支架锚固/压载节点防水保护措施；核对天窗、通风设施阵列避让布置；落实屋面防火套管、组件防火间距措施；审核光伏系统与建筑原有防雷等电位连通方案；确认低压就近并网线路敷设条件。

        - BIPV 光伏建筑一体化：核查建材级组件耐候、耐火检测资料；审查光伏幕墙 / 屋面密封防水节点施工方案；复核一体化承重龙骨结构验算及吊装方案；落实幕墙层间防火隔离、封堵构造措施；审核金属龙骨贯通连续接地施工方案；统筹光伏、幕墙、土建、机电交叉施工时序。

        - 治沙光伏：审查柔性可调支架基础，控制不均匀沉降；核查场区防风固沙、组件防尘布置方案；审核防渗层、植被修复种植槽施工前置条件；确认设备、支架风沙防腐涂层进场验收标准。

        - 海上光伏：结合气象、水文、施工船舶条件编制防浪避风方案，落实避风锚地；协助建立海上施工救生制度，制定作业人员安全培训及演练计划。协助完成海域使用、海洋环评、海事、海缆路由等手续办理；审查浮台拼装、多点柔性系泊、抗走锚施工方案；落实组件盐雾防腐、海缆抗拉伸、登陆段防浪措施；核查海上救生、应急通道、航标、水上消防配置条件；编制台风季浮台收拢、人员撤离应急预案；审核浮台阴极防腐、整体贯通防雷接地方案；复核航道、渔业避让布局，完成海事开工报备。

    - 工程建设实施阶段

      - 一般规定

        - 工程建设实施阶段项目管理主要包括质量管理、职业健康安全管理、进度管理、合同管理、造价管理、设计管理、物资管理、环境保护管理、档案信息管理、启动验收管理、质量保修、竣工结算、决算、竣工验收、工程达标投产及工程质量提升、工程总结评价。

        - 监督并管控工程质量、职业健康安全、进度、造价等管理体系运转，对工程进行全过程管理。

        - 审核工程设计、监理、施工单位项目管理关键人员资格及配置到岗情况。

      - 质量管理主要咨询工作

        - 开展项目全过程质量管理策划，结合项目场址环境、光伏工程类型编制质量管控总方案，明确分阶段管控目标、管控节点、检验频次与验收标准，形成可落地质量管理实施细则。

        - 推动落实项目质量管理制度体系；定期开展日常巡查、关键工序专项检查、隐蔽工程复核检查，按月组织质量例会，梳理质量缺陷台账，明确整改责任、时限，跟踪复查直至闭环销项。

        - 协助建设单位监督监理单位质量管控履职情况，核查监理规划、专项监理细则、旁站记录、巡检日志、验收资料，对监理管控缺失、验收不严等问题提出整改评价意见。

        - 建立设备材料全过程质量管控流程；核查合格证、出厂检测报告、型式试验文件，落实进场外观检查、尺寸复核、见证取样送检；对组件 EL 检测、支架防腐层厚度、电缆绝缘电阻、绝缘子耐压等关键指标逐批核验，不合格材料禁止进场使用。

        - 全过程监督工程建设强制性标准、光伏专项规范、质量通病防治、新技术、绿色建造相关要求执行；对支架抗倾覆验算、组件接线工艺、接地连通、防水密封等高频质量点加大现场核查力度，留存影像检查记录。

        - 督促施工单位落实自检、交接检、专检三级验收制度；依据划分的分部分项、单位工程验收计划，提前核对验收资料完整性，组织预验收，对验收缺陷统一汇总、限期整改后复验，方可进入下一工序。

        - 提前梳理质监申报资料清单，分基础、支架、电气、升压站、并网调试各阶段协助建设单位申报质量监督检查；统一组织参建单位整理图纸、试验报告、隐蔽记录等迎检资料，陪同质监现场核查，跟踪监督整改意见闭环。

        - 现场发现一般质量缺陷下发整改通知单；发生质量事件、质量事故时第一时间参与现场勘查，调取施工、检测资料开展原因分析，制定处置、返工加固方案，跟踪整改实施；定期召开质量分析会，总结同类问题并制定事前预防措施。

        - 高海拔、沿海盐雾、海上等特殊区域项目，依据GB/T 22079针对绝缘子、电气设备、钢结构制定差异化验收指标，增加盐雾老化、绝缘耐压、防腐涂层厚度专项检测，降低环境侵蚀引发设备故障风险。

        - 并网调试阶段全程提供测试质量咨询；提前梳理逆变器低电压穿越、有功/无功调节、电压响应、防孤岛保护、谐波、三相不平衡等试验项目清单，核对试验仪器计量有效期，旁站关键涉网试验，核对原始试验数据，全部指标合格后方可完成并网测试验收。

      - 职业健康安全管理主要咨询工作

        - 协助建设单位对项目职业健康安全管理工作进行策划。

        - 对相关单位安全管理制度的建立健全情况进行审查。

        - 协助召开安全生产委会会议，督促问题整改。

        - 根据工程实际情况开展安全检查，督促问题整改闭环。

        - 组织召开工程安全例会，分析现场安全管理情况，研究解决存在的安全问题。

        - 督促各参建单位开展风险防控和隐患排查治理工作。海上光伏发电项目应定期组织进行海上救生培训、进行应急救援、应急撤离等演练。

        - 督促参建单位开展职业健康工作。

        - 组织编写现场应急处置方案。

        - 配合项目安全事件调查分析与处理。

      - 进度管理主要咨询工作

        - 检查施工单位编制的施工进度计划，进度计划应结合以下季节特点编制：

- 雨季优先开展土建基础施工，避免基坑积水；

- 旱季集中开展组件安装，减少阴影遮挡影响；

- 避开大风季节开展跟踪系统安装，当风速超过规定值时应停止安装作业，以防设备损坏。

- 地面/戈壁集中光伏：风沙季仅开展站内电气作业，同步安排场区固沙施工；积雪区域降雪前完成支架固定，冬季暂缓方阵布线。

- 山地光伏汛期前完工挡土墙、截洪沟，汛期禁止边坡开挖；枯水期集中实施山路、桩基施工，规避山洪风险。

- 农/牧光互补：农闲期开展基础、支架施工，减少耕地破坏；农忙错开大型开挖、吊装作业，保障农机通行。

- 渔光互补：枯水期实施塘堤、水下桩基、浮体锚固；汛期、养殖期减少水下施工，避免水体污染。

- BIPV 光伏建筑一体化：雨天暂缓光伏幕墙密封吊装，优先室内预埋工序；大风天气停止高层光伏构件吊装作业。

- 海上光伏：台风季停止海上浮台、海缆、吊装作业，提前收拢浮体；依据潮汐、季风划定海上专属作业窗口期。

- 治沙、高海拔光伏：暖季集中桩基、场平施工，冻土期不开展土方开挖；强风沙天气暂停露天组件安装，预留仓储遮蔽工期。

督促检查参建单位进度计划执行情况。

组织召开进度分析会，存在偏差时，督促责任单位纠偏。

组织审查停电需求计划，参加调度部门审查会议，监督落实停电施工组织措施和技术措施，确保停电计划按期执行。

审核开工报告、处理工程停工、复工及工期变更事宜。

并网调试协助建设单位提前与电网公司确认试验窗口期，确保涉网试验一次性通过。

合同管理主要咨询工作

对合同的执行情况进行监督管理，及时协调合同执行过程中遇到的问题。

审批工程停工和复工报审材料。

审批工程临时延期、工程最终延期。

按合同约定及时处理设计单位、监理单位和施工单位因工程延期提出的工期索赔和费用索赔。

在合同争议仲裁或诉讼过程中，应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

因建设单位原因导致合同解除时，组织协商确定承包单位应得款项，并签署合同价款支付证书。因承包单位原因导致承包合同解除时，组织书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。

因非合同双方原因导致合同解除时，应按合同约定协助建设单位处理合同解除后的有关事宜。

组织收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。

按程序组织处理参建单位提出的费用索赔。

因参建单位原因造成建设单位损失，应提出索赔建议，并与建设单位、参建单位协商。

造价管理主要咨询工作

工程造价咨询服务应满足DL/T 5434中13.4的要求。

制订资金需求计划，并根据工程进展动态调整。

审核工程计量与合同价款。

审核各参建单位预付款、进度款，签发支付凭证，报建设单位批准支付。

协助进行材料和设备的询价与核价工作。

审核工程变更、工程签证和工程索赔。

建立工作量和资金支付统计台账，根据工程进展进行偏差分析，提出调整建议。

设计管理主要咨询工作

督促设计单位为施工现场提供工代服务，对设计单位的工作进行日常管理，对设计单位

        - 是否按合同履约、是否按合同约定提交成果文件进行监督管理。

审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题。

根据工程实际，督促相关单位及时出具工程联系单、设计变更单。

协调解决工程建设中出现的技术争议。

物资管理主要咨询工作

若合同约定有设备监造（监理）服务，应督促设备监造（监理）单位按照合同要求开展工作；若未委托设备监造，应组织协调设备供应单位与施工单位完成设备到货验收、安装调试及质量跟踪等物资管理工作。

组织设备供应单位及施工单位编制物资到货计划，动态跟踪设备、材料的生产进度和供货情况，并对主要设备出厂试验进行见证，协调解决物资供应问题。

落实组件运输和存储措施落实到位，督促供应商采用专用支架固定，避免运输过程中振动导致隐裂。检查施工单位是否采取垫高防潮措施进行存储，确保组件离地距离符合要求。

组织主要设备材料到货验收和开箱检查，并共同签署到货验收单。

组织进行逆变器验收，重点检测低电压穿越功能是否满足设计要求。

跟踪系统验收，确保测试跟踪精度符合设计要求、系统应急停机功能有效，断电后自动复位至安全角度。

协调解决施工过程中的设备材料、设备质量问题，协助追究责任方的违约责任。

环境保护管理主要咨询工作

根据相关标准要求，对工程建设实施阶段的环境保护工作进行全过程监督管理。

协助建设单位建立健全项目环境保护管理体系，明确各参建单位环保责任，制定施工期环境保护管理制度和考核办法。

督促建设单位按规定委托具备相应能力的环境监理机构开展施工期环境监理工作，并协调各参建单位配合环境监理的实施。监督检查施工过程中废水、废气、噪声、固废等污染因子的排放控制情况，确保符合GB 12523、GB 16297等标准要求。

监督检查施工过程中自然生态保护和恢复措施的落实情况，重点核查植被保护、表土剥离与回用、临时占地恢复等生态保护措施的执行情况。

督促施工单位落实水土保持工程措施和植物措施，按水土保持方案要求开展水土流失防治工作。

组织施工期环境监测工作，制定环境监测方案，委托有资质的监测机构对施工区域的环境质量进行定期监测。

监督检查施工废水处理设施的运行情况，确保施工废水达标排放或回用；监督生活污水收集处理、固体废物分类收集与处置等环保措施的落实。

督促施工单位建立环保设施运行台账和固废管理台账，按要求制定危险废物管理计划和管理台账。

对施工中出现的环境问题及时提出整改要求，督促责任单位限期整改并复查验收。

参与施工过程中环境事件或投诉的调查、分析与处理，协调解决环保相关问题。

档案信息管理

制定项目文件归档计划，建立及落实项目档案管理责任制。

对项目文件收集、整理、归档质量等管理要求进行交底。

督促检查参建单位项目文件日常管理工作。

收集、整理职责范围内形成的项目文件。

督促参建单位对应归档的项目文件按档案管理规范要求进行整理，审查合格后向建设单位移交。

在城市建设规划范围内的项目，按有关规定向城建档案管理机构移交相关档案。

配合建设单位完成重点工程的档案专项验收。

启动验收管理主要咨询工作

协助成立工程启动验收委员会。

协助建设单位组织参建单位编写启动方案。

协助建设单位组织完成消防、人防、环保、水保等专项验收。其中环保专项验收应按照建设项目竣工环境保护验收相关规定，组织完成验收调查（含生态环境影响调查、声环境影响调查、水环境影响调查、固体废物影响调查、环境保护措施落实核查等），编制竣工环境保护验收报告。

协助建设单位完成消防、人防等专项验收。

协助组织启动预验收，参加启动验收，组织验收中发现问题的整改。

组织核查涉网试验的符合性。

配合工程质量监督检查。

协助建设单位提交并网申请。

具备启动验收条件后，申请启动验收，组织参建单位配合启动投运工作。

试运行结束后，配合工程启动验收委员会组织签署相关签证，办理资产验收交接工作。

质量保修主要咨询工作

启动验收合格后，组织办理保修手续。保修期内，组织参建单位对运维检修单位提出的缺陷进行检查、调查分析，确定责任归属；组织参建单位和运维检修单位审查缺陷处理方案，并督促实施。

缺陷责任期满并收到运维检修单位出具的无缺陷书面文件后，签发缺陷责任期终止证书。

竣工结算、决算主要咨询工作

组织召开结算会议，对项目费用进行梳理，明确相关事项处理方案，督促相关部门办理结算。

收集竣工结算资料，对结算资料进行预审，编制工程竣工总结算报建设单位审批。

配合建设单位完成竣工结算、决算审计工作。

竣工验收主要咨询工作

在竣工决算之前，协助完成档案、职业安全卫生、防雷、消防等专项验收。

协助完成环保设施竣工验收监测，确保各项环保设施运行正常、污染物排放达标。

协助完成不动产权证办理。

协助完成竣工验收。

海上光伏重点协调测试海缆传输稳定性、系统抗台风或雷电干扰能力，确保极端天气下并网安全。

协助办理海事部门验收备案，提交海上施工环保验收报告、海缆路由使用证明等，确保项目合法占用海域资源。

工程达标投产及工程质量提升主要咨询工作

组织开展达标投产初验，配合达标投产验收。

按合同要求组织开展优质工程的自检、申报和迎检工作。

工程总结评价主要咨询工作

工程竣工验收后，编写全过程工程咨询总结报告。

组织参建单位编写工程总结。

对设备制造单位进行全过程评价。

按合同约定开展项目后评价活动，服务内容包含但不限于以下：

- 进行发电量评估，对比实际发电量与可研预测值，偏差超 10% 时应进行原因分析；

- 跟踪系统效益评估，计算跟踪系统提升发电量比例，未达预期时应优化跟踪算法；

- 开展生态效益评估相关工作，核查土地复垦率、植被恢复情况，确保符合水土保持验收要求；

- 参照光伏组件相关回收利用通用技术要求制定组件报废后回收方案，明确回收流程与责任主体；

- 参照GB/T 39753等标准，制定组件报废后回收方案，明确回收流程与责任主体；

- 对项目全生命周期的环境保护工作进行总结评价，形成环境保护工作总结报告。

投资决策咨询

一般规定

8.1.1投资决策咨询服务，主要包含投资立项阶段项目建议书编制、工程可行性研究报告编制两大核心文件编制工作；同步配套开展项目投资风险全面评估并制定专项风险化解方案，对场区建构筑物、屋面等载体开展结构荷载初步复核计算，编制多元化项目融资方案，测算项目全生命周期绿电发电量、绿证收益及碳排放减量数据，综合技术、经济、风险、收益各项指标，出具专业投资决策建议。

- 8.1.2在投资决策咨询工作各阶段应协助建设单位编制符合要求的成果文件，及时向建设单位汇报阶段成果，为项目投资决策提供投资建议和依据。

投资决策咨询主要工作

项目建议书的深度、符合性主要内容包括：

- 结合项目场址初步光伏资源发电量预估、土地利用性质、场地产权权属、建筑屋顶结构类型及现状、区域社会经济条件等核心要素，综合研判项目建设必要性与初步可行性。海上光伏发电工程需额外结合区域水文条件、航道规划、军事管控要求等专项条件，全面研判项目建设可行性与场址适配性；

- 核查项目拟采用的电价结算模式、电力消纳路径、项目核准及备案流程，确保项目建设、运营全流程符合现行行业政策、地方监管要求及市场准入标准；

- 结合场址条件、应用场景及行业通用技术标准，初步确定项目总体建设方案、装机规模、系统形式等核心技术方案框架；

- 按照行业宏观估算标准，以瓦、千瓦为基础单位开展项目整体投资匡算，形成初步投资规模预判，为项目立项初审提供数据支撑。

可行性研究报告的深度、符合性主要内容包括：

- 依托精细化光伏资源数据开展全年发电量模拟测算，完成光伏组件、逆变器、支架系统等核心设备选型优化，明确项目并网接入方案、电气系统配置方案，核算系统综合发电效率，全面完成项目技术可行性论证。海上光伏发电工程需进一步针对海上支撑结构体系、海洋防腐、海洋生物附着防护、海上专项施工工艺、海洋气象施工窗口期等关键内容开展深度专项分析，完善海上工程建设可行性论证；

- 精准完成项目静态投资、动态投资、建设期费用及全生命周期运营成本估算，结合发电量、电价政策、补贴政策、绿电绿证收益等开展营业收入精准测算，通过财务内部收益率、投资回收期、净现值等指标完成系统性财务评价，科学判定项目经济可行性与投资价值；

- 全面核查项目场址用地、用海、建筑权属、规划许可等前置条件，逐项核实项目建设合规性，确保场址选址、建设范围、开发模式符合国土、住建、海洋、环保等相关法律法规及规划要求。

- 8.2.3 结构荷载初步复核计算的深度、符合性主要内容包括：

- 针对分布式光伏、屋顶光伏项目场区既有建构筑物、屋面主体结构、梁柱承重体系、女儿墙及附属承载构件开展初步荷载复核验算，全面摸排屋面结构年限、结构破损、腐蚀、沉降等现状隐患；

- 依据现行建筑结构荷载规范，叠加光伏组件、支架、检修荷载、风荷载、雪荷载、积灰荷载等新增荷载，复核原有结构承载力、稳定性及安全冗余，判定既有载体是否满足光伏加装建设条件；

- 明确结构荷载不满足要求的薄弱区域、受限区域，提出结构加固、优化排布、缩减装机范围等初步整改建议，从结构安全层面论证项目建设可行性，规避后期结构安全风险；

- 地面光伏、车棚光伏配套支架基础同步开展地基承载力初步校核，确保场址承载条件适配项目建设方案。

- 8.2.4 全生命周期绿电、绿证及碳排放减量测算的深度、符合性主要内容包括：

- 基于场址多年逐时光照资源数据、系统设计效率、衰减系数、弃光率、运维折减系数，精细化测算项目全生命周期逐年发电量、等效利用小时数，形成精准的绿电产出台账数据；

- 依据国家及地方绿电交易、绿证核发政策，结合项目并网类型、消纳方式，测算项目全生命周期绿证核发数量、绿电市场化交易收益、绿证转让收益，量化项目绿色资产收益价值；

- 按照国家光伏项目碳排放核算指南及节能低碳相关标准，精准核算项目全生命周期化石能源替代量、二氧化碳、二氧化硫等温室气体及污染物碳减排减量数据，明确项目低碳效益、节能效益与环境价值；

- 结合双碳政策、企业能耗抵扣、碳中和履约需求，分析项目绿电、碳减排指标的合规性、交易价值及政策红利，为项目综合投资价值评估、绿色投融资、政策申报提供数据支撑。

- 8.2.5 风险评估与化解方案的深度、符合性主要内容包括：

- 开展项目财务敏感性风险专项分析，针对无补贴、低电价、电价波动等市场极端工况进行模拟测算，精准评估项目抗风险能力与盈亏平衡边界；

- 结合区域电网消纳能力、限电历史数据、新能源并网政策，预判项目电力消纳、弃光限电风险，动态梳理最新行业及地方配套政策，制定市场风险预警及应对措施；

- 通过系统技术方案论证、主流优质设备品牌筛选、明确设备质保年限及售后条款、投保项目运维保险等多元化手段，规避设备质量、系统故障、运维失效等工程质量风险；

- 结合项目投资规模、资本金要求、资金使用计划，设计多元化、可落地的项目融资方案，降低资金筹措及资金链断裂风险；

- 建立项目前期、建设期、运营期全流程标准化管理制度，明确各阶段管控要点，从管理层面规避建设滞后、运维不当、管控缺失等系统性风险；

- 针对项目建设履约、合作方违约、项目长期存续运营、政策变动等潜在风险，制定专项应对预案及处置措施，保障项目全周期稳定运营；

- 海上光伏发电工程需针对海域使用权合规性、海洋生态环境影响、海上通航安全、海域防洪防潮标准等内容开展专项论证与风险评估，配套制定专项风险防控及整改方案。

- 8.2.6  融资方案与投资建议的深度、符合性主要内容包括：

- 根据项目资本金制度要求，合理测算资本金与债务资金配比结构，梳理银行贷款、专项融资、产业基金等各类合规融资渠道，设计科学、经济、落地性强的项目整体融资方案，明确资金筹措计划及资金使用方案；

- 综合项目技术可行性、经济收益性、政策合规性、各类风险等级及化解能力、融资可行性等多维度指标，开展全方位综合比选分析，形成清晰、明确、可落地的项目投资决策结论及专业化投资建议。

勘察设计咨询

    - 一般规定

      - 咨询单位应依据合同约定，开展光伏发电工程勘察、初步设计、施工图设计和竣工图等阶段的咨询工作。

      - 咨询单位应结合针对地面集中式、分布式、水面及特殊场景（复合应用型）等光伏电站的差异化特征，编制工程勘察设计咨询规划及实施细则，经本单位审批后报送委托方，按序组织开展相应的咨询工作。

      - 咨询单位应审核勘察设计单位提交的工程勘察设计计划文件，重点关注勘察范围、技术标准、光资源测算方法、组件布置原则及与电网接入相关的设计深度，提出咨询意见。

      - 勘察设计咨询工作应关注进度与质量，当前期勘察、设计进度影响工程整体实施计划时，咨询机构应及时提出纠偏措施并报委托方确认。

    - 勘察咨询的主要内容

      - 工程勘察咨询服务范围可包括初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察及补充勘察等。

      - 协助委托方明确光伏发电工程的勘察范围、阶段划分及技术要求，编制或审查勘察任务书和工作方案。

      - 审查勘察单位提交的勘察计划，重点关注光资源与气象条件测算，地质、水文及不良地质灾害评价，施工可达性与场平条件。

      - 复核勘察成果文件的深度与准确性，包括测绘控制点布设、岩土试验与基础承载力参数、腐蚀性土与地下水特性、洪涝与行洪通道分析。

      - 审查光伏发电工程场址合规性咨询成果，涵盖生态红线、基本农田、林草地、文物与自然保护区，提出合理性建议。

      - 勘察咨询应包括下列主要内容：

- 协助委托方审核光伏发电工程勘察技术要求、勘察任务书及勘察工作方案，重点审查勘察范围、工作内容、技术标准及成果深度是否满足工程建设需要；

- 审查光伏场址勘察成果，重点评价光资源、气象条件、地形地貌、工程地质、水文地质及不良地质作用分析成果是否满足光伏场区布置、支架基础设计及工程建设要求；

- 审查场址岩土工程勘察成果，重点评价地基承载力、土层分布、地下水、土壤及地下水腐蚀性、边坡稳定性、软弱地基等参数及分析成果的合理性，并提出咨询意见；

- 审查场址场平条件、排水条件、施工可达性及施工组织条件分析成果，重点评价大规模光伏阵列建设、设备运输及施工组织实施的适应性；

- 审查送出线路、升压站及集电线路等配套工程勘察成果，重点评价线路路径、地质条件、基础型式适应性及建设条件是否满足设计要求；

- 审查场址合规性相关勘察成果，重点评价生态环境保护、土地利用、林草地、压覆矿产、地质灾害、水土保持、防洪及其他限制性因素对工程建设的影响，并提出优化建议；

- 审查勘察成果对工程设计的支撑作用，重点分析基础选型、场区布置、土石方平衡、施工组织及工程投资等关键设计条件是否充分，并对需要补充勘察或优化勘察的内容提出咨询建议；

- 配合委托方组织勘察成果验收，对勘察成果的完整性、准确性、适用性及风险控制情况进行综合评价，形成勘察咨询意见。

    - 初步设计咨询的主要内容

      - 协助委托方选择本阶段设计单位。

      - 跟踪检查设计单位初步设计阶段的设计质量，组织初步设计内审，参加初步设计外审并核查初步设计收口文件。

      - 审查重要设备招标文件中的技术规范书，按需参加评标工作和主要设备技术协议谈判工作。

      - 初步设计文件评审的重点内容包括：

- 审查初步设计方案的符合性与完整性，应符合光伏发电工程初步设计深度规定及可研批复要求；

- 审查光伏发电工程总体设计方案，重点评价场址总体规划、站区总平面布置、光伏阵列布置、道路及排水系统布置的合理性和实施可行性；

- 审查光伏组件、支架、基础、逆变器、箱式变电站、集电线路、升压站及送出工程等主要系统方案，重点评价技术路线、设备选型、系统配置及方案比选的合理性；

- 审查支架基础及地基处理方案，重点评价其与光伏工程勘察成果的匹配性，以及基础安全性、施工适应性和经济合理性；

- 审查发电量计算及系统性能分析成果，重点评价光资源参数选取、系统效率、容配比、阴影分析、发电量预测及限电消纳分析的合理性；

- 审查储能系统（设置时）、无功补偿、继电保护、自动化、通信及监控系统等专项设计方案，重点评价其与光伏发电系统及电网接入要求的协调性；

- 审查消防、安全、职业健康、环境保护、水土保持、节能及防雷接地等专项设计内容，重点评价其符合国家及行业有关规定，并满足工程安全运行要求；

- 审查重大设计方案的技术经济比选成果，重点评价设备选型、系统配置、施工方案及运维方案的经济性、可靠性和全寿命周期效益，并提出优化建议；

- 审查新技术、新工艺、新设备、新材料的应用方案，重点评价其技术成熟度、安全可靠性、适用性及经济性，必要时协助委托方组织专题论证或专家评审；

- 审查工程概算成果，重点评价工程量、设备材料价格、费用构成、取费标准及主要技术经济指标的合理性，并分析设计方案对工程投资的影响；

- 审查初步设计成果的完整性、深度及专业协调情况，重点评价各专业接口、设计标准执行情况及数字化设计成果是否满足下一阶段设计和工程建设要求；

- 对初步设计成果存在的问题、设计风险及需优化完善的内容提出咨询意见，形成初步设计咨询报告，为委托方设计决策提供依据。

    - 施工图设计咨询的主要内容

      - 协助委托单位选择本阶段设计单位。

      - 审查主要设备招标文件中的技术规范书，参加主要设备设计联络会。

      - 组织施工图总图设计文件审查。

      - 审查施工图设计深度。

      - 参加设计单位、设备材料供应商及有关单位召开的设计联络会。

      - 组织施工图设计交底。

      - 施工设计文件评审的主要内容包括：

- 审查施工图设计文件是否符合初步设计批复、国家及行业现行标准规范、工程建设强制性标准以及施工图设计深度要求，并满足工程施工、设备采购及运行维护需要；

- 审查施工图设计与项目核准（备案）文件、初步设计文件及相关专题报告的一致性，重点核查初步设计审查意见和优化措施的落实情况；

- 审查光伏发电系统施工图，重点评价光伏阵列布置、组件安装、支架及基础、逆变器、箱式变电站、集电线路、升压站、送出工程及附属设施等施工图设计的完整性、合理性和可实施性；

- 审查主要设备及材料的技术参数、型号规格、接口条件及安装要求，重点核查光伏组件、逆变器、支架、箱式变电站、电缆、防雷接地等与设计方案及设备采购技术要求的一致性；

- 审查土建、结构、电气、通信、自动化、消防、水工等各专业施工图之间的接口协调性，重点评价专业间设计衔接、施工配合及设计冲突情况，并提出优化建议；

- 审查施工图设计的可施工性，重点评价基础施工、场区道路、排水系统、电缆敷设、设备运输安装及施工组织条件等是否满足工程建设要求；

- 审查新技术、新工艺、新设备、新材料在施工图中的应用，重点评价其技术成熟性、安全可靠性、经济合理性及工程适用性，必要时提出专项咨询意见；

- 审查施工图设计的工程量、材料统计及主要技术经济指标，分析设计优化对工程投资、施工进度及运行维护的影响，并提出优化建议；

- 协助委托方组织施工图设计审查、施工图会审及设计技术交底，协调设计单位对审查意见进行修改完善，并跟踪设计问题闭环落实；

- 对施工图设计成果的完整性、准确性、协调性及实施风险进行综合评价，形成施工图设计咨询意见，为工程建设实施提供技术支撑。

    - 竣工图设计咨询的主要内容

      - 审查竣工图编制方案的合理性、符合性。

      - 督促设计单位按期完成竣工图编制，并根据工程联系单、工程变更单等文件进行审查。

      - 审查竣工图编制方案的合理性和合规性，核对资料清单完整性。

      - 督促设计单位依据工程变更单、联系单和实际施工资料及时编制竣工图，应与施工情况一致。

      - 审查竣工图与初设、施工图设计的一致性，重点关注重要设备参数、基础尺寸、线路走向等实建差异。

      - 指导设计单位完成竣工图电子化交付，形成完整的工程档案。

  - 勘察设计

    - 一般规定

      - 在工程勘察设计阶段，咨询机构可依据全过程工程咨询合同，从事光伏发电工程勘察设计。

      - 工程勘察设计主要包括勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、竣工图设计阶段工作。

      - 勘察设计工作可由一家或多家具有相应资质和能力的单位承担，多家单位共同承担时，应明确一家为总体设计单位，负责总体协调与成果统一。

      - 根据项目管理、造价咨询、设备监理、招标采购等要求配合提供相关的勘察设计文件，提供必要的技术支持，并根据相关咨询人员反馈对工程勘察设计文件进行合理优化。

      - 工程勘察设计工作应充分考虑数字化设计等要求。

      - 工程勘察设计工作应关注设计进度，当设计进度不满足工程进度实施计划时，应及时采取纠偏措施。

      - 勘察设计单位应编制工程勘察设计计划文件，明确各阶段工作内容、接口分工和成果交付要求。

      - 勘察设计各阶段的文件内容和深度应符合现行国家和行业标准规定，同时应结合光伏场址特性，补充专项设计要求。

    - 勘察设计主要工作

      - 勘察阶段主要工作

        - 工程勘察包括初步勘察、详细勘察和施工勘察，应根据合同约定为委托方提供专项勘察成果。

        - 根据可研报告及批复等项目资料编制工程勘察任务书。

        - 工程勘察任务书应说明勘察范围、建（构）筑物类型和特点、对应设计阶段的勘察任务具体内容及技术要求。

        - 开展勘察成果文件编制应符合勘察深度及标准要求。

        - 勘察成果文件应根据工程需要，通过相关单位的审查。

        - 勘察应查明光伏场址的地形地貌、地层结构、地基稳定性、地下水条件及不良地质作用，识别滑坡、泥石流、地裂缝、盐渍土、腐蚀性土等风险。

        - 提供支架与基础设计所需的岩土参数，确定地基承载力、预测变形，必要时进行拉拔、静载、动载等试验。

        - 根据光伏发电站相关规范标准要求进行地震效应评价，并分析地震动对支架基础和组件安全的影响。

        - 结合工程需要，编制水文地质、风沙、盐雾、洪涝等专项勘察报告，必要时增加渔光、漂浮光伏的水文及水下地形测绘。

        - 勘察成果文件应符合深度要求，并经委托方组织审查、验收。

      - 初步设计阶段主要工作

        - 初步设计阶段主要工作内容：

- 根据可行性研究报告批复（或项目核准、备案文件）、勘察成果及相关技术标准，完成光伏发电工程初步设计文件编制，并满足国家及行业现行标准规定的设计深度要求；

- 开展光伏发电工程总体方案设计，完成站区总平面布置、光伏阵列布置、场区道路、排水系统及附属设施等设计工作，确保总体布局合理、经济、可实施；

- 完成光伏组件、支架、基础、逆变器、箱式变电站、集电线路、升压站、送出工程及其他主要系统的方案设计和技术比选，确定主要设备技术参数及系统配置；

- 根据勘察成果完成支架基础、建（构）筑物基础及地基处理设计，合理确定基础型式和结构方案，并保证设计安全可靠、经济合理；

- 开展发电量计算及系统性能分析，合理选取光资源参数，完成容配比、阴影分析、系统效率、发电量预测及限电消纳分析，为项目经济评价提供设计依据；

- 完成储能系统（设置时）、无功补偿、继电保护、自动化、通信及监控系统等专项设计，并确保各系统之间接口协调、运行可靠；

- 按照国家及行业有关规定完成消防、安全、防雷接地、职业健康、环境保护、水土保持、节能等专项设计，并满足工程建设及安全运行要求；

- 开展重大设计方案技术经济比较，结合工程特点优化设计方案，提高工程安全性、可靠性及全寿命周期经济性；

- 合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料，开展技术适用性分析，必要时配合完成专题论证或技术鉴定工作；

- 编制工程概算及主要技术经济指标，分析主要设计方案对工程投资的影响，合理控制工程造价；

- 完成各专业设计接口协调和设计成果校核，保证各专业设计之间协调一致，设计文件完整、准确，并满足施工图设计输入要求；

- 配合委托方及全过程工程咨询单位开展初步设计评审，对审查意见及时进行修改完善，形成最终初步设计成果文件。

        - 初步设计文件编制符合以下要求：

- 初步设计文件应符合国家及行业现行法律法规、技术标准和工程建设强制性标准的规定，并满足项目核准（备案）文件、可行性研究报告批复及合同约定的要求；

- 初步设计文件应达到规定的设计深度，内容完整、资料齐全，各专业设计成果协调一致，能够满足设备采购、施工图设计、工程概算编制及工程实施的要求；

- 光伏发电系统设计应结合场址光资源、气象条件、地形地貌、岩土工程及电网接入条件，合理确定装机容量、光伏阵列布置、容配比、设备选型及系统配置方案；

- 光伏组件、支架、基础、逆变器、箱式变电站、集电线路、升压站及送出工程等主要系统设计应技术先进、安全可靠、经济合理，并满足运行维护要求；

- 发电量计算应采用合理的计算模型及基础数据，充分考虑光资源条件、系统损耗、设备性能、阴影遮挡、衰减、限电及可利用率等因素，计算过程和成果应完整、准确；

- 消防、安全、防雷接地、职业健康、环境保护、水土保持、节能、防洪排涝等专项设计应符合国家及行业有关规定，并与主体工程设计协调一致；

- 工程概算应依据设计方案、工程量及现行计价规定编制，投资构成完整，工程量计算准确，主要技术经济指标合理，并满足投资控制要求；

- 初步设计文件应充分体现设计优化成果，对重大技术方案应开展技术经济比较，设计方案应满足工程安全、质量、投资、工期及运行维护等综合目标要求；

- 初步设计文件应明确设备技术条件、主要接口要求及设计边界，为设备采购、施工图设计及工程建设实施提供完整、准确的设计依据；

- 初步设计文件应按照合同约定完成数字化设计成果及相关设计文件交付，并满足工程建设全过程数字化管理要求。

        - 当建设地点、线路路径等发生重大变化或者概算超估算时，经汇报建设单位，确定是否重新开展可行性研究工作。

        - 初步设计完成后，按要求配合相关单位开展评审，并取得初步设计评审意见。

        - 依据初步设计评审意见完成收口工作后，协助上报相关单位以取得批复。

        - 根据初步设计文件编制设备技术规范书，配合完成物资招标申报。

        - 参加设计联络会，完成设备制造单位资料的技术确认，明确具体设备技术要求。

      - 施工图阶段主要工作

        - 施工图设计阶段的主要工作内容：

- 根据初步设计文件及批复、工程勘察成果、设备技术资料及相关技术标准，开展施工图设计文件编制，并按合同约定同步编制施工图预算。

- 应落实初步设计确定的设计原则、设计条件及审查意见，完成光伏阵列、支架基础、升压站、集电线路、送出工程、道路、排水及附属设施等施工图深化设计，解决施工实施中的专项技术问题，绘制工程施工和设备安装所需的全部图纸，并编制相应的设计说明和施工技术要求。

- 应完成一次系统、二次系统、继电保护、自动化、通信、监控、消防、防雷接地、给排水、暖通及结构等各专业设计，协调各专业设计接口，确保设计成果完整、准确，各专业之间衔接一致，并满足工程建设实施要求。

- 应提出设备和材料采购技术文件，明确光伏组件、支架系统、逆变器、汇流箱、箱式变电站、电缆、接地系统及其他主要设备材料的技术参数、性能要求、安装条件及接口要求，并明确非标准设备、构件及预埋件的加工制作要求，为设备采购和工程建设提供技术依据。

- 应根据合同约定编制施工图预算，预算编制应符合现行计价规定，施工图预算总额原则上不得超过经批准的设计概算，并应完整反映光伏场区土建工程、支架基础、电气系统、升压站、集电线路、送出工程、消防、安全环保及其他相关工程费用。

- 应充分考虑工程建设条件，合理确定设备布置、管线路径、基础形式及设备安装空间，明确施工技术要求和安装条件，减少专业交叉和设计冲突，提高设计成果的可实施性和可维护性。

- 施工图设计成果应包括各专业施工图纸、图纸目录、设计说明、设备材料表、设备技术文件及施工图预算等成果文件。对于涉及防腐、防雷接地、节能、环境保护、水土保持、特殊场景光伏和海上光伏等专项工程，应编制相应的专项设计内容。

        - 施工图设计文件应符合以下要求：

- 应符合国家及行业现行法律法规、技术标准和工程建设强制性标准的规定，并满足光伏发电工程施工图设计深度要求；

- 应依据经批准的初步设计文件、审查意见、工程勘察成果及设备技术资料编制，并落实初步设计批复及审查意见的相关要求；

- 应完整反映光伏发电工程建设内容，设计成果应满足工程施工、设备采购、安装调试、质量验收及运行维护的要求；

- 专业间的重要接口应统一，专业间的设计分界点应明确；

- 光伏阵列、支架基础、逆变器、汇流箱、箱式变电站、集电线路、升压站、送出工程及附属设施等施工图设计应满足安全可靠、技术先进、经济合理和便于运行维护的要求；

- 施工图设计文件应满足初步设计审批文件中安全、消防、节能减排、环境保护和水土保持等各项要求；

- 应满足远期改、扩建以及运行期间设备维修保养、更换方面的空间或位置需求；

- 应列出质量管理目标、强制性标准执行情况、质量通病防治措施执行情况等；

- 建构筑物稳定性和安全、工艺系统运行可靠性，施工图设计方案合理性和输入资料的及时性、完整性、准确性；

- 应列出工程涉及的施工安全风险，说明降低施工安全风险的设计措施。

        - 根据工程需要，完成施工图设计文件编制施工招标工程量清单，配合建设单位完成施工招标。

        - 工程开工前，参加设计交底会，对相关单位进行设计交底，解决施工图会检所提出的问题，参与重要技术方案审查。

        - 提供施工现场工地代表服务，解决现场发现的有关设计问题。

        - 根据工程需要出具设计变更文件。

        - 进行工程量审查和现场签证审查。

        - 参与关键部位及单位工程验收，配合质量监督检查，参与竣工预验收、启动验收、专项验收及竣工验收。

      - 竣工图阶段主要工作

        - 根据施工单位提供的竣工草图和设计变更等过程中形成的文件编制竣工图。

        - 配合编制竣工结算文件，审查施工单位结算资料，提出审查意见。

        - 竣工图应涵盖全部专业，形成纸质与电子档案一体化成果，满足资料归档与移交要求。

招标采购咨询

一般规定

工程项目主要的招标方式主要包括公开招标和邀请招标。对于竞争性谈判等非招标类的采购形式，应遵照建设单位的相关规定实施。

招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

招标采购咨询服务的覆盖范围包含招标采购整体策划、招标实施阶段咨询、合同签订及后续履约服务。

招标采购整体策划主要工作

制定招标采购总体策划方案。

梳理项目所需采购的核心品类，配合建设单位审查需求计划。

编制资格预审文件，明确投标人资质、业绩、技术能力等准入标准，协助审核潜在投标人资格。

招标实施阶段咨询主要工作

审查招标文件，包含技术规格书、商务条款、合同范本、评标办法等，确保符合光伏工程技术要求和行业规范。

协助建设单位发布招标公告，选择合适的招标平台。

协助组织招标文件答疑会，解答投标人疑问，出具书面答疑文件并进行公告。

协助组织开标、评标工作，提供专业技术支持，协助整理评标报告。

合同签订及后续履约服务主要工作

协助建设单位与中标人进行合同谈判，按规定完成合同签订。

提供合同履行过程中的咨询服务。

协助整理招标采购全过程资料并按要求归档备案。

招标代理

一般规定

招标代理的服务范畴涵盖工程施工类招标、物资设备类招标与服务协作类招标。

应在建设单位委托的范围内开展工作，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标、协助签订合同等。代理权限需在书面委托合同中明确约定。

严守执业边界，在所代理的招标项目中，应禁止自身参与投标或代理其他主体投标，不得为特定投标人提供倾向性咨询服务或协助其获取竞争优势。

协助建设单位与中标人签订合同，合同内容需与招标文件和投标文件一致，不得签订背离实质性内容的协议。

招标采购前期准备主要工作

分析项目特点，制定招标方案，包括招标方式、标段划分、评标办法等。

编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、投标须知、合同条款、技术规格书等。

参加招标文件审查会议并形成会议纪要。

招标过程管理主要工作

发布招标公告或投标邀请书，征集潜在投标人。

组织投标人报名，发放招标文件，解答投标人疑问。

组织投标人踏勘现场，召开投标预备会。

审核投标人资格，确保其具备投标资格。

组织开标、评标活动，确保评标过程公平、公正、透明。

编制评标报告，梳理中标候选人。

中标及合同签订主要工作

协助建设单位确定中标单位。

发布中标公告，通知中标单位和中标结果。

组织中标单位与建设单位签订合同，并提供相关服务。

审核投标人资格，确保其具备投标资格。

其他主要工作

对招标过程进行总结，收集各方反馈，持续优化招标方案。

协助建设单位处理合同履行过程中的纠纷。

整理招标过程中的各类文件资料，建立档案，确保档案的完整性、真实性和可追溯性。

定期对招标工作进行自查，配合相关部门进行监督检查，提供所需资料。

工程监理

一般规定

工程监理应按照合同要求，对光伏工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定监理职责。

工程监理应按照合同约定，合理配置监理人员，配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。

参加设计交底和图纸会检会议，签认会议纪要。

审查施工单位报送的主要管理人员、施工机械、测量设备、工程材料、施工方案、施工控制测量成果、施工质量验收范围划分、检测试验计划、试验单位资格等质量管理相关文件，根据需要报建设单位批准并监督执行。

审查开工报审资料，建设单位批准后，签发工程开工令。

通过见证、旁站、巡视等手段，对光伏发电工程质量进行检查。

监督检查光伏发电工程管理制度、建设标准强制性条文、质量通病防治措施的执行和落实。

参与主要设备材料和构配件的开箱验收，验收通过后予以签认。

对光伏发电工程发电升压站和外送线路等工程，配合各级质量检查和质量监督，督促完成问题整改闭环。

组织开展检验批、分项工程、分部工程验收及单位工程预验收，参加单位工程验收。

组织竣工预验收，预验收合格后编写工程质量评估报告，按规定程序审批后向建设单位提交。

参加工程竣工验收、启动验收以及安全设施、环境保护、水土保持及档案等专项验收。

勘察设计监理主要工作

勘察阶段监理主要工作内容应包括:

- 审查勘察方案等策划文件,提出审查意见,报建设单位；

- 检查勘察单位资质材料、现场人员持证、设备和计量仪器计量检定情况；

- 检查勘察方案执行情况,对重要点位现场检查,必要时进行旁站；

- 审查勘察进度计划,并督促勘察单位完成；

- 审查勘察单位提交的勘察报告和成果报审表并参加成果验收；

- 审查勘察成果评估报告、工作总结等文件；

- 审查勘察相关光伏发电工程结算文件。

设计阶段监理主要工作内容应包括:

- 审查设计方案等策划文件,提出审查意见；

- 检查设计单位资质材料、现场人员持证、设备投入情况；

- 对初步设计、施工图设计的进度定期检查,及时反馈滞后信息,组织进度纠偏;

- 审查地面集中式光伏发电项目、分布式光伏发电项目初步设计文件、施工图设计文件、竣工图设计文件,核查执行工程建设强制性标准、相关管理制度、质量通病防治措施、抗风能力、避雪功能等情况,提出审查意见;

- 审查海上光伏发电工程初步设计文件、施工图设计文件、竣工图设计文件,核查执行风荷载、波浪荷载、流荷载、水位落差、潮汐等情况,提出审查意见;

- 协助建设单位组织并参与初步设计文件、施工图设计文件审查;

- 参加主要设备设计联络会；

- 审查设计进度计划,并督促设计单位完成；

- 审查设计相关光伏发电工程结算文件。

施工监理主要工作

监理策划工作主要内容包括：

- 编制监理规划，监理规划可纳入全过程工程咨询服务规划也可独立成册；

- 对地面集中式光伏发电项目、海上光伏发电工程、特殊场景光伏发电项目等工程安装和调试专业性较强，以及部分危险性较大的、影响系统长期稳定运行的、涉及光伏组件固定方式分部分项工程，应编制专项监理实施细则。

工程质量控制工作主要内容包括：

- 审查施工单位报送的施工组织设计，根据光伏组件结构特性、地形地貌、水文环境、气象条件、光伏电站布置特点，研究分析主要设备交通运输方案、主要关键工序、总平面布置、总进度计划与资源投入情况及质量措施；

- 海上光伏发电工程漂浮、锚固系统施工后，应抽查检测浮体、浮台、锚固点等情况，检测结果应符合NB/T 11353的规定；

- 海上光伏发电工程采用桩柱一体结构，桩长、桩径应符合 JGJ 94的规定，并综合考虑地质情况。

- 海上光伏发电工程支架宜采取合适的防腐措施，应抽查检测海水腐蚀与防腐、海生物附着与海浪冲击等情况，检测结果应符合NB/T 11353的规定；

- 地面集中式光伏发电项目、分布式光伏发电项目基础施工后，应抽查检测桩基础承载力、完整性等情况，检测结果应符合DL/T 5493的规定；

- 光伏组件安装后，应抽查检测发热现象、离地高度、倾斜角度、同一逆变器下组件倾角及朝向、光伏组件边缘高差等情况，检测结果应符合GB/T 50796的规定；

- 光伏支架安装后，应抽查检测垂直度、水平度、角度，焊接质量、防腐处理、接地连接等情况，检测结果应符合GB/T 50796的规定；

- 汇流箱安装后，应抽查检测极性、通信功能、防雷等情况，检测结果应符合GB/T 50796的规定；

- 逆变器安装后，应抽查检测相序和极性、测量显示和运行状态、交流出线等情况，检测结果应符合GB/T 50796的规定；

- 进行并网调试监理工作，旁站低电压穿越试验、频率响应试验，核查试验数据应符合电网接入标准；

- 监督逆变器并网测试、电能质量检测等联调过程，确保系统输出应符合电网接入标准；

- 发现施工存在质量问题的，或施工不当造成工程质量不合格的，或施工质量管理体系运行不正常的，应签发监理通知单要求施工单位整改，督促整改闭环；

- 开展质量隐患、质量缺陷和质量事故管理，发现施工过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故时，应要求施工单位暂停施工，报告建设单位后下达工程暂停令，要求施工单位限期整改；

- 协助建设单位制定调试管理程序，审查调试单位报送的调试相关方案及措施，参加调试条件的检查和确认，对调试过程进行巡视、见证或旁站，建立设备缺陷台账并跟踪消缺情况；

- 开展工程保修回访，检查和记录工程质量缺陷，组织缺陷原因分析并协商确定责任归属，对修复或返工的工程进行质量验收。

工程进度控制工作主要内容包括：

- 组织审查施工进度计划、调试进度计划，提出监理意见，通过审核后报建设单位；

- 对工程进度的实施情况进行跟踪检查和分析，当发现偏差时，应督促责任单位采取纠正措施；

- 分析实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中进行报告。

工程造价控制工作主要内容包括：

- 依据合同约定进行工程预付款、工程量计量、工程进度款的审核和签认，审核通过后报建设单位并根据审批结果签发工程款支付证书；

- 定期收集和编制工程量统计表，对实际完成工程量与计划完成工程量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并在监理月报中进行报告；

- 审核施工单位提交的竣工结算资料，审查通过并签认后报建设单位，根据建设单位审批意见签发竣工结算款支付证书；

- 按合同约定审核施工单位提交的质量保证金支付申请，提出应支付金额及相应支持性文件，并报告建设单位；

- 根据项目规模、选址等资料测算单位千瓦造价并对比行业基准值，审查是否出现超支情况，并报告建设单位。

安全生产管理的监理工作内容主要包括：

- 履行安全法定职责，建立健全全员安全生产责任制；

- 审查施工单位资质、人员、危险源清单、安全防护设施布置、专项施工方案、安全工器具、安全生产应急预案、资源配置和应急演练计划等安全生产管理相关文件，根据需要报建设单位批准并监督执行；

- 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应要求施工单位组织召开专家论证会，专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和监理审查，论证后根据结果监督修改完善或重新组织论证；

- 海上光伏发电工程中水上作业平台和水上运输船舶的施工方案应经专项论证，水上作业平台应设置防止人员和设备坠入水中的安全防护措施；

- 审查特殊场景光伏发电项目专项施工方案（组件安装、基础施工）的可行性与安全性，重点关注光伏组件安装方案的专项评审（抗风揭试验、排水设计）及特殊环境（山地、滩涂）施工措施；

- 检查施工单位现场安全生产管理工作，主要包括：施工现场安全生产管理体系运行情况，重要施工设施投入使用前的安全检查签证情况，现场消防要求落实情况，重大工序交接前的安全检查签证情况，专项施工方案的实施情况，人员持证上岗情况，安全设施、安全标志标识的设置情况，安全施工措施落实情况，安全工器具的配备和使用情况，主要施工机械设备的安全运行状态；

- 对工程重要部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理，对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理；

- 发现存在安全生产事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情节严重的，应签发工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应向国家能源局派出机构和政府有关部门报告；

- 建立安全生产管理监理台账；

- 监督施工现场安全生产费用使用情况；

- 检查光伏发电工程安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

合同管理工作内容主要包括：

- 出现需要暂停施工的情形时，征得建设单位同意后签发工程暂停令，确定停工范围，记录停工期间的工程情况；

- 当暂停施工原因消失、具备复工条件时，审查通过施工单位报送的复工材料并报建设单位批准后签发工程复工令，或者根据工程实际情况指令施工单位恢复施工；

- 审查相关单位提出的工程变更，收集与工程变更有关的资料，审查通过后报建设单位并根据最终的工程变更文件监督施工单位实施工程变更；

- 审查施工单位提出的费用索赔，收集与索赔有关的资料，提出监理意见并协助建设单位与施工单位进行协商；

- 审核施工单位提出的工程延期申请，提出监理意见并协助建设单位与施工单位进行协商，根据建设单位批准情况监督执行。发生工期延误时，应按施工合同约定进行处理；

- 与合同争议的双方磋商处理方案，未能达成一致时应在施工合同约定的期限内提出处理合同争议的监理意见，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的应要求施工合同双方继续履行合同；

- 因建设单位原因导致施工合同解除时，应与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发工程款支付证书；因施工单位原因导致施工合同解除时应确定施工单位应得款项或偿还建设单位的款项，与建设单位和施工单位协商后，书面提交证明。

监理文件及信息管理工作内容主要包括：

- 建立信息文件目录，完善工程信息文件的传递流程，对信息进行分类、整理、建档；

- 检查施工单位报送的各类信息，施工单位未按要求报送或信息不符合要求的，应要求进行整改；

- 对监理文件的形成、流转、收集、分类整理、组卷、归档、移交进行全过程管理；

- 审核施工单位和设计单位编制的竣工文件及竣工图的完整性、准确性；

- 对归档的施工文件和设计文件进行审查，并提出监理意见。

组织协调工作内容主要包括：

- 建立工程协调制度，明确协调程序；

- 参加第一次工地会议，整理会议纪要并进行会签；

- 定期组织召开监理例会，根据需要主持或参加专题会议。

设备监理

一般规定

设备监理依据合同对设备的原材料选用、制造和试验等环节实施监理，内容包括监理策划、质量管理、进度管理和信息管理等。

设备监理以关键点见证、抽检及巡视相结合的方式开展。

设备监理应与设备制造单位建立有效的沟通和协调机制，并应与建设单位做好设备质量、生产进度及验收情况的对接联系。

设备监理主要工作

设备监理策划工作主要内容包括：

- 确认设备的各项技术要求；

- 编制设备监理实施细则，明确监理目标、范围、方法和时间安排等。

设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 准备阶段:制定光伏相关设备、组件监造计划，明确监造目标和内容，组建监造团队；

- 设计阶段:对光伏相关设备、组件设计图纸和技术文件进行审查，确保设计合理；

- 制造阶段:对光伏相关设备、组件制造过程进行监督，包括原材料验收、加工工艺等；

- 组装阶段:对光伏相关设备、组件组装过程进行监督，核查装配质量及配合尺寸，应符合设计图纸及工艺文件的要求；

- 调试阶段:对光伏相关设备调试和试验过程进行监督，验证设备性能，应达到设计要求；

- 验收阶段:对光伏相关设备进行最终验收，确认设备质量和性能符合规定要求。

准备阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 设备监理应按照合同要求，对设备质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对监造相关方进行协调，并履行相关监造法定职责；

- 设备监理应按照合同约定，合理配置监造监理人员，配备满足监造工作需要的检测设备和工器具；

- 制定监造计划与大纲，根据光伏发电工程特色，制定监造工作的关键节点（W、H、R）、质量监造计划；

- 收集并熟悉项目合同、技术协议、设计图纸、适用的标准规范以及制造商的质量保证大纲。

设计阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 审查设备的结构设计、电气设计、材料选型，核实其与技术协议要求的符合性，分析制造工艺可行性、安装便利性及维护可操作性；

- 审查技术文件，包括技术规格书、计算书、仿真报告、元器件清单及原材料清单等，核实其完整性、正确性及一致性；

- 参与设计评审，图纸会审等关键工作，并提出修改意见；

- 监督检查各阶段设计过程中的设计评审、验证和确认,以及设计评审意见的落实情况；

- 检查新工艺、新装备、新流程、新材料、新技术应用管理,并检查其必要的评审、验证、认证、鉴定等活动的结果,关注后续应用反馈及质量风险；

- 组织或参加设计联络会，协调解决设计接口问题。

制造阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 核对设备制造单位原材料和外购件的材质证明、合格证、第三方检测报告，必要时进行抽检复验；

- 对光伏发电工程关键的制造工序和特殊过程进行监督：

- 见证检查设备制造单位内设备关键组部件的生产加工过程；

- 检查约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料等的鉴定资料和试验报告；

- 检查光伏组件质量问题整改，并留存记录；

- 检查设备制造过程的改进工作；

- 核对光伏组件、逆变器等关键设备的转换效率、逆变器容量技术参数，应与设计文件一致；

- 检查支架钢材、电缆等材料的规格、防腐处理等质量情况，判定其符合设计要求的程度，杜绝使用不合格材料；

- 核查海上光伏发电工程核查浮体、浮台、锚固系统等技术参数，判定其与设计文件的一致性；

- 核查约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料等的鉴定资料和试验报告；

- 监督设备制造单位对不合格品的标识、记录、评审和处置过程。

组装阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 检查组件装框角度、密封胶填充、接线盒安装与灌封等情况，应符合工艺文件要求；

- 检查逆变器内部线缆的布线与捆扎、功率模块的安装与紧固流程，应符合工艺文件要求；

- 检查组装后的设备尺寸、间隙、对齐度、表面质量等，应符合工艺文件要求；

- 核对产品铭牌、标签内容，应正确、清晰、牢固；

- 审查设备组装技术方案和组装措施；

- 监督组装的实施过程,重点检查设备制造单位按设计文件图纸、相关标准及规范安装过程,比对与图纸和技术规格书的一致性；

- 审查光伏发电工程设备安装用机具，应满足使用要求和使用安全规程；

- 检查检测仪器和测量设备的能力范围及校准状态，应满足规定要求；

- 审查设备设备制造单位的设备安装技术方案和组装措施及质量保证计划,审查其技术可行性、安全可靠性、经济合理性；

- 检查重要过程、关键零部件、单机设备和成套设备的安装质量，见证重要部位、重要工序、重要节点和隐蔽工程。

调试阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 审核设备制造单位提交的调试和试验大纲，应覆盖合同的全部要求；

- 对组装调试、性能检测进行检查见证，确认最终调试结果；

- 审查调试单位、人员的相关资质；

- 审查设备调试技术方案和措施及设备调试工作的安全生产措施和安全防范应急措施；

- 检查设备调试用的机具、仪器、装置的有效性和适用性；

- 见证关键零部件、单机设备、成套设备和系统等调试过程,检查设备调试中的过程性结果；

- 监督试验过程，如实记录原始数据，将试验结果与标准要求逐项比对，判定各项性能参数达标情况。

验收阶段设备监理质量管理工作主要内容包括：

- 审查验收方案和验收计划；

- 在设备发货前，依据合同和技术协议，对设备的数量、外观、成套性、技术文件进行最终核查；

- 设备运抵现场后，监理单位应组织建设单位、施工单位共同开箱，检查设备在运输过程情况，并形成书面记录；

- 确认最终功能和性能应符合合同、技术规范和验收标准的要求，审查设备制造单位所提交的各阶段形成的技术和管理文档和竣工文件；

- 参加开箱验收,签署监理意见。

设备监理进度管理工作主要内容包括：

- 审核设备制造单位编制的生产进度计划；

- 检查设备材料设计、排产、加工、装配、试验及包装发运情况，督促设备制造单位按期供货。

设备监理信息管理工作主要内容包括：

- 收集与整理设备监理全过程文件资料，涵盖设备制造各关键工序、关键参数检查记录、见证取样检测报告、质量问题专项处置报告、监理日志、监理周报、监理工作总结等监理过程形成的资料；

- 定期向建设单位及时、准确、完整报送经归集整理的设备监理信息；

- 对设备监理信息实施规范保管。

造价咨询

一般规定

造价咨询工作受建设单位委托，为建设项目各阶段工程计价和工程造价管理提供服务，一般包括决策、设计、发承包、实施、竣工等某一阶段或多个阶段的造价咨询工作，编制并提供咨询成果文件，或提供审核意见。承担编制工作的咨询单位不能同时承担审核工作。

决策阶段工作可参照本文件第8章相关规定开展。

工程造价咨询的主要工作内容包括：

- 投资估算的审核；

- 初步设计概算的审核；

- 施工图预算的审核；

- 工程量清单的编制或审核；

- 最高投标限价的编制或审核；

- 工程变更及现场签证的审核；

- 工程结算的审核；

- 方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询。

工程咨询单位承担造价咨询业务后，应编制工作计划；承担大型项目或全过程工程造价管理咨询业务时，应编制工程造价咨询项目的工作大纲。

造价咨询成果文件主要包括设计概算、施工图预算、工程量清单、最高投标限价、工程计量与支付、竣工结算、竣工决算编制或审核报告以及工程造价鉴定意见书等。

造价咨询主要工作

设计概算咨询

参加初步设计内审，重点审查初步设计概算的编制深度和概算资料完整性，概算编制依据文件的时效性和合规性。

组织或参与初步设计概算评审及收口管理，督促设计单位按时提交初步设计收口概算。

施工图预算咨询

组织或参与施工图预算审查，重点审查施工图预算的编制深度和预算资料完整性，审核编制依据、工程量、价格、费用等内容。

负责施工图预算管理的监督、检查等工作。

工程量清单及最高投标限价咨询

编制或审核招标工程量清单。招标工程量清单应达到施工图深度要求，内容包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单等。

编制或审核最高投标限价。工程量应依据招标工程量清单确定，单价应采用综合单价，各项费用计列应满足招标文件的要求。

工程变更及现场签证咨询

审核工程变更，变更方案应可靠、可行，变更文件真实、完整。

审核现场签证，现场签证事由充分，费用计列合理，签证报审材料应真实、完整。

工程结算咨询

开展分部结算审核，审核分部工程量计算书、隐蔽工程验收记录等，提出审核意见。

审核竣工结算文件，处理分歧事项，形成竣工结算审核成果文件,提交竣工结算审核报告。

配合开展工程结算检查、财务决算、工程审计等工作。

数智化管理咨询

一般规定

工程咨询单位按照全过程工程咨询服务合同约定，应用数字化、智能化技术，对光伏发电工程的安全、质量、进度、造价、合同、信息等进行管理。

数智化管理适用于全过程工程咨询的各项工作，对工程咨询服务过程中应用的数字化、智能化技术进行管理。

数智化管理咨询主要工作

数智化管理的规划作为全过程工程咨询服务规划的组成部分，纳入整体策划，并与全过程咨询服务的安全、质量、进度、投资等目标要求相匹配。

数智化管理的规划根据项目类型、规模、复杂程度、合同要求等因素综合确定。

数智化管理的实施为项目管理和各类专项咨询服务提供技术支撑。

数智化管理的主要内容包括：

- 数智化管理平台建设；

- 施工过程智能管控；

- 数智化资产管理；

- 数智化安全管理。

数智化技术应用可采用以下方式：

- 对光伏方阵进行数字化监测，在组件串、汇流箱、逆变器安装传感器，实时监测发电量、温度、电流、电压，异常时自动报警；

- 推广BIM+GIS 协同管理，建立光伏电站 BIM 模型，关联 GIS 地形数据，可视化展示方阵布局、电缆走向、设备位置，辅助运维巡检；

- 搭建智能跟踪控制系统，基于实时辐照数据优化跟踪算法，阴天自动切换至固定角度，减少能耗，大风天气自动复位至避风角度；

- 搭建光储协同调度平台，根据辐照量、电价信号自动调整储能充放电策略；

- 定期用无人机搭载红外相机巡检组件识别隐裂、热斑；

- 建立基于BIM的协同管理平台，进行设计方案和施工方案模拟分析、优化、审查，提升专业接口准确性，预判施工危险点和危险源；

- 推进传感器、高速移动通信、无线射频、近场通信及二维码识别等物联网技术与工程项目管理信息系统的集成、应用，在应急查找调配资源、重要设备运输及存储状态跟踪等方面，实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理；

- 建立安全监督信息系统，应用物联网、大数据、定位服务等技术对工程机械设备、重要临时设施等安全信息进行采集和分析；

- 采用生物识别等技术，在工程现场施工人员管理中的应用，与工程现场施工人员职业健康安全、培训等信息联动，实现安全监管信息互联共享；

- 推广3S（遥感技术、地理信息系统、全球定位系统)技术在光伏发电工程勘察设计、站址和路径的选择优化、人员和车辆的作业定位管控上的应用；

- 开展智能机器人、智能穿戴设备、手持智能终端设备、智能监测设备、3D扫描等设备在施工过程中的应用研究。

绿色建造咨询

一般规定

绿色建造咨询工作，应依据国家、行业、地方绿色建筑、绿色施工、新能源绿色建造相关标准及委托方需求开展，以实现项目节能、节水、节材、节地、环境保护、低碳减排、智慧建造、长效运维为核心绿色建设目标，项目绿色建造成果可依托具备资质的第三方检测、评价机构出具的专项评估报告作为认定支撑依据。

绿色建造是指在项目前期策划、设计、施工、竣工移交及后期运维、拆除回收全生命周期内，通过科学统筹策划、系统化绿色设计、精细化绿色施工、标准化绿色移交及数字化运维管理，实现工程建设绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化协同发展，最终达成工程全生命周期综合成本最优、运维管理便捷高效、生态环境扰动最小、低碳效益最大化的系统性建造管理活动。。

绿色建造咨询服务应全覆盖光伏发电工程建设全过程，核心包含绿色策划、绿色设计、绿色施工、绿色移交四大核心阶段，并向前衔接前期选址合规性核查、向后延伸至运维绿色管控、组件及材料循环利用专项设计，形成“策划—设计—施工—移交—运维—回收”全闭环绿色管理体系。

绿色建造水平评价应与四大实施阶段一一对应，可根据项目需求开展分阶段专项评价或全过程综合绿色评价，评价结果作为项目绿色等级认定、创优评奖、绿色工程验收、履约考核及后续项目优化改进的核心依据。

绿色建造咨询应结合光伏工程地面电站、山地光伏、农光互补、渔光互补、屋顶分布式光伏、海上光伏等不同场景特点，实行因地制宜、分类施策的差异化绿色建造管控方案。

绿色建造咨询主要工作

绿色策划阶段咨询的主要内容包括：

- 协助建设单位结合项目场址自然气候条件、地形地貌、水土资源、生态红线、林地耕地保护、区域社会经济、属地政策法规、新能源绿色建造标准、资源禀赋、投资成本、绿色收益及碳资产效益等综合因素，因地制宜编制项目专属绿色建造总体策划方案；

- 明确项目全周期绿色建造总体目标、分级指标、实施细则及各参建单位职责，统筹安全、质量、进度、投资、环保、低碳、智慧建造全要素，制定绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化深度融合的专项实施总体方案；

- 确立项目节能降耗、水土保持、生态保护、扬尘噪声管控、固废减量、低碳减排、智慧运维、资源循环利用等核心管控目标，编制正式绿色策划文件；根据工程设计变更、施工调整、政策更新对策划文件动态修订、实时更新，确保全过程指导绿色建造实施。

- 结合光伏项目类型，提前规避生态敏感区、基本农田、水源保护区、航道管控区、军事管控区等限制性区域，明确项目绿色建设合规底线。

- 统筹规划项目节水、节电、节材、节地专项措施，提前谋划施工期环保、植被恢复、土地复垦、生态修复等长效绿色管控内容。

绿色设计阶段咨询的主要内容包括：

- 协助建设单位开展绿色设计总体统筹策划，联动结构、土建、电气、运维、总图、环保、水文等多专业协同设计，统筹设计、施工、调试、运维全流程，推行光伏工程全寿命期系统化集成绿色设计，杜绝专业冲突、设计冗余与资源浪费；

- 对总体设计方案、设备选型方案、总图布局方案开展绿色技术专项论证，严格管控设计变更；所有设计变更需复核绿色指标、环保指标、节能指标，严禁因设计变更降低项目绿色建造标准，重大设计变更必须组织专家专项论证并形成评审意见；

- 坚持就地取材、就近取材原则，优先选用低碳环保、可循环、低能耗、绿色认证建材及设备；统一规范光伏组件、支架、逆变器、电缆、土建材料等核心设备与材料的设计使用年限，保障工程长效绿色运行；

- 严格落实建筑垃圾、工程固废源头减量设计要求，优化土建施工工艺、基础排布、场地开挖方案，最大限度减少土石方开挖、回填及弃土量，严格执行国家及地方建筑垃圾减量化、资源化、无害化相关规定。

- 优化场区总图布局，集约利用土地资源，合理布置阵列间距、道路、配电设施，提升土地集约化利用水平；农光、渔光互补项目需同步设计种养与发电兼容的绿色复合利用方案。

- 开展节能、节水、节电专项绿色设计，优化光伏系统倾角、间距、排布方案，提升光电转换效率与资源利用率；配套设计雨水回收、场地排水、水土保持、扬尘防控设施。

- 新增低碳专项设计：核算项目建设期、运营期碳排放，优化方案降低隐含碳、运营碳，适配双碳评价、绿建评价要求。

绿色施工阶段咨询的主要内容包括：

- 依据绿色策划文件、施工图纸、场地现状及绿色建造目标，细化分解绿色施工管控指标，在图纸会审阶段梳理土建、安装、电气施工的绿色管控要点，提出建设、施工、监理、设计多方协同的绿色施工实施建议；

- 指导施工单位编制专项绿色施工方案，在施工组织设计及各专项施工方案中设置独立、完整的绿色施工章节，做到目标量化、措施细化、责任到人、可落地、可考核；

- 推行临建与永久设施一体化结合利用，减少临时工程重复建设；严格控制临时用地范围、占地规模，最大化节约土地资源，减少场地扰动；

- 积极推广绿色建造新技术、新工艺、新装备、新材料，优先选用低能耗、低污染、绿色环保建材与施工设备；推行支架、构件工厂化预制、模块化装配化施工，减少现场作业污染与材料损耗；

- 搭建施工数字化、信息化管控体系，建立建材、设备、施工机械、能耗、水耗、扬尘噪声监测动态数据库，实现施工过程能耗管控、环保管控、质量管控、进度管控精细化、数字化管理。

- 严格落实施工期生态环境保护要求，做好扬尘治理、噪声管控、污水处置、固废分类回收、水土保持、植被保护，严控施工对场址生态环境的破坏;

- 实行施工材料精细化管理，推行材料节约、余料回收、废料资源化利用，最大限度降低施工损耗，实现节材绿色目标。

- 海上、山地、河湖滩涂光伏项目，针对性落实水域保护、水土保持、边坡防护、生态防破坏专项绿色施工措施。

绿色移交阶段咨询的主要内容包括：

- 严格按照合同及属地生态环保要求，全面完成施工临时用地清理、场地平整、土地复垦、植被修复、水系恢复等工作，确保场区生态环境恢复达标、满足竣工验收及环保核查要求；

- 完成电站本体、升压站、配套电气系统、监控系统、安防系统全项检测监测，完整移交设备说明书、操作规程、系统图纸、调试报告、试验资料、隐蔽工程资料等全套竣工技术档案，实现资料标准化归档；

- 结合项目设备能效、系统发电效率、能耗水平、环保达标情况、土地资源利用效率、整体运营经济性，开展项目竣工阶段绿色性能综合评价；

- 工程竣工验收完成后1个月内，全面梳理全过程绿色建造实施情况，完成项目绿色建造自评价工作，编制完整的自评价报告并整理全套过程支撑资料，形成闭环存档；

- 根据创优、绿色工程评价、业主及主管部门要求，配合委托第三方具备资质的专业检测评价机构开展专项核查评估，出具正式绿色建造成果评估报告，作为项目绿色等级认定、评优、结算的正式依据；

- 严格按照实体工程移交、数字化档案移交双重标准，梳理、编制、汇总全套绿色建造专项移交资料，与主体工程竣工档案同步归档、同步移交、同步验收。

- 补充运维绿色移交内容：明确电站后期绿色运维标准、节能运维制度、设备低碳运维方案、组件回收及报废处置方案，实现建造与运维绿色衔接。

- 对项目全生命周期节能、节水、节材、节地、环保、降碳、固废资源化成效进行汇总核算，形成项目绿色建造成果总结，为项目绿色金融、碳资产核算、绿电认证提供依据。

新技术应用咨询

一般规定

本标准所称新技术，指适用于光伏发电工程，对建设质量、安全、生态环保、进度、投资等产生创新性提升作用的技术、工艺、流程、装备及材料，涵盖国家重点节能低碳技术、建筑业10项新技术、电力建设“五新”技术、光伏专用创新技术（含智能跟踪、光储协同、低碳组件等）及自主创新技术。

新技术应用应贯穿工程建设的全过程，结合分布式、集中式、漂浮式、BIPV等场景特性，提升工程绿色低碳水平、数智化管控能力及并网稳定性。

新技术应用评价应采用量化评分与综合评估相结合的方式，重点围绕工程实体质量、光伏系统性能、碳排放双控效果、安全保障能力、智能建造水平及全生命周期经济效益开展。

新技术应用须符合光伏发电工程现行相关标准规范，涉及专利的应核实授权状态，确保合法合规使用。

新技术应用咨询主要工作

协助建设单位建立新技术应用管理体系，明确各阶段责任分工，结合项目场景，筛选适配的新技术方向。

协助建设单位编制新技术应用总体策划文件，明确技术选型标准、资源投入计划，重点论证新技术与光伏方阵布局、组件安装、并网调试、储能协同等核心环节的适配性。

组织开展新技术应用培训，确保各参建单位相关人员掌握技术要点、操作规范及风险防控措施。

协助建设单位开展新技术论证，重点评估光伏专用技术的成熟度、可靠性，识别安全、质量、投资风险并提出防控建议。

指导建设单位进行自主创新成果的选题、研发及创新成果的总结工作。

按照合同委托要求进行新技术应用评价，按照项目自评、提出申请、现场评价、会议评审的程序进行，通过检查工程实体质量及相关文件，按照行业标准，以量化评分的形式，评价新技术应用对工程实体质量、性能指标、节能减排提升的效果，并网与安全等方面，量化评估新技术应用效果并出具评价报告。

质量评价

一般规定

质量评价应对工程质量满足规范要求程度进行核查、量测、试验检验,评价内容包括建筑工程质量、安装工程质量等。

质量评价的评价体系、评价流程、评价方法和核查内容按照行业相关标准规定执行。

质量评价应根据工程施工进度计划及现场实际情况，制定现场工程质量评价计划。

质量评价主要工作

建筑工程质量评价应符合下列要求：

- 支架基础垂直度、轴线位移、桩顶标高等数值符合设计要求和标准规定；

- 箱变基础结构安全、可靠、耐久，几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，对拉螺栓（片）处理、封堵及防腐符合设计要求和标准规定；

- 海上光伏桩基、支架防腐处理质量合格，水位变动区及以下桩身防腐措施符合设计要求；

- 漂浮式海上光伏浮体结构无裂缝、无渗漏，浮体间机械连接或柔性连接可靠，螺栓紧固力矩达标，橡胶护舷、碰垫等缓冲装置完好，各浮体单元浮力均衡，无明显倾斜，平台吃水深度符合设计要求；

- 漂浮式海上光伏系泊缆/链与锚具规格、长度、破断力符合设计要求，锚具（拖曳锚、桩锚等）类型与海底地质匹配，且安装到位，导缆孔、滑轮等无锐边，且防护到位，支架与浮体连接牢固，防松脱措施齐全。

安装质量评价应符合下列要求：

- 光伏支架与基础固定牢固可靠，焊接部位防腐处理工艺合格，支架倾斜角度偏差合格，紧固螺栓无锈蚀，规格和紧固的额定力矩符合设计要求；

- 光伏柔性支架构件无变形，拉索、拉杆、锚具的规格、性能符合国家现行标准的规定并满足设计要求，钢绞线拉索的夹片锚具已采取防松措施；

- 固定可调支架、单轴自动跟踪支架、双轴自动跟踪支架调节机构灵活无卡涩，自动跟踪符合设计要求

- 光伏组件完整、无磕碰及破损，表面干净清洁，无污染、无积灰，接线盒固定牢固、盒体完整、密封良好。

根据整体工程质量评价实际情况，编制整体工程质量评价报告，报送建设单位。

项目后评价

一般规定

项目后评价应在工程项目建成投产且运行一定时间后开展。

项目后评价应委托独立咨询机构承担，全过程工程咨询服务包含项目后评价专项咨询的应将项目后评价进行再委托。

项目后评价应采用定性和定量相结合的方法，主要包括逻辑框架法、调查法、对比法、专家打分法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法。

项目后评价主要工作

项目后评价主要包括项目基础资料收集、项目调研、报告编制、评审和验收等流程。

项目后评价收集的基础资料主要包括以下文件：

- 项目审批文件，主要包括可行性研究报告、初步设计和概算、规划选址和土地预审报告、环境影响评价报告、节能评估报告、重大项目社会稳定风险评估报告、水土保持方案等相关的资料，以及相关批复文件；

- 项目实施文件，主要包括项目招投标文件、主要合同文本、投资计划、概算调整报告、施工图设计及变更文件、监理文件、竣工验收文件等相关资料，以及相关的批复文件；

- 其他资料，主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资料，项目运行和生产经营情况，财务报表以及其他相关资料，与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。

项目后评价报告应重点评价项目投资决策、建设时序、投入产出和投资风险等方面，主要包括以下内容：

- 项目全过程回顾，主要包括前期工作回顾、准备阶段回顾、实施过程回顾、生产运营回顾等；

- 项目实施过程评价，主要包括前期工作评价、建设准备工作评价、工程建设管理评价等；

- 项目运营情况和经济效益评价，主要包括技术水平评价、运营评价、经济效益评价、经营管理评价等；

- 项目环境影响和社会效益评价；

- 项目目标实现程度和持续性评价；

- 评价结论应包括项目综合评价、结论和问题、经验总结、建议和措施等。

应按合同约定的时间提交项目后评价报告，参加由建设单位及上级单位组织的后评价报告评审，根据评审意见修改项目后评价报告，完成项目后评价验收。

其他咨询

合规性手续申办咨询

一般规定

协助建设单位开展各类工程行政许可手续办理工作，主要办理内容如表1所示。

- 表1 合规性手续办理主要内容

| - 序号 | - 合规性手续类型 | - 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目前期手续 | - 项目备案 / 核准； - 土地使用手续； - 环境影响评价； - 压覆重要矿产资源评估； - 地质灾害危险性评估； - 电网接入系统设计审查； - 社会稳定风险评估。 |
| - 2 | - 建设手续 | - 建设用地规划许可证； - 建设工程规划许可证； - 施工许可证； - 质量监督注册手续； - 消防、防雷设计审查； - 水土保持方案审批； - 文物保护、林地使用、草原使用、军事设施保护手续； - 不动产权登记。 |
| - 3 | - 并网手续 | - 并网许可； - 电力业务许可证； - 购售电合同和并网调度协议。 |
| - 4 | - 验收手续 | - 工程竣工验收； - 环保验收； - 水土保持设施验收； - 安全设施验收； - 档案验收。 |
| - 5 | - 涉及海洋合规性手续 | - 海底电缆路由调查勘测许可； - 海域使用论证； - 海域使用审批； - 海洋环评； - 海洋倾废许可； - 渔业资源评估； - 通航安全评估； - 航标设置许可； - 水上水下施工作业许可； - 通航安全参数备案。 |

未经建设单位允许，不得将项目资料泄露给第三方。

合规性手续申办主要工作

项目前期阶段咨询的主要内容包括：

- 根据合同委托事项，列出手续办理清单，编制进度计划，并报建设单位审批。

- 组织设计人员与电网企业了解接入条件，确保项目设计满足电网接入要求。

- 开展压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估工作，协助建设单位根据相关要求委托第三方编写评估报告并组织专家评审，整理相关报批资料进行申请并取得相关批复。

- 项目涉及河道、水利工程、蓄滞洪区等区域的，同步开展洪水影响评价并办理相关审批手续。

- 按照建设单位要求，参与选址选线工作，协助摸排、避让敏感因素。

- 组织设计单位完成电网接入系统设计方案编制工作，并报送电网企业进行审查。

- 组织设计单位按要求办理消防设计审查、防雷设计审核等手续。

- 收集备案申请材料，在开工建设前通过投资项目在线审批监管平台将相关信息告知项目备案机关

开工准备阶段咨询的主要内容包括：

- 收集用地预审与选址意见书申请材料，向自然资源部门提交选址意见书申请，获取用地预审与选址意见书。

- 协助建设单位委托具备资质的环境影响评价机构编写环境影响评价文件，并向生态环境主管部门提交环评文件申请审批，获取环评批复文件。

- 配合建设单位签订各类征（占）地、穿（跨）越等补偿协议，编制相关方案及可行性报告。

- 涉及升压站、综合楼等永久性建筑物的光伏发电项目，收集建设用地规划许可证和建设工程规划许可证申请材料，并向自然资源主管部门提交申请。

- 组织设计、施工单位完成水土保持方案编制，提交当地水利部门审批取得批准手续。

- 如项目涉及占用林地、草原等，在工程开工前到当地林草主管部门完成对应使用手续办理。

- 在工程开工前，按相关要求收集质量监督注册手续申请资料，到相应的质监机构办理质量监督注册手续。

- 组织设计、施工、监理单位完成施工许可证申请材料编制，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门提交申请。

工程竣工阶段咨询的主要内容包括：

- 收集并网申请材料，在完成接入系统工程建设后，向电网企业申请并网验收和并网许可。

- 统筹推进工程竣工验收、水土保持设施验收、环保验收、安全设施验收及档案验收等各项专项验收工作。项目竣工验收后，整理相关资料向自然资源部门申请办理不动产权登记手续。

- 整理全套组件资料，开展手续组件工作，包括取得各类行政单位意见回函、补偿到位证明、会议纪要等支撑材料。

海上光伏项目根据项目实际情况办理以下合规性手续：

- 根据相关要求收集海底电缆、管道路由调查勘测许可手续办理的申请资料，并提交当地地方海洋管理机构办理；

- 协助建设单位委托具有相应资质的专业机构编制海洋生态现状调查专题报告、海洋水文观测专题报告、海洋数值模拟及岸滩稳定性分析专题报告等海洋环评所需的专题报告。收集海洋环境影响评价申请的相关材料并向生态环境部门或海洋部门提交环评文件；

- 涉及需要办理海域使用审批的海上光伏项目，协助建设单位按照相关要求开展海域使用论证，收集海域使用审批申请的相关材料并提交自然资源主管部门；

- 按规定开展海上通航安全影响分析，编制通航安全评估报告并经海事部门组织的专家评审审核通过；

- 影响船舶航行安全需要设置专用航标的项目，组织施工单位进行航标设置方案、航标技术参数、设置位置、维护方案等编制，并提交海事部门进行航标设置许可的申请；

- 按照相关要求办理水上水下作业许可或报告手续，并检查施工单位通航安全保障措施已落实到位；

- 涉及海底电缆敷设、海床开挖等可能产生废弃物的作业，填报倾倒废弃物申请书提交所在区域的省级海洋行政主管部门，办理海洋倾废许可证；

- 项目建成后，将有关通航安全的技术参数提交海事管理机构进行备案。

运行维护咨询

一般规定

运行维护咨询包括工程建设和试运行阶段的运行维护咨询服务工作。

运行维护的咨询服务人员应具备与项目运维岗位相匹配的资格资质、实践经验与综合能力。

各阶段运行维护咨询过程中形成的所有资料、报告及其他成果文件，均须以数字化形式进行归档与管理。

运行维护咨询主要工作

依据合同和全过程工程咨询服务规划编制运行维护咨询实施细则，并应经工程咨询项目经理审批后组织实施。

依据运行维护咨询实施细则组织建立运行维护相关的工作制度、标准作业程序，系统性开展运维咨询服务工作。

参与关键设计文件的评审工作，从长期运行、维护便利及安全性等角度提出专业化意见与优化建议。

指导建立项目运行维护组织体系，明确岗位配置与职责，协助构建完整的运维管理制度、运行操作规程及相关技术标准体系。

配合培训、考核运行维护人员。海上光伏发电工程项目应对船舶驾驶人员进行培训并取得认定资格。

指导运行维护人员参与调试、启动验收，指导开展工程试运行。

借助数字化手段，结合运行状态及环境条件，开展电站运行监视与维护检修等生产辅助管理。

海上光伏发电站运行监视内容应包含以下内容：

- 发电设备、输变电设备的运行状态、实时数据以及光伏场区安全运行环境；

- 光伏场区海域的海洋水文气象信息；

- 光伏发电单元、海上升压站及海缆监控系统各项参数变化情况；

- 气象站数据，包括辐照强度、环境温度、风速、风向等；

- 光伏组件串、汇流箱、逆变器、就地升压变、主变压器、集电线路、无功补偿装置及二次屏柜等设备的运行状态和实时状态；

- 钢结构防腐外加电流系统；

- 海上升压站平台生产、生活辅助设施。

海上光伏发电站遭受强对流天气（雷暴、台风）后，指导运行维护人员对光伏发电单元和电控系统状态进行检查。

第三方安全督查

一般规定

第三方安全督查是受建设单位委托的独立工程咨询单位对施工阶段开展的安全督查。

第三方安全督查可采用委托方要求的督查方式。

第三方安全督查主要工作

组建安全督查工作机构,选派督查组成员,保障安全督查力量。

制定安全督查计划，明确督查重点、频次与方法,报建设单位确认后开展督查工作。

对施工现场开展常态化安全巡查，重点核查作业现场典型违章行为、事故隐患、风险管控措施落实状况及安全文明施工管理等情况。。

根据合同约定检查现场参建单位安全管理制度制定及落实情况。

督查过程中,应记录检查发现问题,并留存影像资料;如发现重大安全隐患,应通知现场负责

        - 人,制止违章行为,向建设单位提出停工整顿等建议。

督查完成后,向受检单位出具安全问题清单,编制督查报告反馈建设单位,并对整改情况进行跟踪与闭环。

定期整理、汇总、分析督查情况,形成报告并提交建设单位。

制作典型违章问题、案例等培训课程并提供给参建单位,配合开展安全培训。

安全生产标准化咨询

一般规定

工程咨询机构应指导建设单位按照目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等八个要素开展安全生产标准化工作。

安全生产标准化咨询应按 DL/T2679开展安全生产标准化专业培训、技术咨询、达标评审等工作,编制咨询方案。

安全生产标准化咨询主要内容

安全生产标准化专业培训主要工作内容应包括:

- 安全生产标准化概念；

- 安全生产标准化体系建设流程及工作方法；

- 安全生产标准化规范。

安全生产标准化技术咨询工作主要工作内容应包括:

- 协助委托方编制安全标准化创建方案;

- 指导委托方建立安全生产标准化体系;

- 安全生产标准化体系运行指导;

- 项目安全生产标准化现场初查,出具问题清单及初查报告;

- 根据项目施工进度情况,开展专项现场检查及技术辅导;

- 指导问题整改及闭环

- 协助委托方编制安全生产标准化自评报告。

安全生产标准化达标评审主要工作内容应包括:

- 核查目标职责情况;

- 核查制度化管理情况;

- 核查教育培训情况;

- 核查现场管理情况;

- 核查安全风险管控及隐患排查治理情况;

- 核查应急管理情况;

- 核查事故管理情况;

- 核查持续改进情况。

质量提升咨询

一般规定

按照合同要求协助建设单位达到质量提升目标。

指导建设单位依据评价维度统筹开展工程创优全流程管控工作。

依据现行电力行业创优相关标准规范开展创优策划、全过程创优技术管控、竣工预评价、创优申报与迎审辅导等工作。

质量提升咨询主要工作

项目决策阶段

- 编制项目创优总体策划方案，明确各参建单位创优责任、阶段性节点、扣分风险点。

- 协助建设单位办理立项、规划、用地、环评、水保、质量监督、消防等全部法定手续，建立合规文件台账，动态更新法律法规、强制性标准清单，从源头消除合规扣分隐患。

勘察设计阶段

- 审核勘察设计单位创优方案，组织方案评审，优化管母、电缆、建筑细部工艺，兼顾观感美观与运维便利。

- 推动设计应用电力 “五新”、BIM 协同设计、智能变电站等创新技术，为绿色建造、科技创新得分提供支撑。

- 组织设计单位开展绿色设计技术经济可行性分析，审核设计单位编制的设计策划文件将绿色理念融入工艺选型、总平面布置、设备配置等关键环节。

- 梳理工程技术难点，策划科研课题、QC 小组、工法、专利、软件著作权、行业 / 省部级科技奖项、标准编制计划，并同步纳入设计、施工任务书。

施工阶段

- 监督设计、施工、监理单位健全质量、安全、绿色、档案、创新管理体系，组织月度创优例会、阶段性创优自查，对照导则评分表逐项打分，形成问题整改闭环台账。

- 制定统一档案创优细则，同步指导设计、施工、监理同步收集资料，统筹电子档案数字化归档，满足档案信息化要求。

- 定期组织各参建单位对工程实体质量、绿色建造、科技创新等评价维度进行专项检查，提出检查发现的问题、建议，指导各参建单位改进，并做到问题闭环跟踪

竣工验收阶段

- 组织各参建单位根据评分表全面自查，逐项打分，梳理实体质量瑕疵、资料缺项、创新佐证不足、绿色建造资料缺失等问题，建立创优消缺清单，限期闭环复查销项。

- 统一梳理合规手续、管理资料、实体试验检测、创新成果等成套申报资料，同步整理创优影像、工艺亮点图集、汇报素材。

- 组织各参建单位提炼工程亮点、创新成果、绿色建造成效、社会价值。

- 组织编制创优申报书、自评报告，按评价维度完整归集全部佐证材料，协助业主完成线上平台申报、纸质资料报送。

    - 设计评审

      - 一般规定

        - 工程设计评审主要包括可行性研究评审、初步设计评审和施工图设计评审等工作。

        - 设计评审应执行国家规定的基本建设程序,符合国家有关法律法规和现行工程建设标准规范,符合电力行业技术标准及相关规定。

        - 初步设计评审应在工程取得核准和可行性研究批复文件后开展,施工图设计评审应在工程取得初步设计批复文件后开展。

        - 设计评审完成后，应形成设计评审成果文件。设计评审成果文件可包括设计评审报告、专家评审意见、评审意见落实情况说明等，并应明确评审结论、存在问题及改进建议。评审成果文件应作为工程设计优化、设计审批及后续阶段设计工作的依据。

      - 设计评审主要工作

        - 可行性研究报告评审要点应包括下列主要内容:

- 可行性研究总体方案符合地方国民经济规划、电网规划、接入系统设计审查意见;

- 可行性研究报告、技术文件、相关图纸、专题报告、勘测报告设备清册、估算书等内容完整且满足深度规定要求;

- 可行性研究报告确定的负荷等级、负荷容量应合理,光伏发电站内各类建筑电气系统的布置及主要设备材料选型满足要求;

- 节能、节水设计符合国家有关规定;

- 环境影响评价的方法正确,对相关环境影响因素的识别全面,提出的治理措施经济可行;

- 投资估算的编制依据、方法等正确,主要技术经济指标合理,各类资金来源可靠。

        - 初步设计评审要点应包括下列主要内容。

- 光伏发电站工程建设规模、主接线型式、电气布置、主要设备型式及参数、总平面布置和主要建筑结构型式等满足要求且科学合理；

- 光伏线路工程路径、气象条件、导地线、绝缘配置、杆塔和基础、电缆线路敷设等满足要求且科学合理；

- 各专业主要工程量准确；

- 需单独立项的工程科研项目；

- 外委单项工程的设计文件；

- 工程概算总投资原则上应控制在可研核准(批复)的估算投资之内。初步设计概算超估算投资时,要对设计方案进一步优化,严格控制费用和标准,并对超出原因作出具体分析；

- 工程建设规模与可研核准规模一致；

- 工程概算中计列费用的工程方案具有技术评审意见；

- 对站外电源、水源、道路、大件运输等配套的设计方案和概算等,经评审单位审核同意后在工程概算中计列；

- 最终确定工程概算投资。

        - 施工图设计评审要点应包括下列主要内容:

- 强制性标准执行情况;

- 环评水保措施落实情况;

- 初步设计确定的主要技术原则的执行情况;

- 初步设计方案变更的专项评审情况;

- 设计文件内容完整,深度满足要求;

- 工程预算编制依据合法合理,工程量准确,主要经济技术指标真实合理。

    - ESG评价

      - 一般规定

        - ESG评价咨询覆盖项目投资决策、建设准备、工程实施、竣工运维全生命周期，从环境（E）、社会（S）、治理（G）三维度开展综合评价咨询服务。

        - ESG评价咨询可根据合同要求提供自评辅导、第三方评价配合、ESG 报告编制等服务。

        - ESG评价咨询工作应遵循客观性、独立性、可操作性、全生命周期、一致性五大评价原则，所有打分、结论均以现场实测、审批文件、台账记录、检测报告等客观资料为依据。

      - ESG评价主要工作

        - 编制项目 ESG 整体实施方案，明确 E/S/G 三级评价指标管控目标、资料收集清单、阶段评价节点。

        - 开展环境维度前置评价工作：

- 核查生态红线、永久基本农田、林地、草原、海洋保护区、渔业产卵区等限制性区域符合性；

- 测算项目全生命周期碳足迹、温室气体减排潜力，开展气候适应性分析；

- 评估水资源、土地 / 海域、主材消耗强度，制定资源循环利用方案；

- 预判施工期污水、扬尘、固废、噪声、电磁辐射、海洋悬浮物污染风险，配套防控措施；

- 开展生物多样性、水土保持、海域生态影响前置分析。

        - 开展社会维度前置评价工作：

- 征地、海域占用、养殖补偿社会风险研判，编制稳评配套 ESG 专项内容；

- 分析项目本地就业、乡村产业带动、公益配套等社会贡献潜力；

- 梳理供应链 ESG 管控要求，明确组件、支架、海缆供应商环境、劳工准入标准。

        - 开展治理维度前置评价工作：

- 协助搭建项目 ESG 组织管理架构，明确党建、内控、审计、合规、风险管控岗位职责；

- 建立环保、安全、劳工、反贿赂、信息披露、利益相关方沟通等全周期 ESG 管理制度清单；

- 识别用地用海、环保、海事、林业等合规风险，制定全过程合规管控机制。

        - 协助建设单位进行可行性研究报告或项目建议书 ESG 专项章节编制，组织专家评审，为投资决策提供 ESG 绩效论证结论。

        - 开展设计图纸 ESG 专项审查：

- 审查节水雨水回收、土地集约布置、防腐降噪、生态修复、海上生态缓冲设计等绿色设计落地情况；

- 核查固废分类处置、污水循环、危废暂存、噪声隔离、电磁屏蔽专项设计；

- 海上光伏重点审查海洋生物附着防控、施工悬浮物管控、海缆生态保护、倾废减量设计。

        - 进行参建单位 ESG 体系审查,审查施工、监理、设备厂环保、安全生产、劳工保护、供应链管理制度。

        - 开展环境维度现场动态评价工作：

- 定期现场核查扬尘、施工废水、生活污水、建筑垃圾、危险废物处置合规性；

- 监测噪声、电磁场，抽查组件、钢材等环保主材使用比例；

- 海上项目重点监督施工船舶排污、海床开挖弃土处置、渔业资源临时保护措施；

- 核对碳减排阶段性数据，统计施工阶段能源、淡水消耗指标。

        - 开展社会维度过程评价工作：

- 现场核查施工人员劳保、职业健康体检、工时薪酬、安全培训落实；

- 跟踪征地/海域补偿兑付、周边居民诉求处置、信访投诉闭环情况；

        - 开展治理维度过程评价工作：

- 检查项目党建、安全生产、环保、合规管理制度执行记录；

- 参与安全、环境隐患排查，跟踪整改闭环，记录风险处置台账；

- 核查工程变更、签证、采购环节反贿赂、内控流程执行；

        - 依据ESG相关评分规则开展综合评分，出具ESG评价报告，识别短板并提出整改提升措施。

（规范性）
光伏发电工程全过程工程咨询服务清单

光伏发电工程全过程工程咨询服务清单见表 A.1。

光伏发电工程全过程工程咨询服务清单

| 咨询服务内容 | 工程项目建设阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投资决策阶段 | 工程建设准备阶段 | 工程建设实施阶段 |
| 项目管理 | 1.项目建议书 2.可行性研究 3.项目备案 4.选址选线 5.光资源评估 6.环境影响评价 7.阴影遮挡分析 8.接网消纳 9.生态评估 10.水土保持论证 海上光伏项目：军事设施影响评估、海洋环境影响评价 | 1.勘察成果审查 2.招标工作 3.相关行政许可手续办理 4.初步设计评审 5.施工图会审 6.项目策划文件编写 7.组织第一次工地会议 8.征地及青苗补偿 | 1.质量管理 2.职业健康安全管理 3.进度管理 4.合同管理 5.造价管理 6.设计管理 7.物资管理 8.环境保护管理 9.档案信息管理 10.启动验收管理 11.质量保修 12.竣工结算、决算 13.竣工验收 14.工程达标投产及工程质量提升 15.工程总结评价 |
| 投资决策咨询 | 1.项目建议书 2.可行性研究 3.结构荷载初步复核 4.全生命周期绿电、绿证及碳排放减量测算 5.投资风险全面评估 6.融资方案与投资建议 | - | - |
| 勘察设计咨询 | - | - 审查勘察成果文件 - 审查初步设计文件 - 审查重要设备招标文件 - 审查施工图设计文件 - 组织施工图设计交底 | - 审查竣工图 - 竣工图电子化交付 |
| 勘察设计 | - | 1.勘察工作 2.勘察成果文件编制 3.初步设计文件编制 4.施工图设计文件编制 | 1.现场服务 2.设计交底 3.施工图会检 4.工程量审查和现场签证审查 5.编制竣工图 6.编制竣工结算文件 |
| 招标采购咨询 | 1.制定招标采购总体策划方案 2.编制资格预审文件 | 1.审查招标文件 2.协助发布招标公告 3.协助组织招标文件答疑会 4.协助组织开标、评标工作 | 1.协助招标采购项目合同签订 2.整理资料并归档备案 |
| 招标代理 | - 制定招标方案 - 编制招标文件 - 参加招标文件审查会议 | - 发布招标公告 - 组织投标人踏勘现场 - 召开投标预备会 - 审核投标人资格 - 组织开标、评标活动 - 编制评标报告 | - 发布中标公告 - 组织签订合同 - 处理合同纠纷 - 整理资料并归档备案 |
| 工程监理 | - | 1.审查勘察、设计方案等策划文件 2.检查勘察、设计执行情况与进度 3.审查勘察、设计成果文件 4.审查勘察、设计结算文件 | 1.工程质量控制 2.工程进度控制 3.工程造价控制 4.安全生产管理的监理工作 5.合同管理 6.监理文件及信息管理 7.组织协调 |
| 设备监理 | - | - 1.监理策划 - 2.质量管理 - 3.进度管理 4.信息管理 | - - |
| 造价咨询 | 投资估算编制或审核 | 1.概算编制或审核 2.施工图预算编制或审核 3.工程量清单及最高投标限价编制或审核 | 1.工程变更及现场签证审核 2.分部结算编制或审核 3.审核竣工结算文件 4.配合开展工程结算检查、财务决算、工程审计 |
| 数智化管理咨询 |  | 1.数字化管理策划 | 1.数智化管理平台建设 2.施工过程智能管控 3.数智化资产管理 4.数智化安全管理 |
| 绿色建造咨询 | 1.编制绿色建造策划文件 | 1.开展设计方案绿色技术专项论证 | - 1.绿色建造施工评价 - 2.绿色建造成果总结 - 3.整理资料并归档备案 - 4.绿色建造成果总结 |
| 新技术应用咨询 | 建立健全新技术应用管理体系 | 1.编制新技术应用总体策划和实施细则 2.开展新技术应用和自主创新培训 3.新技术论证 | 1.开展新技术应用和自主创新培训 2.新技术论证 |
| 质量评价 | - | 1.质量评价标准培训 2.质量评价工作策划 | 1.工程部位（系统）质量评价 2.专业工程质量评价 |
| 项目后评价 | 过程总结与评价 | 过程总结与评价 | 过程总结与评价 |
| 合规性手续申办咨询 | 1.编制手续办理清单和计划 2.项目备案 / 核准 3.环境影响评价 4.压覆重要矿产资源评估 5.地质灾害危险性评估 6.电网接入系统设计审查 7.社会稳定风险评估 海上光伏项目： - 海底电缆路由调查勘测许可 2.海域使用论证 3.海域使用审批 4.海洋环评 5.渔业资源评 6.通航安全评估 | 1.建设用地规划许可证 2.土地使用手续 3.建设工程规划许可证 4.施工许可证 5.质量监督注册手续 6.消防、防雷设计审查 7.水土保持方案审批 8.文物保护、林地使用、草原使用、军事设施保护手续 9.不动产权登记 海上光伏项目： 1.水上水下施工作业许可 2.航标设置许可 3.海洋倾废许可 | 1.并网许可 2.电力业务许可证 3.购售电合同和并网调度协议 4.工程竣工验收 5.环保验收 6.水土保持设施验收 7.安全设施验收 8.档案验收 海上光伏项目： 1.通航安全参数备案 |
| 运行维护咨询 | - | 1.编制运行维护咨询实施细则2.设计文件评审 | 1.指导组建运行维护机构 2.协助制定工作制度 3.培训、考核运行维护人员 4.指导生产调试、启动验收 5.生产辅助管 |
| 第三方安全督查 | - | - | - 1.组建安全督查工作机构 - 2.制定安全督查计划 - 3.安全巡查 - 4.编制督查报告反馈建设单位 - 5.配合开展安全培训 |
| 安全生产标准化咨询 | - | - | - 1.安全生产标准化专业培训 - 2.安全生产标准化技术咨询 - 3.安全生产标准化达标评审 |
| 质量提升咨询 | 1.编制项目创优总体策划方案 2.协助办理合规性文件 | 1.审核勘察设计单位创优方案 2.绿色设计技术经济可行性分析 | 1.实施过程检查 2.收集申报资料并提交申报 |
| 设计评审 | - | - 1.可行性研究报告评审 - 2.初步设计评审 - 3.施工图设计评审 | - |
| ESG评价 | 1.编制项目 ESG 整体实施方案 2.环境维度前置评价 3.社会维度前置评价 4.治理维度前置评价 5.可行性研究报告或项目建议书 ESG专项章节编制 | - 1.设计图纸 ESG 专项审查 - 2.参建单位 ESG 体系审查 | 1.环境维度现场动态评价 2.社会维度过程评价 3.治理维度过程评价 4.出具ESG评价报告 |

参考文献

- GB/T 23691  项目管理术语

- GB/Z 40846  工程咨询基本术语

- GB/T 50252  工业安装工程施工质量验收统一标准

- GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

- GB/T 50375  建筑工程施工质量评价标准

- GB/T 50852  建筑工程咨询分类标准

- GB/T 50905  建筑工程绿色施工规范

- GB/T 51095  建设工程造价咨询规范

- DA/T 28  建设项目档案管理规范

- DL/T 586  电力设备监造技术导则

- 国办发〔2017〕19号  国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见

- 建市〔2017〕101号  住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知

- 建市〔2017〕145号  住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见

- 发改投资规〔2019〕515号  国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见

- DL/T 2583-2022《电网项目全过程工程咨询服务导则》

- 铺设海底电缆管道管理规定实施办法

- 自然资源部关于优化海底电缆管道路由调查勘测、铺设施工和海域使用审批的公告

- T/CEPCA1001.1 电力建设全过程工程咨询导则  第1部分输变电工程

- T/CEPCA1001.2 电力建设全过程工程咨询导则  第2部分火电工程