团体标准

| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

T/CEPCA XXXX-2026

附件1

# 调相机安装及验收规范

Code for Installation and Acceptance Specifications for Synchronous Compensator

(Draft for Solicitation of Comments)

（本草案完成时间：2026.07.30）

2026- XX- XX发布

- XX - XX发布

2026- XX- XX实施

中国电力建设企业协会  发  布

目  次

前  言	3

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	6

4　总体要求	8

5  施工准备	9

5.1调相机安装前基础交付应符合下列要求：	9

5.2 调相机本体及附属设备保管应符合下列要求：	9

6  调相机本体及附属设备安装	10

6.1 垫铁、地脚螺栓与台板	10

6.2调相机定子检查及安装	11

6.3 调相机轴承座、轴承安装	12

6.4 调相机转子	13

6.5 调相机进水支座及冷却器	13

6.6 盘车装置检查及安装	14

6.7调相机转子风扇及端盖安装	14

6.8 附属系统	15

6.9本体隔音罩	15

6.10二次灌浆及养护	15

7  调相机电气装置安装	17

7.1励磁系统	17

7.4定子引出线	17

7.2静止变频启动系统	18

7.3分散控制系统	19

7.5继电保护及自动控制装置	19

7.6热工仪表安装	21

8  调相机组调整试验	24

8.1各系统调试主要内容	24

8.2 分系统调试	25

8.3 整套启动和涉网试验项目及内容	27

9 调相机组工程验收及记录（目录划分、小章节需要重新定义）	29

9.1 检验批验收	29

9.2 分项工程验收	29

9.3 分部工程验收	29

9.4 单位工程验收	29

9.5‌ 关键工序联合验收	29

9.6 工程质量控制资料管理	33

附录A  调相机机务专业施工质量验收范围划分及验收规范	36

附录B  调相机电气专业施工质量验收范围划分及验收规范	70

附录C  验收档案资料	145

附录D  验收备查档案资料	146

附录E  调相机拖动/启动验收和试运鉴定书	148

附录F  调相机工程移交生产验收鉴定书	152

附录G  调相机工程竣工验收鉴定书	156

本标准用词说明	162

参考文献/引用标准名录	163

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：

本文件参编单位：

本文件主要起草人员:

本文件主要审查人员：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

调相机安装及验收规范

  - 1　范围

- 本文件规定了调相机安装及验收的总体要求、施工准备、调相机本体及附属设备安装、调相机电气装置安装、调整试验、工程验收及记录。

- 本文件适用于新建、改建、扩建工程调相机安装及验收，不适用于海上调相机。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB 50147 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范

GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50149 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50170 电气装置安装工程旋转电机施工及验收标准

GB 50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50172 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范

GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB 7252 变压器油中气体溶解分析和判断导则

GB 20140 隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量方法及评定

GB/T 1029 三相同步电机试验方法

GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求

GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T 10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值

GB/T 20160 旋转电机绝缘电阻测试

GB/T 20835 发电机定子铁心磁化试验导则

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 7597《电力用油取样方法》

GB/T 7596 电厂运行中矿物涡轮机油质量

GB/T40294-2021确定电励磁同步电机参数的试验方法

GB/T 50905-2014《建筑工程绿色施工规范》

GB/T 50319-2013建设工程监理规范

DL/T 298 发电机定子绕组端部电晕检测与评定导则

DL/T 1525 隐极同步发电机转子匝间短路故障诊断导则

DL/T 1612 发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则

DL/T 855 电力基本建设火电设备维护保管规定

DL/T 2122 大型同步调相机调试技术规范

DL/T 5190.3 电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组

DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；

DL/T 1768-2017《旋转电机预防性试验规程》；

DL/T 5437 火力发电建设工程启动试运及验收规程;

DL/T 5210.6-2019 电力建设施工质量验收规程 调相机调试质量的验收及评价

DL/T 5294火力发电建设工程机组调试技术规范

DL/T 5210.6 电力建设施工质量验收规程 第六部分：调整试验

DL/T 5210.1-2021 电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程

DL/T 5210.5-2018 电力建设施工质量验收规程 第5部分：焊接

DL/T 5210.4-2018 电力建设施工质量验收规程 第4部分：热工仪表及控制装置

DL 5161 电气装置安装工程 质量检验及评定规程（应确定带T，5191）

DL 5210.3 电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组

JB/T 6204 高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范

JB/T 6228 汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定

JB/T 6229 隐极同步发电机转子气体内冷通风道检验方法及限值

JB/T 10392 透平型发电机定子机座、铁心动态特性和振动试验方法及评定

  - 3　术语和定义

DL/T 861《电力可靠性基本名词术语》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

调相机组 synchronous condenser unit

由调相机本体、励磁系统、静止变频启动系统、冷却系统、润滑油系统、分散控制系统、继电保护系统、出口电压设备等组成的机组。

[来源：Q/GDW 11588-2016,3.2] 《快速动态响应同步调相机技术规范》

3.2

动态响应同步调相机  dynamic response synchronous condenser

具有快速动态无功调节和短时过载能力，主要用于向系统提供动态电压支撑，同时兼具稳态无功
补偿功能的同步调相机。

[来源：GB/T 44625—2024,3.1] 《动态响应同步调相机技术要求》

3.3

励磁系统  excitation system

提供同步电机磁场电流的装置

注：包括所有调节与控制元件、励磁功率单元、磁场过电压抑制、灭磁装置以及其他保护装置。

[来源：GB/T 7409.1-2024,3.1] 《同步电机励磁系统 第1部分：定义》

3.4

静止变频器 static frequency converter

由晶闸管换流桥、直流平波电抗器、冷却系统及控制保护等单元组成，具有变频功率输出能力的设备。

[来源：Q/GDW 12024.8-2019,3.1] 《快速动态响应同步调相机组验收规范 第8部分：静止变频器（SFC）》

3.5

分部试运  sub-system commissioning
从站用电受电至整套启动开始前的调试阶段，包括单体调试和分系统调试两部分。
注：单体调试是为检验设备状态和性能是否满足其设计要求的单台设备的试运行；分系统调试是为了检验设备和系统是否满足设计要求的联合试运行。

[来源：DL/T 2122—2020,3.1]

3.6

整套启动试运  overall start-up commissioning

调相机分系统调试结束后，从主变压器倒送电或调相机第一次升速至完成168h试运行为止的调试阶段。

注：为了对调相机系统主设备、二次控制回路及自动装置、测量仪表等设备进行全面考验，检验系统的完整性和可靠性，及时发现并消除可能存在的缺陷，保证设备的正常投入运行。

[来源：DL/T 2122—2020,3.2]

  - 4　总体要求

4.1 调相机组安装、验收及调试应坚持安全第一、质量为本、规范作业、绿色环保的原则，由建设单位、监理单位、设计单位、制造厂、调试单位、施工单位共同实施全过程质量与安全管控。

4.2 调相机组安装前应建立健全安全生产、应急管理与质量保证体系，编制施工组织设计、专项施工方案、安全、消防、应急专项方案，明确管理责任，完善风险预控措施，满足安全、质量、环保及职业健康要求。

4.3 计量器具、检测设备应经法定计量检定机构检定、校准合格且在有效期内使用。

4.4 安装前应组织相关单位进行图纸会审、技术交底，确保施工人员熟悉图纸及技术要求；关键工序及隐蔽工程应符合DL 5190.3、5210.3相关规定，应留存完整影像记录，确保过程可追溯。

4.5 调相机组安装现场应具备防风、防雨、防尘措施，配备充足照明并保持安装环境清洁；环境温度、空气相对湿度应符合制造厂技术要求。

4.6 调相机组附属管道安装应符合DL/T 5190.3、DL/T 5210.3相关规定。

4.7 消防应符合DL5027相关规定；临时用电应符合JGJT46相关规定；绿色施工应符合‌GB/T 50905相关规定。

4.8 起重运输机械的使用与管理应符合 GB/T 23723、GB/T 23724、TSG Q5001相关规定。

  - 5  施工准备

## 5.1调相机安装前基础交付应符合下列要求：

  - 1设备基础应符合DL/T 5210.1相关规定；

2对调相机本体及附属设备基础标高、中心线、地脚螺栓孔位置、预留孔洞、预埋件等重要几何尺寸应进行校核并符合制造厂设计要求；

3提供基础养护期满后沉降观测记录，首次测定应作为原始数据。

4影响设备安装的其他工程己全部完成。

## 5.2 调相机本体及附属设备保管应符合下列要求：

1设备装卸和搬运应符合DL 5009.1相关规定。

2地基承载能力应满足调相机单机设备放置要求；

3设备就地存放处环境温度应符合制造厂技术要求，调相机存放温度不应低于 5℃； 充氮保管的调相机内部氮气压力应符合制造厂储存的要求；

4设备管理人员应熟悉设备保管规程和制造厂技术要求，及时检查存放情况。

5设备安装前的保管应分区、分类存放，标识清晰并应符合DL/T 855相关规定。

    - 6设备开箱时应符合下列要求：

- 现场开箱时应由建设单位、监理单位、制造厂、设备保管单位、施工单位共同查验设备规格、数量和外观完好情况，作出记录并经各方签证。

- 设备供货清单、装箱单及设备相关技术、质量文件应齐全准确。

c）零部件应符合DL/T 5190.3相关规定。

  - 6  调相机本体及附属设备安装

## 6.1 垫铁、地脚螺栓与台板

### 6.1.1垫铁

1调相机垫铁安装检查应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2调相机垫铁安装前应符合下列要求：

- 垫铁应去除保护涂色、无毛刺、无磕碰高点。

- 垫铁平行度应符合制造厂技术要求。

3调相机垫铁安装应符合下列要求：

a）每叠垫铁不宜超过3块，每叠垫铁不得超过5块。

b）平垫铁上表面水平度应符合制造厂技术要求；无要求时纵向、横向水平应不大于0.10mm/m。

c）平垫铁与基础接触密实、四角无翘动，接触面积符合制造厂技术要求，所有平垫铁标高差应不大于2mm。

d）斜垫铁应配对使用，搭接长度应超过2/3，各层垫铁之间应接触密实，用 O.05mm 塞尺检查应塞不入。

e）垫铁布置应符合制造厂技术要求。

f）地脚螺栓在正式紧固后，各层垫铁间应三面点焊。

### 6.1.2地脚螺栓

1调相机地脚螺栓安装及检查应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2调相机地脚螺栓安装前应符合下列要求：

a）地脚螺栓表面应无锈蚀、无油垢、无毛刺、螺纹无损伤；

b）地脚螺栓与螺母应配合良好；

c）地脚螺栓与螺栓孔或螺栓套管内壁四周间隙应符合制造厂技术要求。

d）螺栓、螺母及调相机定子栽丝孔的丝扣应光滑、无毛刺。

3调相机地脚螺栓安装应符合下列规定：

a）地脚螺栓中心、垂直度、标高等尺寸应符合制造厂技术要求。无要求时：地脚螺栓中心偏差应小于2mm，地脚螺栓垂直度偏差不大于5mm，地脚螺栓顶部标高与设计值偏差应小于5mm。

b）地脚螺栓在正式紧固后，螺栓顶部宜露出 2～3 个丝扣，预埋式地脚螺栓预埋安装时下部末端应符合制造厂技术要求。台板与轴承座、调相机基座、垫铁及各层垫铁间的接触面0.05mm塞尺应塞不入，地脚螺栓紧固时不应使调相机本体中心、水平度及扬度发生变化。

c）地脚螺栓紧固及防松措施应符合制造厂技术要求。

### 6.1.3 台板

1调相机台板安装及检查应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2台板安装前应符合下列要求:

- 台板结合面应光洁、无毛刺、无油漆、无污垢、无裂纹、无变形。

- 台板的几何尺寸、孔槽尺寸及位置、光洁度、平行度应符合制造厂技术要求。

- 台板安装前应去除多余的地脚螺栓套管，地脚螺栓套管外露高度应与基础齐平

3台板安装应符合下列要求:

a）分体式调相机台板正式就位后应安装二次灌浆内挡板，挡板应低于台板上表面5-10mm，挡板与基础接合面处应采取密封措施，挡板宜采用金属材质。

## 6.2调相机定子检查及安装

### 6.2.1调相机定子安装前应符合下列要求：

1调相机定子检查应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2定子检查应符合下列要求：

- 到货检查：整体运输框架、底座、紧固螺栓无松动、变形、开裂；防雨防尘罩完好；

- 机座、端盖、轴承座、集电环无变形、无磕碰、无裂纹、无掉漆、无锈蚀；

- 分体式调相机铁心表面外观检查无损伤、无锈蚀，双水内冷调相机定子进出水管管口封闭完好。

3分体式调相机定子安装前，二次灌浆内挡板应符合6.1.3相关要求。

4分体式调相机安装前建设单位、监理单位、制造厂、施工单位应联合检查定子内部清洁度；进入定子内部的人员，应穿无纽扣、无拉链、无口袋的连体工作服和软底工作鞋，带入的物品应做登记，在工作完毕后应清点核对无误；整装式调相机设备到场时应使用内窥镜检查定子内部清洁度。

5整装式调相机就位前调相机本体底座、台板及基础应按制造厂技术要求清理干净、无毛刺、无高点；

### 6.2.2调相机定子安装应符合下列要求：

1调相机定子检查应符合DL 5190.3、GB 50150、DL/T 1768相关规定，并符合制造厂技术要求。

2分体式调相机机座与台板之间应预置3-5mm的调整垫片，垫片在螺栓处应开豁口，以便装取和调整，垫片材质应符合制造厂技术要求；

3分体式调相机定子就位后应临时紧固地脚螺栓。

4整装式调相机纵横中心及标高应符合制造厂技术要求后，进行台板及垫铁二次灌浆。

5分体式空冷调相机风室和混凝土风道安装时，应满足下列规定:

- 风室内壁和混凝土风道内外壁的抹面应平整、光滑，无脱皮、无掉粉；

- 风室地面应有排水坡度，各预留孔洞的位置及尺寸应与设计图纸相符；

- 冷、热风室之间，风室与外界之间应有隔离措施，风室的窥视孔和铁门应严密；

- 混凝土风道不得妨碍定子就位，风道与调相机定子排风口连接处尺寸应匹配；

6调相机定子吊装应符合下列要求：

a）调相机起吊或平移技术方案和安全措施已审批完毕，吊装或平移施工区域应采取隔离措施避免无关人员进入；

b）与起吊有关的建筑结构强度、起重机械、辅助起吊设施等强度必须经过核算，并应做性能试验，以满足起吊要求，起吊或平移过程中调相机定子应始终保持水平；

7分体式调相机定子冷却水管路或转子进行严密性试验时，应符合下列要求:

a）水压试验前后应测量绕组的绝缘电阻值，并应与制造厂的试验数值比较；

b）水压介质应采用合格的除盐水，充水时应加装符合制造厂技术要求的临时滤网；

c）升压前应将通水回路的空气排净，应缓慢升压，当压力发生突降或未达到实验要求值时停滞应立即停止升压并查明原因；

d）试验后应将内部存水吹净，防止绕组内部受潮；

e）调相机清扫或严密性试验用的压缩空气应保证空气干燥清洁，并加装过滤器防止异物进入调相机以防损坏绝缘，风压强度应符合制造厂设计要求。

## 6.3 调相机轴承座、轴承安装

#### 6.3.1调相机轴承座、轴承安装前应符合下列要求：

1调相机轴承座、轴承检查应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2轴承座油室应做渗油试验，灌油前轴承座内外应清理干净，焊缝、壳体表面应涂易于观察的色差粉，灌油高度应不低于回油管的外口上沿，灌油24h后检查应无渗漏。

#### 6.3.2调相机轴承座、轴承安装应符合下列要求：

1调相机轴承座、轴承安装应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2分体式调相机轴承座的标高应符合制造厂设计要求，无要求时应符合空气间隙的要求。

3分体式调相机轴承座的轴向位置应符合制造厂技术要求。

4油管连接后，轴承座对地绝缘电阻值、轴承座水平度、扬度应符合制造厂技术要求。

5轴承盖及轴承的顶隙及紧力应符合制造厂技术要求。

## 6.4 调相机转子

#### 6.4.1调相机转子安装前应符合下列要求:

1调相机转子检查及试验应符合GB 50150、GB 50170、DLT 1768、DLT 5210.3、DL 5190.3、JB/T 6229相关规定，并符合制造厂技术要求。

2转子表面、轴颈应光洁无毛刺、无锈蚀、无损伤。

3 转子通风孔及缝隙应畅通无杂物。

#### 6.4.2调相机转子安装应符合下列要求:

1调相机转子安装应符合DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2整装式调相机励磁风扇及测速盘装配应牢固并做锁紧措施，还应符合制造厂技术要求。

3分体式调相机转子穿装应按制造厂安装说明书方法施工并使用制造厂提供的专用工具进行。

4集电环应采取防尘、防撞击措施。

5调相机转子穿装工作，从起吊开始直至穿装完成所有工作应连续并一次完成，不得中止。

6分体式调相机转子穿装工作完成后应按制造厂技术要求复查磁力中心及空气间隙。

7 分体式调相机转子穿装工作完成后应采取防尘措施或临时封闭。

## 6.5 调相机进水支座及冷却器

### 6.5.1进水支座安装前应符合下列要求:

1分体式调相机进水支座检查及实验应符合GB 50170、DLT 1768、DLT 5210.3、DL 5190.3、JB/T 6228相关规定，并符合制造厂技术要求。

2进水支座结合面应平整、无毛刺，连接螺栓绝缘措施应符合制造厂技术要求。

### 6.5.2进水支座安装应符合下列要求:

1进出水支座的安装定位，应在调相机定子和转子最终定位后进行。

2冷却水管与进水套的法兰不得强行连接，防止进水套中心偏移。

3进出水支座的安装完成后绝缘值应符合制造厂设计要求。

### 6.5.3调相机冷却器安装前应符合以下要求:

1水压试验应符合制造厂技术要求，无要求时应符合DL/T 5190.3相关规定。

2 冷却器散热片外观应无损伤、无磕碰变形。

### 6.5.4整装式调相机冷却器安装应符合下列要求:

1冷却器风室与风道结合面垫料应严密不漏并符合制造厂技术要求。

2风室各个部位应清洁无杂物，并符合制造厂技术要求，经验收签证后方可封闭。

## 6.6 盘车装置检查及安装

1盘车装置检查及安装应符合DL/T 5190.3相关规定。

2调相机盘车装置安装前应符合下列要求：

- 齿轮外观应无裂纹、无气孔、无损伤，齿面应光洁；

- 互相啮合的齿轮有公约数的应配有钢印标记；

- 齿牙啮合应涂色检查，接触印迹应平直，涂色应均匀并符合制造厂技术要求；

3调相机盘车装置安装应符合下列要求：

- 盘车装置应设有在对角线位置的定位销，定位销与销孔应接触紧密。

- 盘车装置各结合面应加耐油密封涂料并接触紧密，紧固螺栓后，O.05mm塞尺检查不入。

## 6.7调相机转子风扇及端盖安装

1调相机转子风扇、端盖检查及安装应符合DL/T 5190.3相关规定。

2风扇安装应符合以下要求：

- 叶片表面应光洁、无裂纹、无毛刺、无机械损伤；

- 在现场组装的叶片，其位置、角度、旋转方向应符合制造厂的编号标记和图纸要求；

- 叶片安装紧固时紧固力矩应符合制造厂技术要求并作记录；

- 现场安装的或制造厂己装好的叶片，应用铜棒敲击进行听音检查，出现哑音时，应查明原因并处理；

- 各叶片与风扇罩周圈径向间隙应符合制造厂技术要求。

3分体式调相机端盖安装应符合下列要求:

- 定子内部应清洁、无杂物；

- 各部件完好、无损伤，配合间隙符合制造厂技术要求；

- 电气和热工的检查试验项目已完成并办理检查签证；

d）风扇罩与内端盖间止口应吻合，结合面应结合良好，内端 盖的中分面内圆接口处不应错口；

e）端盖与机壳间的结合面如垫有纸板等垫料时，垫料应平整、无间断、无皱折，并应确保结合面严密不漏。

4分体式调相机端盖最终封闭应检查调相机定子内部清洁度、无杂物，各部件完好；各配合间隙符合制造厂技术要求；端盖所有结合面应使用0.05mm塞尺不入。

## 6.8 附属系统

#### 6.8.1润滑油、冷却水系统

1润滑油及冷却水应符合GB 50170、DLT 1768、DLT 5210.3、DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

2附属系统管道安装应符合GB 50170、DLT 1768、DLT 5210.3、DL 5190.3相关规定，并符合制造厂技术要求。

3 调相机附属设备安装及管道压力试验除应符合DL/T 5210.3、DL/T 5190.5相关规定，还应符合制造厂技术要求。

## 6.9本体隔音罩

1隔音罩的安装应清洁平整，无锈垢、无疤痕等缺陷，骨架应平直；连接螺钉口齐全，位置正确；

2隔音罩内隔音材料应符合制造厂设计要求，并安装牢固、平整且接缝严密，整齐美观；

3隔音罩安装完成后，调相机组启动运行时应进行噪声测试，测试应符合设计要求。

## 6.10二次灌浆及养护

#### 6.10.1基础二次灌浆前应进行下列准备工作:

1调相机组主要设备己安装结束；

2分体式调相机磁力中心、空气间隙调整、进出水支座水挡径向间隙调整结束；

3穿过二次灌浆层的管道、电缆、仪表管线等敷设完毕并己穿入专用套管；

4全部基础垫铁点焊牢固。

5基础混凝土表面、台板应吹扫干净，无杂物、无油漆、无油污；混凝土表面应浸润 24h 以上；

6调相机台板及轴承座的绝缘板、垫片和调相机下部电气设备等部件应防止二次灌浆时造成污染；

#### 6.10.2 二次灌浆及养护应符合下列要求：

1调相机组基础二次灌浆及养护应符合DL 5190.3相关规定，还应符合下列要求:

- 采用微膨胀或无收缩灌浆料;

- 调相机及励磁装置基础的二次灌浆工作应一次完成;结构互相关联区域经二次灌浆应连成一体，不得分段浇灌;

- 浇灌时应按规定制作混凝土试块，与二次灌浆层在同等条件下养护，并按要求时间做强度试验，出具报告;

- 浇灌后基础应按要求进行养护，在最初养护的3天内，环境温度应保持在 5℃～35℃ 范围内;

- 二次灌浆混凝土强度应符合制造厂技术要求后方可进行后续工作。

- 二次灌浆应严格控制施工工艺应符合制造厂技术要求。

  - 7  调相机电气装置安装

## 7.1励磁系统

1励磁变压器安装应符合GB 50148相关规定，并符合制造厂技术要求。

2励磁系统励磁调节柜、励磁整流柜、灭磁开关柜、启动励磁柜等屏柜安装应符合GB 50171相关规定，并符合制造厂技术要求。

3励磁系统两套励磁调节器应完全独立安装，尤其是电压采样回路应使用机端不同电压互感器的二次绕组并相互独立，防止单一电压互感器绕组故障引起调相机组误强励。

4励磁系统单套励磁调节器严重故障，励磁系统应立即发送故障信号，两套励磁调节器均严重故障时，励磁系统发送故障信号的同时开出到调相机保护动作于跳闸。

5灭磁开关应配置两路独立跳闸回路，不同跳闸线圈的操作电源应各自独立，防止一路跳闸回路故障时灭磁开关无法跳开。

6励磁调节柜至励磁整流柜之间的脉冲信号应采用抗干扰能力强的传输方式，防止脉冲信号受到干扰引起励磁整流柜故障。

7励磁整流柜进风口、出风口应设有温度监测装置。

8励磁整流柜冷却系统应采用双电源供电，冷却系统电源应取自站用电不同母线段，不应取自励磁变低压侧。

9励磁整流柜冷却风机应冗余配置，风机或风机电源切换过程中,切换延时应满足柜内冷却对通风容量的要求，柜内温升不应引起超温告警。

10励磁整流柜应统筹考虑柜门、侧板、顶板的耐爆耐压强度，耐爆耐压强度和泄压能力应相互配合，泄压通道朝向应避开巡检通道，确保柜内任何部件发生故障均不应导致设备故障。

11励磁调节器交流工作电源电压波动范围为55%~120%，电源频率在45Hz~60Hz范围内，励磁系统能正常工作。

## 7.4定子引出线

### 7.4.1定子引出线安装应符合下列要求：

1定子引出线是集成绝缘、均压、散热、减振、监测、密封一体化的定子绕组端部引出系统，承担机组双向无功吞吐、并网通流、电气采样与保护接入功能调相机三相主出线、中性点出线编号与相序正确。

2检查引出线铜排、绝缘层、防晕涂层完好无划伤、破损、掉粉；提前复测定子绕组绝缘电阻、直流电阻合格。

3定子出线支撑绝缘支座、CT支座、出线集成箱体，应横竖平直、无倾斜悬空。

4定子绕组端部引线与过渡铜排精准对接，严禁错相、交叉；保证引线弧度，预留长度合适，降低膨胀与振动应力，保证引线受力均匀无扭曲、挤压。

5引线及出线的接触面（镀锌、镀银）必须完好,清洁，搭接面积符合设计或厂家要求。

6引线与出线的连接使用的螺栓附件齐全、力矩扳手紧固力矩符合厂家要求。

7引线按工艺要求绑扎固定，绝缘支撑、限位块安装到位。

7.4.2为杜绝定子引线及出线施工不良而发生过对地及相间短路事故，对引线及出线的绝缘包扎的技术要求规定：

### 1引线间绝缘安装应确保安装工艺、绝缘工艺满足制造厂设计要求。

2 调相机手包绝缘工作的环境温度及湿度符合厂家设计要求，当条件不具备时应，应采取通风、除湿措施。

3 调相机手包绝缘应采取半叠包法，软连接部分和硬质导体裸露部分手包绝缘程序严禁混用。

7.4.3定子、转子气密性试验、通风、通水试验应符合JB/T6227、JB/T6228、JB/6229规定或厂家要求

7.4.4励磁碳刷安装

1集电环应与调相机大轴同心，晃度符合厂家技术要求；

2集电环表面应光洁、无损伤、锈蚀现象。

3电刷的安装应符合GB50170 有关规定和厂家要求。

## 7.2静止变频启动系统

1静止变频启动系统隔离变压器安装应符合GB 50148相关规范，并符合制造厂技术要求。

2静止变频启动系统输入断路器、输出切换隔离开关、机端隔离开关安装应符合GB 50147相关规范，并符合制造厂技术要求。

3静止变频启动系统控制柜、功率柜、辅助柜等屏柜安装应符合GB 50171相关规范，并符合制造厂技术要求。

4静止变频启动系统应满足调相机组频繁启动要求，连续满载运行≥1h，间隔1h后可再次启动，防止调相机组连续拖动造成过热故障。

5调相机并网断路器与机端隔离开关之间应设置电气闭锁回路。

6静止变频启动系统各输出切换隔离开关之间互锁逻辑应完善，同一静止变频启动系统不同输出切换隔离开关应有可靠的电气闭锁，同一调相机组不同输出切换隔离开关应有可靠的电气闭锁。

7静止变频启动系统输入断路器应设置检修接地刀闸；输出切换隔离开关应有检修位置，退出运行时与运行设备有明显断开点。

8静止变频启动系统控制柜应具备目标转速在线修改功能，且该功能宜在主控室执行。

9静止变频启动系统控制柜应设有紧急停止按钮，且需采取防误操作措施。

10静止变频启动系统冷却系统应采用双电源供电，冷却系统电源应取自站用电不同母线段。

## 7.3分散控制系统

1分散控制系统安装应符合GB50171、GB/T 30372、DL/T 1083相关规范，并符合制造厂技术要求。

2分散控制系统应采用双电源供电，且至少有一路为不间断电源，任何一路电源失电或故障不应引起分散控制系统故障、数据丢失或异常动作。

3分散控制系统控制器应采用冗余配置，且具备无扰切换功能，主从控制器应同步更新数据。

4分散控制系统信号电缆与动力电缆应分开敷设，信号电缆与动力电缆之间的距离，电缆必须在DCS侧采用单点接地，应满足DL 5190.4相关规范。

5分散控制系统安装时应保持环境清洁，检查屏柜、主机、板卡、网线、连接插件等的固定、屏蔽、受力、接地情况。

6分散控制系统屏柜内光缆、尾缆敷设应与法兰盘方向顺接，正确安装后光纤弯折角度大于90度，接头尾端不受重力悬垂影响。光纤熔接盒内熔接点应正确安装、标识清晰。

7定子引出线不得存在单相引出线周围构成闭合铁磁回路。

## 7.5继电保护及自动控制装置

1继电保护及自动控制装置系统应符合GB 50171、GB/T 14285、GB/T 37762、DL/T 2250相关规范，并符合制造厂技术要求。

2调变组电气量保护应采用双重化配置，并应采用不同生产厂家的产品，每一套保护均应能独立反应被保护设备的各种故障及异常状态，并能作用于跳闸或发出信号，当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

3调变组电气量保护双重化配置应满足以下基本要求：两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组，交流电压应分别取自电压互感器互相独立的绕组。两套保护装置的跳闸回路应与并网断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组连接的直流母线段，每套保护装置及与其相关设备的直流电源均应取自与同一蓄电池组相连的直流母线，避免因一组直流电源异常对两套保护功能同时产生影响而导致的保护拒动。

4调变组电气量保护装置的开关量保护开入信号应采用动作功率不低于5W的中间继电器，并设置不低于0.01s的防抖延时。

5调相机失磁保护、定子匝间保护、定子三次谐波保护、注入式定子接地保护、启机保护等保护定值应根据现场实测值进行整定。

6调变组非电量保护应设置独立的电源回路和出口跳闸回路，应同时作用于断路器的两个跳闸线圈，且必须与电气量保护完全分开非电量保护。

7所有作用于跳机的热工保护信号均直接接入非电量保护装置，由非电量保护装置实现热工保护跳机的功能。接入非电量保护装置的热工保护信号采用“三取二” 原则出口。

8励磁系统严重故障信号应接入非电量保护装置，确保励磁系统严重故障时可靠跳机。

9调相机转子接地保护应采用两套不同原理的保护装置，随励磁屏柜就地安装。每套转子接地保护动作出口应同时接入两套电气量保护装置。

10经3/2接线开关并网的调相机，调相机并网断路器本体非全相保护应经延时动作跳并网断路器，同时动作接点开入调变组电气量保护，经调变组电气量保护电流判别后，灭磁再跳并网开关， 同时启动失灵保护。调变组电气量非全相保护判别电流应取自主变压器高压侧套管。

11调变组应配置专用的故障录波器。故障录波器应能对站用直流系统的各段母线对地电压进行录波。调变组专用故障录波器不仅应录取各侧的电压、电流，还应录取匝间保护专用电压、机端开口三角电压、中性点零序电压、变压器中性点零序电流和调相机中性点接地变各侧零序电流等。

12同期鉴定闭锁继电器的比较基准电压应根据实际运行电压整定，防止比较基准电压与运行电压偏差过大，导致同期合闸失败。

13调相机同期并网

- 调相机同期指调相机并网并列操作，主流为惰转准同期，依靠 SFC 静止变频器启动。

- 并网三条件

·调相机电压差≤5% 额定电压、频率差≤0.1~0.2Hz、合闸相位差＜10°，需补偿断路器合闸延时。

c）核心流程

·SFC 拖动机组升至 105%-110% 额定转速，投入初始励磁；

·断开 SFC，机组惰转降速，切换主励磁，抬升机端电压至电网水平；

·同期装置实时计算滑差、幅值、角度，捕捉最优窗口发合闸指令；

·并网完成后励磁转入 AVC 无功调压模式。

## 7.6热工仪表安装

### 7.6.1热工测量仪表安装前应符合下列要求：

1.调相机本体温度、润滑油、外部冷却系统配套热工仪表元件、就地显示仪表、导压管路、一次阀门及配套附件均需具备完整出厂合格证明.

2.热工仪表取源部件及敏感原件型号规格符合设计，特殊材质经光谱分析正确合格，符合规范及厂家要求。

3.布置于压力管道上的热工取源仪表、传感设备等，全部安装作业须在管道系统吹扫、清洁工序启动前施工完成。

4在机务管道吹扫、清洗完成后复核仪表安装间隙、取源管路密封性，确认无移位、堵塞缺陷。

5.仪表量程、报警动作定值、保护跳闸值严格遵照设计图纸及厂家技术文件设定，安装前完成第三方计量校验，校验报告有效齐全，不合格元件禁止就位安装。

### 7.6.2热工测量仪表安装应符合下列要求：

1.热工取样部件及装置、表计、热控阀门、导压管路安装、控制电缆敷设及接线施工，必须严格遵循现行行业标准：DL/T 5210.4-2018《电力建设施工质量验收及评价规程 第4部分：热工仪表及控制装置》、DL/T 5190.4-2012《电力建设施工及验收规范 第4部分：热工仪表及控制装置》的规定。

2.施工全过程留存隐蔽签证、管路试压、电缆绝缘测试等验收记录，满足规范验收核查要求。

### 7.6.3调相机热工仪表及控制装置

1.热工仪表安装应符合下列要求：

a）温度、压力、液位、流量各类测量仪表安装位置、插入深度精准合规，避开涡流、死角、高温干扰区域；

b）保护回路接线端子紧固、线号标识清晰，电缆屏蔽接地规范，回路绝缘电阻测试合格；

c）三取二保护回路测量元件、信号电缆、采集通道相互独立，无共用通道，规避单点故障造成保护误动、拒动；

d）全部保护回路完成单独传动试验，核对定值、动作逻辑、停机输出信号无误后方可投入运行。

2.热工保护项目应符合下列要求：

a）保护包含：调相机定子绕组温度高、铁芯温度高、轴承金属温度高、润滑油箱液位高低（三取二逻辑）、润滑油供油压力低（三取二逻辑）、外冷系统流量低；以上任一保护信号达到动作定值时，硬接线回路直接触发调相机紧急停机。

### 7.6.4调相机安全监视及振动分析系统（TSI&TDM），

1 TSI安装应符合下列要求：

a)调相机 TSI 监测仪表、前置放大器、各类振动转速传感器进场后，须委托具备计量资质的第三方检测机构开展全性能校验，出具完整、在有效期内的检测合格证书。

b)校验项目覆盖传感器线性特性、工作间隙电压、报警接点、跳闸输出回路等关键指标，校验不合格、无有效检测资料的设备不得开展安装作业。

2 轴系测点安装应符合下列要求：

a）轴振、瓦振、轴向位移、偏心、键相、转速探头统一预埋布置于调相机前后轴承座预留基座，安装角度、安装深度、探头工作间隙严格遵循设备厂家图纸技术要求。 探头信号线缆选用双屏蔽专用测量电缆独立敷设，轴承座内固定可靠牢固；线缆外部配套金属软管防护，分段牢固固定，预留合理伸缩余量，屏蔽层统一在电子间等电位接地网单点接地，消除现场电磁场信号干扰。

b）全部探头安装完成后，逐支复测安装间隙、线缆绝缘电阻，经施工、监理、设备厂家三方联合验收签字确认，形成隐蔽工程记录，验收合格后方可开展轴承座封盖、覆盖等下道工序。

3 TSI 参数超限报警及联锁停机安装应符合下列要求：

a）TSI 系统实时采集调相机轴系温度、振动、转速运行参数，监测数值越限时分级输出就地声光报警、DCS 远程预警信号；机组运行过程中，出现下列任一工况时，系统硬接线回路直接触发调相机紧急停机保护：

·就地手动紧急停机按钮动作；

·轴瓦金属温度达到 Ⅱ 级跳闸定值；

·机组 X/Y 向轴振动幅值超限；

·轴承座瓦振动幅值超限；

·调相机三重冗余超速保护动作；

·DCS 监控系统下发远方停机指令。

c）所有停机保护回路采用独立硬接线设计，配套三取二逻辑规避单点元件误动、拒动风险，保护动作全过程数据同步上传至 TDM 系统留存归档。

7.6.5 TDM系调相机轴系振动转速监测保护及振动分析系统安装应符合下列要求：

1 TDM为配套TSI成套配置的轴系振动、转速监测保护与专业振动分析系统。系统通过冗余工业以太网实时读取TSI全部原始瞬态采集数据，具备不间断长期数据存储、实时在线图谱分析、故障全过程事故追忆、远程故障诊断推送核心能力。

  - 8  调相机组调整试验

调相机安装完成后，应依据相关国家标准及行业规范开展系统性的调整试验。调整试验主要包括单体调试、分系统调试及整套启动试验，检验调相机本体、励磁系统、主变压器、静止变频启动系统、冷却系统、油系统、控制保护系统等设备的功能完整性、动作准确性和运行可靠性。试验内容参照GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T 1768《旋转电机预防性试验规程》、DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》等相关标准执行，确保各项技术指标满足设计及运行要求。

## 8.1各系统调试主要内容

### 8.1.1电气专业的试运从站用电受电开始至电气整套启动试运结束为止，包括电气单体试运、电气分系统调试及电气整套启动调试三部分。

电气单体试运应在设备及系统内所有一次元器件校验合格、二次回路检查无误的基础上进行。包括调相机本体试验；静止变频启动系统单体试验；励磁系统单体试验；主变压器、励磁变压器、站用电系统、静止变频启动系统、高压开关柜等一次设备的单体试验；调相机变压器组保护装置、同期装置、不停电电源切换试验、故障录波等自动装置的单体试验，填写单机试运质量验收表。

电气分系统调试是为检验电气设备和系统是否满足设计要求的联合试运行。

整套电气启动试运从主变压器倒送电或调相机第一次升速开始，包括调相机升速试验、主变压器倒送电、空载试验、假同期及并网试验、并网带负荷试验、无功调整及温升试验、甩负荷试验等项目，在具备条件后完成168h试运行。

### 8.1.2机务专业的分部试运从站用电受电开始至机务整套启动试运结束为止，包括机务单机调试、机务分系统调试及机务整套启动试运三部分。

机务单机调试是指为检验该设备状态和性能是否满足其设计和制造厂要求的单台辅机试运及相关试验，内容包括电机及其驱动设备试运；阀门、开关等单体调试及联合传动；润滑油泵试运及油管路冲洗；顶轴油泵试运及油管路冲洗；润滑油系统排烟风机、加热器试运；冷却器的冲洗及水压试验；就地控制装置静态试验；盘车装置试运；油净化装置、输送泵试运及油管路冲洗;定、转子冷却水泵试运及冷却水管路冲洗，定子内冷水箱充氮 （双水内冷调相机）；循环冷却水泵试运及管路冲洗；外冷水系统冷却风机、电动滤水器、补水泵试运（开式冷却水系统）；外冷水系统空冷器冷却风机、闭式冷却塔冷却风机及喷淋泵、电加热 器、过滤器、补水泵试运，膨胀水箱充氮（闭式冷却水系统）；设备试转期间参数应符合GB 50275相关规范。

机务分系统调试是为检验机务设备和系统是否满足设计要求的联合试运行。

机务整套启动试运从调相机第一次升速开始，分为以下阶段：空负荷试运阶段、带负荷试运阶段、168 h试运行阶段。在整套启动试运阶段，机务专业同时进行调相机启停及带负荷振动测试分析。

### 8.1.3热控专业的分部试运从站用电受电开始至热控整套启动试运结束为止，包括热控单体试验、热控分系统调试及热控整套启动试运三部分。

热控分系统调试是为检验热控系统是否满足设计要求的联合试运行，内容包括埋入式测温计的检查；温度测量仪表调校；压力测量仪表调校；差压测量仪表调校；流量测量仪表调校；显示仪表调校；分析仪调校；执行器调校；调相机及辅机监视仪表调校；I/O现场送点校验；热控专业单体调试工作，热工仪表调校应满足 DL/T 5190.4相关规范，其中调相机监视仪表应满足 DL/T 656 相关规范。

热控整套启动试运从调相机第一次启动开始，根据运行条件和需要逐步投入热控设备与系统，包括调相机组自启停顺序控制投入、模拟量控制系统投入及参数动态整定、168h试运行等阶段。

### 8.1.4化学专业的分部试运从设备安装完成，工业水管道冲洗完成开始，至机务整套启动试运结束为止，包括单体调试和分系统调试。

化学单体调试是为了解除盐水系统、内冷水系统和外冷水系统化学设备的安装情况，内容包括温度测量仪表调校;就地压力表、压力变送器调校；流量变送器调校；电机试转；水泵试运；加药泵试转；阀门、开关传动试验；化学仪表通电检验；水箱、压力容器、管路冲洗、超滤、反渗透装置冲洗时应在每个膜柱入口前解开、排水并冲洗干净，防止固体硬颗粒进入膜柱；过滤填料、膜元件装填；系统主管路、加药管路、清洗管路严密性试验；热控联锁、保护逻辑试验；安全阀整定。

化学分系统调试包括外冷水处理系统调试，超滤、反渗透系统及其辅助系统调试，电除盐 (EDI) 系统调试，内冷水处理系统调试和取样分析仪表系统调试。整套启动试运从各分系统调试结束开始，化学分析仪表运行正常和润滑油、绝缘油油质、内冷水水质符合相关要求，在具备条件后完成168h试运行。

## 8.2 分系统调试

分系统调试应遵循下列程序：

a） 分系统首次试运行前，应进行调试措施交底并做好记录；

b） 按分系统调试条件检查表对试运条件进行检查确认；

c） 完成试运系统的状态检查、运行操作和调整，做好试运记录；

d） 填写分系统调试质量验收表，完成验收签证。

### 8.2.1电气分系统调试参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行，主要内容包括：

a）调相机同期系统调试

b）调相机变压器组保护系统调试

c）主变、励磁变、励磁启动变、SFC隔离变本体系统调试

d）故障录波系统调试

e）励磁系统调试

f）静止变频启动系统调试

g）站用电系统调试

h）直流电源系统调试

i）中央信号系统调试

j）事故照明系统调试

k）不停电电源（UPS）系统调试

l）全站辅机电气系统调试

m）调相机自动电压控制（AVC）子站调试

n）一次通流通压试验

o）保护传动试验

### 8.2.2机务分系统调试参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行，主要内容包括：

- 润滑油系统调试；

- 顶轴油系统调试;

- 盘车装置调试；

- 润滑油净化系统调试；

- 内冷水系统调试 （双水内冷调相机）；

- 外冷水系统调试

### 8.2.3热控分系统调试参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行，主要内容包括：

- DCS系统受电和复原调试；

- 数据采集系统（DAS）及事件记录（SOE）功能的组态检查、参数和定值核查；

- 顺序控制系统 (SCS）调试；

- 模拟量控制系统（MCS）调试；

- 调相机监视仪表和保护系统调试；

- 调相机组附属及外围设备监控系统调试。

### 8.2.4化学分系统调试参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行，主要内容包括：

- 外冷水处理系统调试；

- 超滤、反渗透系统及其辅助系统调试；

- 电除盐 (EDI）系统调试；

- 内冷水处理系统调试；

- 取样分析仪表系统调试。

## 8.3 整套启动和涉网试验项目及内容

### 8.3.1电气整套启动和涉网试验从主变压器倒送电或调相机第一次升速开始，分为空负荷试运阶段、带负荷试运阶段（含涉网试验）、168h试运行阶段。电气整套启动前应具备下列条件：

- 检查一次设备绝缘电阻合格：启动前测量调相机定、转子绕组绝缘电阻合格。

- 检查电压互感器 (TV）、TA 二次极性及接地符合设计要求：TV无短路、TA无开路，测量TA二次直流电阻符合要求。

- 检查调相机变压器组（含Gls开关）控制、信号、保护传动试验。

- 确认调相机变压器组一次通流试验已完成。

- 确认调相机组大联锁试验已完成。

- 确认静止变频启动系统动态试验已完成。

- 进行整套启动调试措施交底，组织整套启动前电气专业应具备的条件检查和签证。

电气整套启动空负荷试运、带负荷试运、168h试运行各阶段参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行。

### 8.3.2机务整套启动试运从调相机第一次升速开始，分为空负荷试运阶段、带负荷试运阶段、168h试运行阶段。在整套启动试运阶段，机务专业应进行调相机启停及带负荷振动测试分析。机务整套启动前应具备下列条件：

- 整套启动调试措施交底，组织整套启动前机务专业应具备的条件检查和签证。

- 调相机紧急跳闸试验，确认机组动作正常。

- 外冷水系统已投运，压力、温度、流量及水位符合启动要求，联锁保护动作正确。

- 调相机空冷器投入运行，空冷器进出风温符合启动要求。

- 润滑油、顶轴油系统已投运，润滑油压力、温度，顶轴油压力及主油箱油位符合启动要求，联锁保护动作正确。

- 内冷水系统已投运，压力、温度、流量及水箱水位符合启动要求，联锁保护动作正确 （双水内 冷调相机）。

- 机组监视测点、声光报警正常。

- 润滑油油质化验合格，油质应符合 GB/T 7596、DL/T 1031、DL/T 5190.3相关规范。

- 内冷水水质化验合格，水质应符合 DL/T 801、DL/T 5190.3相关规范；内冷水系统无泄漏，其密封性检验应符合DL/T 607、DL/T 5190.3相关规范。

- 调相机首次启动前连续盘车时间宜至少连续盘车2h—4h。

- 在盘车阶段，检查调相机转动机械部分无摩擦现象，重点检查调相机本体、各轴承及轴承座油挡等处。

机务整套启动空负荷试运、带负荷试运、168h试运行各阶段参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行。

### 8.3.3热控整套启动试运主要涉及空负荷试运行阶段、带负荷试运阶段、168h试运行阶段，根据运行条件和需要逐步投入热控系统。

1模拟量监控系统调整试验应符合下列要求：

a） 根据被控制对象的动态特性，整定自动控制系统动态参数。

b） 根据运行条件和需要，逐步投运各自动控制系统；

c） 自动控制系统定值扰动试验，调整参数动态，调节参数应满足要求。

d） 配合电气、机务、化学专业进行设备和系统投运、试运和试验。

热控整套启动空负荷试运、带负荷试运、168h试运行各阶段参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》标准执行。

### 8.3.4化学整套启动试运主要涉及化学调试。整套启动试运阶段应符合下列要求；

1化学各系统已完成分部试运行，具备整套启动条件。

2投入化学分析仪表，根据水质检验结果提出改善水质建议。

3监督润滑油、绝缘油油质、内冷水水质，根据油质和水质检验结果，提出处理建议，使其符合要求；相关数据应满足GB/T 7596、DL/T 801和GB/T 12145的要求。

3监控机组设备噪声和厂界噪声。

化学整套启动168h试运行阶段参照DL/T 2122《大型同步调相机调试技术规范》执行。

  - 9 调相机组工程验收及记录

## 9.1 检验批验收

检验批验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量员等进行验收。

检验批质量验收应符合下列规定：

1.主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2.一般项目的质量经抽样检验合格；

3.具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

## 9.2 分项工程验收

分项工程质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

分项工程质量验收应符合下列规定：

1.所含检验批质量均应合格；

2.所含检验批质量验收记录应完整。

## 9.3 分部工程验收

分部工程质量验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

分部工程质量验收应符合下列规定：

1.所含分项工程质量均应验收合格；

2.质量控制资料应完整；

3.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4.观感质量应符合要求。

## 9.4 单位工程验收

单位工程质量验收应由建设单位项目负责人组织设计单位、监理单位、施工单位项目负责人进行单位工程验收。

单位工程质量验收应符合下列规定：

1.所含分部工程质量均应验收合格；

2.质量控制资料应完整；

3.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

4.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

5.观感质量应符合要求。

## 9.5‌ 关键工序联合验收

9.5.1验收项目

安装过程中关键工序必须经联合验收后方可进入下一道工序。该过程应留存完整的影像记录，确保过程可追溯。

1 验收对象

制造厂提供的设备应符合技术条件(国家标准、规程规范、合同及技术协议等要求)。

- 基础及预埋件验收记录；

- 转子检查记录；

- 轴承座灌油试验签证；

- 转子严密性试验签证；

- 定子严密性试验签证；

- 转子通风孔检查签证书；

- 穿转子前检查签证；

- 端盖安装封闭签证；

- 轴承座扣盖签证；

- 冷却器严密性试验签证；

- 冷却水箱清扫及封闭签证；

- 基础二次灌浆前检查签证；

- 附属系统油、水箱、罐体封闭签证；

- 润滑油和顶轴油冲洗前、后检查签证；

- 冷却水箱清扫、封闭签证及内冷却水系统冲洗签证。

- 管道焊接部件光谱复查报告。

2 验收方法

验收方法应符合DL/T 5210.6相关规范。

9.5质量验收应提交的项目文件

9.5.1  调相机及励磁系统设备安装完毕质量验收时，应提交下列施工技术记录:

1  基础及预埋件验收记录；

2  基础沉降观测记录；

3  基础垫铁或砂浆块配制记录；

4  台板安装记录；

5  机座调整垫片安装记录；

6  转子检查记录；

7  轴颈的椭圆度及不柱度记录；

8  轴承座中分面水平记录；

9  调相机轴瓦各部间隙测量记录；

10  各隔绝轴电流部位的绝缘电阻值记录；

11  空气间隙及磁力中心记录；

12  调相机风扇间隙测量记录；

13  油挡安装记录；

14  联轴器端面瓢偏和径向晃度记录；

15  联轴器止口尺寸记录；

16  小轴连接后同心度记录；

17  盘车装置齿轮间隙记录；

18  集电环装置各部间隙测量记录；

19  集电环风扇、风挡及油挡间隙测量记录；

20  集电环轴头径向晃度与末端轴承抬高值记录；

9.5.2  调相机及励磁系统设备安装完毕质量验收时，应提交下列隐蔽签证:

1  轴承座灌油试验签证；

2  转子严密性试验签证；

3  定子严密性试验签证；

4  转子通风孔检查签证书；

5  穿转子前检查签证；

6  端盖安装封闭签证；

7  轴承座扣盖签证；

8  冷却器严密性试验签证；

9  冷却水箱清扫及封闭签证；

10  调相机内冷却水系统冲洗签证；

11  基础二次灌浆前检查签证；

12  设备缺陷处理签证。

9.5.3  调相机本体安装完毕，质量验收时，应提交下列检验检测报告:

1  调相机本体基础沉降报告；

2 由浇灌单位提供的基础二次浇灌混凝土试块强度试验报告；

3  轴承巴氏合金探伤报告。

9.5.4  调相机油系统安装完毕质量验收时，应提交下列施工技术记录：

1  各油泵检查、安装记录；

2  各冷油器严密性试验记录；

3  各冷油器安装记录；

4  各油箱安装记录。

9.5.5  调相机油系统安装完毕质量验收时，应提交下列隐蔽签证：

1  各油箱封闭签证；

2  冷油器严密性试验签证；

3  润滑油和顶轴油冲洗前检查签证；

4  润滑油和顶轴油冲洗后签证。

9.5.6  调相机油系统安装完毕质量验收时，应提交下列检验检测报告：

1  管道焊接光谱分析报告；

2  润滑油和顶轴油系统冲洗后油质化验报告。

9.5.7  调相机冷却水系统设备及管道安装完毕质量验收时,应提交下列隐蔽签证：

1	冷却水箱清扫及封闭签证；

2	调相机内冷却水系统冲洗签证。

9.5.8  辅助设备安装完毕质量验收时，应提交下列施工技术记录：

1  空冷装置钢结构安装记录；

2  空冷装置管束导轨安装记录；

3  其他热交换器安装记录；

4  箱罐安装记录。

9.5.9  辅助设备安装完毕质量验收时，应提交下列隐蔽签证：

1  空冷装置风道检查签证；

2  热交换器水压试验签证；

3  箱罐封装签证。

9.5.10  辅助设备安装完毕质量验收时，应提交下列检验检测报告：

1  空冷装置高强度螺栓特性检测报告；

2  合金钢部件材质复查报告；

3  现场焊缝检测报告；

4  安全门检测报告。

9.5.11  附属机械安装完毕质量验收时，应提交下列施工技术记录：

1	各附属机械基础及预埋件检查记录；

2	台板安装安装记录；

3	各附属机械联轴器找中心记录；

4	轴承绝缘测量记录；

5	空冷风机主轴晃度记录；

6	空冷风机叶片安装记录。

9.5.12  附属机械安装完毕质量验收时，应提交下列隐蔽签证：

1	各附属机械轴承座封闭签证；

2	二次灌浆前检查签证。

9.5.13  附属机械安装完毕质量验收时，应提交下列检验检测报告：

1	由浇灌单位提供的基础二次浇灌混凝土试块强度试验报告；

2	合金钢部件光谱复查报告；

3	轴承巴氏合金探伤报告。

## 9.6 工程质量控制资料管理

施工单位应建立健全工程质量控制资料管理体系，确保资料的真实、完整和可追溯性。

1 质量管理

a）项目质量计划、质量保证体系文件

b）施工组织设计、专项施工方案（含审批/交底记录）

c）图纸会审纪要、设计变更/洽商记录、技术交底文件

d）监理规划、监理实施细则、监理旁站记录

e）资质与人员：施工/监理/检测单位资质、人员上岗证、特种作业人员证

f）质量管理制度、不合格项处置记录、质量事故处理报告

2 原材料/设备质量证明资料

a）主要材料/设备合格证、型式试验报告、出厂检验报告、进场验收记录、复试报告

b）设备开箱验收记录、随机技术文件、备品备件清单

c）见证取样台账、材料/设备进场报审表

3 施工过程质量控制记录

a）隐蔽工程验收记录（焊接/接地/电缆敷设等，含影像）

b）关键工序施工记录：、焊接、设备安装、电缆敷设、接线记录

c）焊工资格、焊接工艺评定、焊接记录、无损检测（UT/RT/MT/PT）报告

d）母线安装、电缆终端制作、接地装置施工记录、系统接线图

4 试验与检测报告

a）试验：

·定子绕组试验：绝缘电阻、吸收比/极化指数、直流电阻、直流耐压、交流耐压

·转子绕组试验：绝缘电阻、直流电阻、交流耐压、交流阻抗+功率损耗

·励磁回路与灭磁装置：励磁回路绝缘电阻、励磁回路交流耐压、灭磁电阻直流电阻、自动灭磁装置试验

·特性试验：空载特性曲线（无起动电机的调相机可不做、三相短路特性曲线（无起动电机的调相机可不做）、轴电压测量、相序核对

·涉网试验：励磁系统模型参数测试、无功调整试验、失磁试验AVC自动电压控制试验

·辅助系统试验：油系统清洗、冷却系统压力试验、密封系统泄漏试验

c）系统调试：单体调试、分系统调试、整套启动调试、试运行记录/报告

d）专项检测：防雷接地、消防检测、环保验收、节能检测报告

5 质量验收与评定资料

a）检验批、分项、分部（子分部）、单位工程质量验收记录

b）质量评定汇总表、隐蔽工程验收汇总、分部分项工程划分表

c）监理质量评估报告、设计单位质量检查报告、四方验收纪要

6 竣工与归档资料

a）竣工图（含图纸会审/设计变更标注）、竣工报告、工程概况表

b）竣工验收申请、竣工验收报告、专项验收（环保/消防/档案）意见书

C）竣工结算/决算、审计报告、备品备件与技术资料移交清单

d）影像资料：开工/施工/隐蔽/关键工序/验收/竣工照片、视频、声像档案

7文件归档质量要求

文件资料归档应符合GB/T 50328相关规定。（《建设工程文件归档规范》）

7.1 永久保存（不低于工程设计使用年限）

a）单位工程竣工验收报告、鉴定书、竣工图

b）分部工程验收记录（含隐蔽工程验收记录）

c）质量事故处理报告、重大不合格项整改与复验记录

d）工程立项、可研、初步设计及批复文件

e）征地、环评、水保、消防等专项审批文件

f）中标文件、核心合同、竣工移交证书

7.2保存30年

a）分项工程、检验批质量验收记录

b）原材料/设备出厂合格证、试验报告、复试报告

c）系统调试、整定、绝缘/接地电阻测试记录

d）监理规划、监理实施细则、监理旁站记录

e）施工组织设计、专项施工方案（审批版）

f）设计变更、工程洽商、技术核定单

g）施工日志

7.3保存10年

a）施工班组技术交底记录、一般会议纪要

b）非重要的工作联系单、监理通知（一般事项）

c）工程进度报表、一般性质量检查记录

  - 附录A  调相机机务专业施工质量验收范围划分及验收规范

- 施工记录、验收记录、隐蔽签证应符合GB/T 50319的相关规定。

- 机务、电气、调整试验应符合GB 50170、DL/T 5210、DL/T 2122、的相关规定。

- 调相机本体及附属设备、电气装置、调整试验工作可参照下列附录。

表A.1  调相机机务专业施工质量验收范围划分

| 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  | 性质 |  | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 检验批 |  |  |  |  |  | 施工单位 | 设计单位 | 制造单位 | 监理单位 |  | 建设单位 |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 调相机安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 1 |  |  | 基础检查验收 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 基础检查与几何尺寸校核 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 沉降观测 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 基础承力面凿毛 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 二次灌浆内挡板安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 地脚螺栓安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 基础垫铁(垫块)配制安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 垫铁配制 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 垫铁安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 调相机台板安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 调相机台板就位 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 调相机转子检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 调相机转子检查 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 定子吊装就位检查 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 定子吊装就位检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 调相机穿转子 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 1 | 调相机穿转子 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 调相机轴承安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 轴承座清理检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 轴瓦检查 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 3 | 调相机轴承安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 调整空气间隙及励磁中心 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 调整空气间隙及磁力中心 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 风扇间隙调整 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 风扇间隙调整 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 调相机油挡安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 调相机油挡安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 调相机端盖安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 调相机端盖安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 盘车设备检查安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 盘车设备检查安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | 碳刷架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 碳刷架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 空气冷却器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空气冷却器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | 调相机基础二次灌浆 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础二次灌浆前检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础二次灌浆及养护 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 调相机润滑油和顶轴油设备及管道安装 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 1 |  |  | 润滑油和顶轴油设备安装 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 集装油箱安装 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 润滑油贮油箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 润滑油冷油器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 交流润滑油泵检查安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 交流润滑油泵试运 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 8 | 直流润滑油泵试运 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 排烟风机试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 顶轴油泵试运 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 润滑油输送油泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 润滑油输送油泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 油净化装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 油净化装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 润滑油和顶轴油管道及支吊架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 润滑油管道及支吊架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 顶轴油管道及支吊架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 4 | 润滑油和顶轴油系统循环冲洗 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 2 |  |  |  |  | 调相机附属机械安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 调相机附属系统安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 辅机冷却水系统设备安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 基础检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 辅机冷却水装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 辅机冷却水泵检查安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 辅机冷却水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 辅机冷却水系统管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 管道检查及清理 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 预制管道检查 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 阀门检查安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 辅机冷却水管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 辅机冷却水管道支吊架配制与安装 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 辅机冷却水管道严密性试验 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 7 | 辅机循环冷却水管道水冲洗 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 3 |  |  | 辅机冷却水补充水箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 辅机冷却水补充水箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 辅机模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 辅机模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 冷却塔设备及系统管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 冷却塔设备安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 基础检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 钢结构安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 钢制平台、梯子栏杆安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 冷却器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 空冷模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 喷淋水泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 喷淋水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 风机试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 中、低压管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 其他水、汽（气）管道 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 低压放水管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 低压放水管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 排烟管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 油箱排烟管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 油箱排烟管道支吊架配制与安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 事故排油管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 事故排油管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 厂区补水管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 厂区补水管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 厂区补水管道严密性试验 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 4 |  |  |  |  | 机组补水处理系统安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 机组补水处理室系统安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 设备安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 混凝土罐安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | #1双介质过滤器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | #2双介质过滤器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 自清洗过滤器安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 超滤模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 超滤产水箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 一级反渗透模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 一级淡水箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 二级反渗透模块安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 二级淡水箱安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 絮凝加药装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 杀菌加药装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 阻垢加药装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 还原剂加药装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 清洗装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 杀菌灭藻剂加药装置安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | #1原水泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | #2原水泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 过滤器反洗水泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 一级反渗透给水泵组安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 超滤反洗水泵组安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 软化水泵组安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 闭式水泵组安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 软化水泵组安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 废水泵安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 罗茨风机安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 不锈钢管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 复合管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | UPVC管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 一般钢制管道安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 支吊架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 一般钢制管道支吊架安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 系统严密性试验 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 1 | 水压试验 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 5 |  |  | 附属机械设备试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1号原水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2号原水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 过滤器反洗水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 一级反渗透1号给水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 一级反渗透2号给水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 超滤1号反洗水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 超滤2号反洗水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1号软化水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2号软化水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1号闭式水补水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 2号闭式水补水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1号废水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 2号废水泵试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 罗茨风机试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 絮凝加药装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 杀菌加药装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 阻垢加药装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 还原剂加药装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 清洗装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 杀菌灭藻剂加药装置试运 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 系统冲洗 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 1 | 水冲洗 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 5 |  |  |  |  | 起吊设施安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 1 |  |  |  | 桥式起重设备 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 桥式起重机 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 桥式起重机轨道安装检查 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 桥式起重机组合安装检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 桥式起重机传动机械安装检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 桥式起重机负荷试验 |  |  | 主控 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 2 |  |  |  | 其他起重设备安装 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 综合水泵房电动葫芦 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 综合水泵房电动葫芦安装检查 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 施工单位 （签章） |  |  | 设计单位 （签章） |  |  | 制造单位 （签章） | 总承包单位 （签章） |  | 监理单位 （签章） |  |  |  |  | 建设单位 （签章） |  |  |

备注：参考DLT 5210.3-2018 电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组相关表格

### 表A.1  调相机机务专业施工验收规范（补充及确认）

### 施工准备

基础检查与几何尺寸校核质量标准和检验方法应符合表表A.1.1的规定。

表A.1.1基础检查与几何尺寸校核

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础检查 | 外观 |  |  | 表面平整，无裂纹、无蜂窝麻面和露筋 | 观察 |
|  | 纵、横向中心线垂直度总偏差 |  | mm | ≤2 | 全站仪 |
|  | 承力面标高偏差 |  | mm | －10～0 | 水准仪 |
|  | 基础强度 |  |  | 大于设计强度的 70% | 核查试验报告 |
|  | 基础与有关夯填区域的隔震缝隙 |  |  | 清洁，无异物 | 观察 |
| 地 脚 螺 栓 检 查 | 外观 |  |  | 孔内畅通，无横筋、无异物 | 观察 |
|  | 螺栓孔中心与基础中心线偏差 | 主控 | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 螺栓孔壁垂直偏差 |  | mm | ≤10 | 吊线坠钢卷尺 |
|  | 螺栓中心与基础纵横中心线偏差 |  | mm | ≤2 | 钢卷尺 |
|  | 螺栓标高偏差 |  | mm | ＋5～＋10 | 水准仪 |
|  | 尺寸偏差 |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 相对位置偏差 |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 锚固板中心与基础纵横中心线偏差 |  | mm | ≤3 | 钢卷尺 |
|  | 锚固板标高偏差 |  | mm | ≤3 | 水准仪 |
| 安 装 | 螺栓露出螺母（紧固后） |  | 扣 | 2～3 | 观察 |
|  | 防松脱措施 |  |  | 可靠 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

基础沉降观测质量标准和检验方法应符合表表A.1.2的规定。

表A.1.2基础沉降观测

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次 观测 | 基础养护期满后测量 |  |  | 数据齐全、准确 | 核查报告 |
| 后 续 观 测 | 调相机就位前、后 |  |  | 数据齐全、准确 | 核查报告 |
|  | 调相机二次灌浆前 |  |  | 数据齐全转子扬度及轴承座水平无明显变化 | 测量调相机轴承座水平或转子扬度无明显变化 |
|  | 整套试运行前、后 |  |  | 数据齐全、准确 | 核查报告 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

基础承力面凿毛质量标准和检验方法应符合表 A.1.3的规定。

表A.1.3	 基础承力面凿毛

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 | 外观 |  |  |  | 清洁、无污垢、无油垢 | 观察 |
| 基础准备 | 凿毛 |  |  |  | 基础表面无浮浆层，露出毛面 | 观察 |
|  | 安放垫铁处基础 | 凿毛 |  |  | 露出混凝土骨料 | 观察 |
|  |  | 接触 |  |  | 接触密实，四角无翘动 | 涂色、手试 |
|  | 安放起重装置或临时支撑的位置 |  |  |  | 平整 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机本体及附属设备安装

### 调相机本体安装

垫铁配置质量标准和检验方法应符合表 A.1.4的规定。

表A.1.4	垫铁配制

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 | 外观 |  |  | 去除保护涂色、无毛刺、无磕碰高点 | 观察 |
|  | 材质 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
| 配 制 | 斜垫铁薄边厚度 |  | mm | ≥10 | 钢卷尺 |
|  | 斜度 |  | mm/m | 符合制造厂技术要求 | 符合制造厂技术要求 |
|  | 接触面加工粗糙度 |  | μm | 符合制造厂技术要求 | 符合制造厂技术要求 |
|  | 平面倒角 |  |  | 四周边缘有 45°倒角 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

垫铁安装质量标准和检验方法应符合表A.1.5的规定。

表A.1.5	垫铁	安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 安 装 | 接 触 面 | 台板与垫铁 |  |  | 斜垫铁应配对使用，各层垫铁之间、与台板之间应接触密实，用 O.05mm 塞尺检查应塞不入。 | 塞尺 |
|  |  | 垫铁与垫铁 |  |  |  |  |
|  | 斜垫铁搭接长度 |  |  |  | 搭接长度应超过2/3 | 观察 |
|  | 垫铁 数量 | 斜垫铁 |  | 对 | ≤1 | 观察 |
|  |  | 单叠 |  | 块 | 每叠垫铁不宜超过3块，每叠垫铁不得超过5块 | 观察 |
|  | 埋置垫铁 | 标高偏差 |  | mm | ≤2 | 水准仪 |
|  |  | 厚度 |  | mm | 符合制造厂技术要求 | 钢卷尺 |
|  |  | 水平度 |  | mm/m | 平垫铁上表面水平度应符合制造厂技术要求；无要求时纵向、横向水平应不大于0.10mm/m | 合像水平仪、框式水平 |
|  |  | 灌浆层厚度 |  | mm | 符合制造厂技术要求 | 钢卷尺 |
|  |  | 灌浆料 |  |  | 无收缩灌浆料，并制作同等条件下试块，试验报告齐全 | 核查试验报告 |
|  | 垫 铁 布 置 | 位置 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  |  | 静负荷 |  | MPa | ≤4 | 计算 |
|  |  | 相临垫铁水平距离 |  | mm | 符合设计要求；无要求时，宜为 300～700 | 钢卷尺 |
|  |  | 布置图 |  |  | 符合制造厂技术要求； 无要求时按实际布置情况绘制 | 钢卷尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

台板检查安装质量标准和检验方法应符合表A.1.6的规定。

表A.1.6	台板检查安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 | 外 观 | 滑动面 |  |  | 平整、光滑、无毛刺 | 观察 |
|  |  | 灌浆结合面 |  |  | 无油漆、无污垢 | 观察 |
|  | 灌浆孔洞、放气孔 |  |  |  | 畅通 | 观察 |
|  | 台板与地脚螺栓垫圈接触面 |  |  |  | 密实 | 观察 |
| 找 正 | 台板底面与基础表面距离 |  |  | mm | 符合制造厂技术要求； 无要求时，宜为 50～80 | 钢卷尺 |
|  | 台板底面与垫铁接触面间隙 |  |  | mm | ＜0.05 | 塞尺 |
|  | 位置偏差 |  |  | mm | 符合制造厂设计要求，无要求时≤2mm | 钢卷尺 |
|  | 标高偏差 |  | 主控 | mm | 符合制造厂设计要求，无要求时≤2mm | 水准仪 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机定子吊装就位检查质量标准和检验方法应符合表A.1.7的规定。

表A.1.7	调相机定子吊装就位检查

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊 装 前 检 查 | 起吊设施及相关构筑物 |  | 主控 |  | 强度必须经过核算，并应做性能试验并满足要求 | 核查计算书及试验报告 |
|  | 风 道 及 风 室 | 混凝土风道 |  |  | 抹面应平整、光滑，无脱皮、无掉粉，得妨碍定子就位， | 观察 |
|  |  | 金属风室及风道 |  |  | 表面平整，牢固可靠，与调相机定子排风口连接处尺寸应匹配 | 观察 |
|  |  | 风道及风室 |  |  | 与外界之间应有隔离措施，风室的窥视孔和铁门应严密 | 观察 |
|  | 定子风道，通风孔，通风槽 |  |  |  | 清洁，无尘土、无铁屑及杂物 | 观察 |
|  | 定子支座接触面 |  |  |  | 平整，光洁，无毛刺、无凸起 | 观察 |
|  | 台板定位螺栓与调整垫片间隙 |  |  | mm | 预置3-5mm的调整垫片，垫片在螺栓处应开豁口，以便装取和调整，垫片材质应符合制造厂技术要求 | 塞尺 |
| 就位 | 定子起吊就位 |  | 主控 |  | 设备无损伤，位置准确 | 观察 |
| 就位 后检查 | 定子端盖法兰 | 结合面外观 | 主控 |  | 平整，无毛刺 | 观察 |
|  |  | 结合面间隙 | 主控 | mm | ＜0.05 | 塞尺 |
|  | 结合面密封外观 |  |  |  | 内壁光滑，各断面均匀一致 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机就位找正质量标准和检验方法应符合表A.1.8的规定。

表A.1.8调相机就位找正

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 找 正 | 调相机中心与交付基础中心线偏差 |  | mm | 符合制造厂技术要求 | 钢卷尺 |
|  | 调相机与台板的相对位置 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 调相机标高偏差 |  | mm | 符合制造厂技术要求 | 水准仪 |
|  | 调相机横向水平 |  | mm/m | 符合制造厂技术要求 | 合像水平仪 |
|  | 调相机纵向水平 |  |  | 与转子设计扬度一致 | 合像水平仪 |
|  | 螺栓与螺孔 |  |  | 居中 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

轴承座清理检查质量标准和检验方法应符合表A.1.9的规定。

表A.1.9轴承座清理检查

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清理 | 油室及油路 |  |  |  | 清洁、畅通 | 内窥镜 |
| 检查 | 内表面 |  |  |  | 无溶于调相机油的油漆或耐油油漆无起皮，耐油油漆清理符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 油室注油实验 | 介质 |  |  | 煤油 | 观察 |
|  |  | 灌油高度 | 主控 |  | 不低于回油管外口焊缝上沿 | 观察 |
|  |  | 时间 | 主控 | h | ≥24 | 计时 |
|  |  | 表面检查 | 主控 |  | 无渗漏 | 观察 |
|  | 轴瓦压力油油孔四周结合面 |  |  |  | 接触连续，无间断 | 涂色 |
|  | 法兰栽丝孔 |  |  |  | 不穿透座壁 | 观察 |
|  | 轴承座水平结合面间隙 |  | 主控 | mm | ＜0.05 | 塞尺 |
|  | 轴承座与台板接触面间隙 |  | 主控 | mm | ＜0.05 | 塞尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

支持轴承检查质量标准和检验方法应符合表A.1.10的规定。

表A.1.10支持轴承检查

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清理 | 表面 |  |  |  | 清洁，无铁屑、无异物 | 观察 |
|  | 顶轴油管道、油孔 |  |  |  | 清洁、畅通 | 观察 |
| 检查 | 巴氏合金 | 表面 |  |  | 无夹渣、气孔、凹坑、裂纹等缺陷 | PT |
|  |  | 结合面 | 主控 |  | 无脱胎 | 超声波 |
|  | 轴瓦装配 | 错口 |  |  | 无明显错口 | 观察 |
|  |  | 中分面间隙 |  | mm | ＜0.05 | 塞尺 |
|  | 轴瓦与轴承座接触 | 面积 | 主控 |  | ＞75%，且均匀分布 | 涂色 |
|  |  | 接触面间隙 |  | mm | ＜0.03 | 塞尺 |
|  | 进油孔 | 外观 |  |  | 清洁、畅通 | 观察 |
|  |  | 四周接触 |  |  | 整圈接触，无间断 | 涂色 |
|  |  | 节流孔板尺寸 | 主控 | mm | 符合制造厂技术要求 | 测量 |
|  | 转子轴颈与轴瓦接触 | 接触角 |  |  | 符合制造厂技术要求； | 涂色 |
|  |  | 接触面积 | 主控 |  | ＞ 75% ，且均匀分布、无偏斜 |  |
|  | 顶轴油囊 | 深度 |  | mm | 符合制造厂技术要求 | 深度千分尺 |
|  |  | 面积 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 涂色 |
|  |  | 油囊四周与轴颈接触 | 主控 |  | 严密、整圈接触，无间断 | 涂色 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

支持轴瓦（瓦套）垫块检查安装质量标准和检验方法应符合表A.1.11的规定。

表A.1.11轴瓦（瓦套）垫块检查安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫块 接触面检查 | 两侧垫块的中心线与垂线间的夹角接近 90时的垫块接触间隙 |  |  | 符合制造厂技术要求； 无要求时，应接触密实， 0.05mm 塞尺检查无间隙 | 塞尺 |
|  | 两侧垫块的中心线与垂线间的夹角小于 90时的垫块接触间隙 |  |  | 符合制造厂技术要求； 无要求时，转子在就位状态下接触密实，无转子状态下两侧垫块无间隙、底部 垫 块 有 0.03mm ～ 0.05mm 间隙 | 塞尺 |
|  | 下瓦垫块与洼窝接触面积（转子就位状态） | 主控 |  | ＞75%，且均匀分布 | 涂色 |
| 调整垫片安装 | 外观 |  |  | 整张、平整，无毛刺、无卷边 | 观察 |
|  | 材质 |  |  | 符合制造厂技术要求；无要求时采用不锈钢材质垫片 | 观察 |
|  | 层数 |  | 层 | 宜不大于 3 | 观察 |
|  | 厚度 |  | mm | 最终定位后测量并记录 | 外径千分尺 |
|  | 油孔孔径 |  |  | 大于轴瓦进油孔径且对正 | 测量、观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

支持轴瓦及油挡安装质量标准和检验方法应符合表A.1.12的规定。

表A.1.12支持轴瓦及油挡安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴瓦安装调整 | 轴瓦轴向间隙 | 非励端 |  |  | 符合制造厂技术要求，且满足运行时转子自由膨胀 | 钢直尺 |
|  |  | 励端 |  |  | 符合制造厂技术要求，且满足运行时转子自由膨胀 | 钢直尺 |
|  | 轴瓦侧隙 | 圆筒瓦 |  |  | 符合制造厂技术要求；无要求时，为顶部间隙的一半 | 塞尺 |
|  |  | 椭圆瓦 |  | mm | 符合制造厂技术要求； 无要求时，为轴颈直径的1.5/1000～2/1000 | 塞尺 |
|  | 轴瓦顶隙 | 圆筒瓦 | 主控 | mm | 符合制造厂技术要求； 无要求时，为轴颈直径的1.5/1000～2/1000 | 压熔丝 |
|  |  | 椭圆瓦 |  |  | 符合制造厂技术要求； 无要求时，为轴颈直径的1/1000～1.5/1000 | 压熔丝 |
|  | 轴瓦紧力 | 圆柱形轴瓦 |  | mm | 符合制造厂技术要求； 无要求时，宜为 0.05～0.15 | 压熔丝 |
|  |  | 球形轴瓦 |  | mm | 符合制造厂技术要求； 无要求时，宜为 0.00～0.03 | 压熔丝 |
| 油挡安装调整 | 油挡间隙 | 上部 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求，无要求时左右间隙均匀，底部间隙0-0.05mm。 | 塞尺 |
|  |  | 两侧 |  |  |  | 塞尺 |
|  |  | 下部 |  |  |  | 塞尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

轴承座扣盖质量标准和检验方法应符合表A.1.13的规定。

表A.1.13轴承座扣盖

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 | 轴承座内部 | 清理 |  |  | 清洁，无异物 | 观察 |
|  |  | 顶轴油管 |  |  | 连接正确，牢固，内部清洁 | 观察 |
|  |  | 测温装置 |  |  | 正确，牢固 | 观察 |
|  |  | 其他零部件 |  |  | 齐全，牢固 | 观察 |
| 扣盖 | 轴承盖结合面 | 间隙 | 主控 | mm | ＜0.05 | 塞尺 |
|  |  | 涂料 | 主控 |  | 耐油密封涂料、涂抹均匀 | 观察 |
|  | 螺栓 |  |  |  | 齐全，紧固 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机转子检查质量标准和检验方法应符合表 A.1.14的规定。

表A.1.14发电机转子检查

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转子部件检查 | 分体式调相机转子 | 通风沟孔 |  |  | 清洁、畅通 | 观察 |
|  |  | 轴密封处椭圆度 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.03 | 千分尺 |
|  |  | 通风沟孔 |  |  | 清洁、畅通 | 观察 |
|  |  | 离心式风扇叶轮与轴装配 |  |  | 牢固，叶片无松动 | 手感 |
|  | 平衡重块 |  | 主控 |  | 锁紧，符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 槽楔 |  |  |  | 符合制造厂技术要求；无要求时，应无松动 | 手感 |
|  | 大轴硬度检测 | 同一圆周的硬度值偏差 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 核查检验报告 |
|  |  | 同一母线的硬度值偏差 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 核查检验报告 |
| 轴颈及联轴器检查 | 轴颈、环式轴密封处检查 |  | 主控 |  | 光洁，无锈蚀、无麻坑、无损伤 | 观察 |
|  | 轴颈 | 椭圆度 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.03 | 外径千分尺 |
|  |  | 不柱度 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.03 |  |
|  | 刚性联轴器 | 端面瓢偏 | 主控 | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.02 | 百分表 |
|  |  | 圆周径向晃度 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.04 |  |
|  |  | 端面止口 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.02 | 千分尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

分体式调相机定子线圈严密性试验质量标准和检验方法应符合表A.1.15的规定。

表A.1.15定子线圈严密性试验

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验前检查 | 水压试验 | 绕组绝缘电阻 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 绝缘电阻表 |
|  |  | 临时滤网规格 |  | 目 | ≥200 | 观察 |
|  |  | 水质 |  |  | 合格除盐水 | 查水质检测报告 |
|  | 气压试验 | 绕组绝缘电阻 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 绝缘电阻表 |
|  |  | 试压介质 |  |  | 氮气或洁净干燥压缩空气 | 观察 |
| 水压试验 | 压力 |  | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 标准压力表 |
|  | 时间 |  |  | h | 8 | 计时 |
|  | 严密性 |  | 主控 |  | 无渗漏 | 观察 |
| 气压试验 | 压力 |  | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 标准压力表 |
|  | 时间 |  |  |  | 符合制造厂技术要求 | 计时 |
|  | 严密性 |  | 主控 |  | 压降、漏气量符合制造厂技术要求 | 计算 |
| 试验后检查 | 内部存水 |  |  |  | 无 | 吹扫 |
|  | 绕组绝缘电阻 |  | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 绝缘电阻表 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

分体式调相机进出水支座检查安装质量标准和检验方法应符合表A.1.16的规定。

表A.1.16进出水支座检查安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 | 外观 |  |  |  | 清洁、无铸砂和杂物，内外表面无气孔、裂纹 | 观察 |
|  | 支座底板与台板接触 |  |  |  | 平整、无毛刺，与台板接触密实 | 观察 |
|  | 灌水试验 |  | 主控 |  | 座体和窥视孔无渗漏 | 观察 |
| 安装 | 进水套与进水短管轴向距离 |  | 主控 |  | 满足轴系膨胀要求 | 钢直尺 |
|  | 进水套填料 |  |  |  | 清洁，材质符合制造厂技术要求，不含金属丝 | 观察 |
|  | 进水支座绝缘检查 |  | 主控 | MΩ | 符合制造厂技术要求；无要求时，＞0.5 | 1000V 绝缘电阻表 |
|  | 挡水圈 | 与转子接触 |  |  | 接触紧密并有弹性 | 观察 |
|  |  | 径向间隙 |  | mm | ＜0.5，左右均匀，上侧比下侧略大 | 塞尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

发电机穿转子质量标准和检验方法应符合表 A.1.17 的规定。

表 A.1.17发电机穿转子

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿装前检查 | 轴颈保护 |  |  | 采取防尘、防撞击措施 | 观察 |
|  | 转子通风孔封堵物 |  |  | 清除干净，无遗留 | 观察 |
|  | 转子中心孔堵板 |  |  | 严密牢固并锁紧 | 观察 |
|  | 转子严密性 |  |  | 试验合格 | 核查试验签证 |
|  | 定子线圈严密性 |  |  | 试验合格 | 查签证记录 |
|  | 定子内部检查 |  |  | 检查合格 | 核查检查签证 |
|  | 转子及定子线圈绝缘 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 查电气专业试验签证记录 |
| 穿装过程 | 转子大齿方向 | 主控 |  | 在垂直方向 | 观察 |
|  | 转子与定子间圆周间隙 |  |  | 均匀、无碰撞 | 观察 |
|  | 穿入速度 |  |  | 缓慢、平稳 | 观察 |
|  | 定子内部及转子 |  |  | 各部位无损伤、无遗物 | 观察 |
| 穿装后 | 转子两端支撑 |  |  | 牢固、可靠 | 观察 |
|  | 端盖两端封闭 |  |  | 严密 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

齿轮式盘车装置安装质量标准和检验方法应符合表A.1.18的规定。

表A.1.18齿轮式盘车装置安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮式盘车装置安装 | 摆动轮脱开后与大齿轮距离 |  |  | 距离足够，且固定牢固 | 观察 |
|  | 滑动轮退回的极限位置 | 主控 |  | 定位销能嵌入扭力盘缺口 | 观察 |
|  | 大齿轮罩壳安装 |  |  | 罩壳与大齿轮不碰磨 | 盘动转子，观察 |
|  | 润滑油喷油口 |  |  | 与润滑部位对正 | 观察 |
| 油涡轮盘车装置安装 | 叶轮、叶片检查 |  |  | 表面清洁，叶片与叶轮固定牢固 | 观察 |
|  | 喷嘴组检查 |  |  | 内部清洁，通道畅通 | 观察 |
|  | 叶顶间隙 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求，且四周均匀 | 塞尺 |
|  | 轴向间隙 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 塞尺 |
|  | 压力油管 | 主控 |  | 内部清洁，管路畅通 | 观察 |
| 手动盘车装置安装 | 杠杆、连杆及销轴 |  |  | 动作灵活，行程到位 | 试动 |
|  | 杠杆支座 |  |  | 固定牢固 | 试动 |
|  | 棘轮 |  |  | 动作灵活，弹性可靠 | 试动 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

发电机端盖安装质量标准和检验方法应符合表 A.1.19的规定。

表A.1.19发电机端盖安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装前检查 | 定子内部检查 | 主控 |  | 内部所有部件安装完毕， 符合要求，清洁、无杂物 | 查隐蔽签证 |
|  | 电气、热工试验 |  |  | 试验合格 | 查试验报告 |
| 端盖安装 | 端盖法兰结合面 |  |  | 结合面及密封沟清洁、无杂物 | 观察 |
|  | 定位销 |  |  | 安装齐全、紧密，无松动 | 手试 |
|  | 螺栓 |  |  | 均匀紧固 | 试紧 |
|  | 密封胶充填 | 主控 |  | 密实 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 附属设备安装

### 水冷系统

内冷水装置安装质量标准和检验方法应符合表A.1.20的规定。

表A.1.20内冷水装置安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部件检查 | 外观 |  |  | 清洁、无损伤，组件齐全 | 观察 |
|  | 水箱内部 | 主控 |  | 清洁、无焊渣、无杂物 | 观察 |
|  | 液位计 |  |  | 玻璃管清洁、透明，有防护罩，刻度清晰 | 观察 |
|  | 仪表、变送器、信号器 |  |  | 符合设计要求 | 观察 |
|  | 管道接口 |  |  | 符合设计要求 | 观察 |
|  | 阀门 |  |  | 操作机构灵活准确，便于操作 | 开关试验、观察 |
|  | 标高偏差 |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 纵向中心偏差 |  | mm | ≤10 |  |
|  | 横向中心偏差 |  | mm | ≤10 |  |
|  | 纵横水平度 |  |  | 水泡居中 | 框式水平仪 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

内冷水泵安装质量标准和检验方法应符合表A.1.21的规定。

表A.1.21内冷水泵安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 | 转子径向晃度 | 泵轴 | 主控 | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.05 | 百分表 |
|  |  | 轴套 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 千分尺 |
|  |  | 叶轮密封环 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 塞尺 |
|  | 密封环间隙 | 径向 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 游标卡尺 |
|  |  | 轴向 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，≥0.5 | 百分表 |
|  | 膨胀端轴承轴向间隙 |  |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，为 0.30～0.40 | 深度尺 |
|  | 泵体通流部分零部件的材质 |  | 主控 |  | 不锈钢 | 光谱 |
| 安装 | 联轴器找中心 | 圆周偏差 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.10 | 百分表 |
|  |  | 端面偏差 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，＜0.05 |  |
|  |  | 间距 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，为 1.5～2.5 | 钢板尺 |
|  |  | 防护罩 |  |  | 牢固、可靠 | 观察 |
| 分部试运 | 润滑油（脂） | 牌号 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  |  | 油位 |  |  | 正常 | 观察 |
|  | 轴承 | 振动 | 主控 | mm | ≤0.04 | 测振仪 |
|  |  | 温度 | 主控 | ℃ | 符合制造厂技术要求；无要求时，为 65～70 | 温度计 |
|  | 密封装置 |  | 主控 |  | 密封良好，不发热 | 手感 |
|  | 出口压力 |  | 主控 |  | 达到额定值，并稳定 | 压力表 |
|  | 运行状态 |  |  |  | 泵体运转平稳、无杂声 | 观察 |
|  | 连续试运时间 |  |  | h | 4～8 | 计时 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 油系统安装（润滑油、顶轴油系统安装）

集装式主油箱安装质量标准和检验方法应符合表A.1.22的规定。

表A.1.22集装式主油箱安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集装油箱检查 | 油箱及设备外观 |  |  | 无碰伤，焊缝无开裂、漏焊，内部焊缝严密 | 观察 |
|  | 油箱开孔 |  |  | 与图纸相符 | 校核图纸 |
|  | 隔板及滤网 |  |  | 与图纸相符，油室间无短路 | 校核图纸 |
|  | 滤网检查 |  |  | 滤网清洁，无破裂，与框架结合严密并能灵活拆装， 油流不短路 | 观察 |
|  | 法兰 |  |  | 内外口与油箱焊接严密， 栽丝孔不穿透箱壁 | 观察 |
|  | 浮筒严密性 | 主控 |  | 无渗漏 | 浸煤油 4h，重量无变化 |
|  | 油箱内部清理 | 主控 |  | 彻底清洁，油漆无起皮、无脱落 | 观察 |
|  | 可调逆止阀 |  |  | 全程灵活、不卡涩，符合制造厂技术要求 | 动作、观察 |
|  | 自动恒温阀 |  |  | 动作正确，符合制造厂要去 | 观察 |
|  | 油箱清扫封闭 | 主控 |  | 封闭后不得再钻孔、气割、焊接 |  |
| 集装油箱安装 | 纵横中心线偏差 |  | mm | ≤10 | 以基准线为准，钢卷尺 |
|  | 标高偏差 |  | mm | ≤10 |  |
|  | 基础、垫铁、地脚螺栓 |  |  | 符合表 10.1.2 的规定 | 观察 |
|  | 二次灌浆 |  |  | 符合表 10.1.3 的规定 | 观察 |
|  | 油位计 |  |  | 符合制造厂设计要求 | 吊线坠沿总高度测量 |
|  | 浮筒 |  |  | 浸油检查不漏 | 观察 |
|  | 指示杆 |  |  | 无弯曲，组装在浮筒上牢固垂直 | 观察 |
|  | 平台、梯子、栏杆 |  |  | 符合表 10.1.7 的规定 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

立式油泵检查安装质量标准和检验方法应符合表A.1.23的规定。

表A.1.23立式油泵检查安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油泵检查安装 | 泵壳及叶轮 |  |  |  | 无铸砂、气孔、裂纹、油漆，各油道油孔位置正确、畅通 | 观察 |
|  | 泵壳排气孔 |  |  |  | 畅通 | 观察 |
|  | 泵体结合面 |  |  |  | 平整、光洁，无毛刺及辐向沟槽 | 观察 |
|  | 滤网 |  |  |  | 清洁无破损，安装牢固 | 观察 |
|  | 轴承 |  |  |  | 完好，无锈蚀、裂纹，转动灵活 | 观察 |
|  | 转子径向晃度 | 泵轴中部 | 主控 | mm | ≤0.05 | 百分表 |
|  |  | 轴颈处 |  | mm | ＜0.03 | 百分表 |
|  |  | 叶轮密封环处 |  | mm | ＜0.05 | 百分表 |
|  | 叶轮 间隙 | 吸入口单侧径向 | 主控 | mm | 0.08～0.12 | 游标卡尺 |
|  |  | 吸入口轴向偏差 | 主控 | mm | ≤0.07 | 推拉、深度尺 |
|  |  | 压力侧单侧径向 | 主控 | mm | 0.08～0.12 | 内外径游标卡尺 |
|  |  | 压力侧轴向允许差值 | 主控 | mm | ≤0.07 | 推拉、深度尺 |
|  | 轴瓦径向总间隙 |  | 主控 | mm | 0.08～0.15 | 游标卡尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

油泵试运质量标准和检验方法应符合表A.1.24的规定。

表A.1.24油泵试运

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运前检查 | 油箱油位 |  |  |  | 不低于最低油位 | 观察 |
|  | 柱塞泵入口管冲洗 |  |  |  | 合格后方可与油泵连接 | 观察 |
|  | 齿轮油泵启动油位 |  |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
| 分部试运 | 油泵运行 |  |  |  | 泵内声音正常，无冲击现象 | 手感、听声 |
|  | 泵组轴承振动 | n≤1000r/min | 主控 | mm | ≤0.10 | 振动表 |
|  |  | 1000r/min＜n≤2000r/min | 主控 | mm | ≤0.08 | 振动表 |
|  |  | 2000r/min＜n≤3000r/min | 主控 | mm | ≤0.05 | 振动表 |
|  | 轴承温度 |  | 主控 | ℃ | 润滑油，宜为 65～70；润滑脂，≤80℃ | 温度计 |
|  | 出口压力 |  | 主控 |  | 到额定值并稳定 | 压力表 |
|  | 轴密封 |  |  |  | 严密无泄漏 | 观察 |
|  | 连续试运时间 |  |  | h | 4～8 | 计时 |
|  | 电动机工作电流 |  |  |  | 不大于额定值 | 电流表 |
|  | 停泵惰走 |  |  |  | 时间正常，无异声 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

排烟风机试运质量标准和检验方法应符合表A.2.25的规定。

表A.1.25排烟风机试运

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机试运 | 启动时间 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 启动电流 | 主控 |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 运行状态 |  |  | 无摩擦、无水冲击和异常振动 | 观察，手感 |
|  | 进口负压 | 主控 |  | 达到设计值 | 真空表 |
|  | 试运时间 |  | h | 4～8 | 计时 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 油净化装置

油净化装置安装质量标准和检验方法应符合表A.1.26的规定。

表A.1.26油净化装置安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 装置检查 |  |  |  | 规格、型号、接口、位置正确，清洁，无杂物，无损伤变形 | 观察 |
|  | 基础标高偏差 |  |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 纵横中心线偏差 |  |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  | 设备水平 |  |  |  | 水泡居中 | 水平尺 |
|  | 基础、垫铁、地脚螺栓 |  |  |  | 符合表 10.1.2 的规定 | 观察 |
|  | 二次灌浆 |  |  |  | 符合表 10.1.3 的规定 | 观察 |
|  | 排烟风机 | 外观检查 |  |  | 完好，无损伤、变形 | 观察 |
|  |  | 盘动转子 |  |  | 转动正常，无异声 | 听声手感 |
|  |  | 安装 |  |  | 符合制造厂技术要求 | 观察 |
|  | 净化油泵 | 联轴器找中心 |  |  | 符合表 11.1.6 的规定 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 管道、阀门检查

管道检查及清理质量标准和检验方法应符合表A.1.27的规定。

表A.1.27管道检查及清理

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道检查 | 规格、型号 |  | 主控 |  | 符合设计要求 | 复核出厂技术文件，核对规格、技术参数 |
|  | 材质 |  | 主控 |  | 符合设计要求，其材料化学成分、机械性能、冲击韧性、热处理状态或金相分析结果应符合相应国家或行业技术标准 | 核对技术文件、核查试验报告 |
|  | 外观检查 | 表面 |  |  | 光滑，无裂纹、尖锐划痕、缩孔、夹渣、黏砂、折叠、漏焊、重皮等缺陷；内壁无明显锈蚀、油污、油漆、焊渣、泥沙等杂物 | 观察 |
|  |  | 壁厚 |  |  | 符合设计要求；凹陷深度不超过公称壁厚的负偏差，清理后实际壁厚不小于壁厚所允许的最小值 | 游标卡尺、钢直尺、测厚仪 |
| 管道清理 | 内部清理 | 物理清理 | 主控 |  | 内壁无油污、锈蚀、重皮、焊渣等杂物，露出金属光泽 | 观察 |
|  |  | 吹扫清理 | 主控 |  | 内壁无锈蚀、重皮、焊渣等杂物，露出金属光泽 | 观察、内窥镜检查或检查靶板 |
|  |  | 化学清洗 | 主控 |  | 内部无锈蚀，钝化膜完整 | 观察 |
|  | 封闭 |  |  |  | 两端封闭严密、可靠 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

阀门检查安装质量标准和检验方法应符合表A.1.28的规定。

表A.1.28阀门检查安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门检查 | 外观检查 |  |  |  | 无缺陷，手轮有开关方向标识，阀体有介质流向 | 观察 |
|  | 阀腔检查 |  |  |  | 内部清洁无杂物 | 核对证明文件，观察 |
|  | 法兰面检查 |  |  |  | 密封面及法兰结合面完好，无毛刺、无贯通沟槽 | 核对实物、观察 |
|  | 规格、型号 |  | 主控 |  | 符合设计要求 | 核对出厂技术文件 |
|  | 阀门行程 |  |  |  | 开闭灵活到位，指示正确 | 观察 |
|  | 材质 |  | 主控 |  | 符合设计要求 | 核对技术文件，核查试验报告 |
|  | 阀门 严密性试验 | 高压阀门 | 主控 |  | 100%水压试验，符合制造厂技术要求，无渗漏 | 核查试验报告 |
|  |  | 中低压阀门 | 主控 |  | 分批，每批抽查 10%水压试验，符合制造厂技术要求，无渗漏 | 核查试验报告 |
|  |  | 安全阀及 DN≥600mm 的大口径阀门 | 主控 |  | 渗油或渗水检查，无渗漏 | 观察 |
| 阀门安装 | 安装位置 |  |  |  | 符合设计要求，便于检修和操作 | 观察 |
|  | 安装方向 |  | 主控 |  | 正确无误 | 观察 |
|  | 传动装置 | 规格型号 |  |  | 符合设计要求 | 观察 |
|  |  | 活动接头 |  |  | 转动灵活 | 观察 |
|  |  | 传动杆与阀杆 轴线的夹角 |  |  | ≤30° | 焊接尺 |
|  |  | 电动装置与阀门连接 |  |  | 无卡涩，方便操作 | 观察 |
|  | 操作机构 |  |  |  | 操作灵活，动作准确 | 观察 |
|  | 阀门连接 | 法兰连接 | 主控 |  | 法兰面平行无错口，螺栓自由穿入、方向一致、对称紧固且紧度一致，力矩误差小于 10%，螺栓露出螺母 2 扣～3 扣 | 观察 |
|  |  | 焊接连接 | 主控 |  | 符合《电力建设施工技术规范 第 5 部分：管道及系统》DL 5190.5 的规定 | 焊接尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 其他辅助设备

附属设备基础准备质量标准和检验方法应符合表A.1.29的规定。

表A.1.29附属设备基础准备

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础检查 | 基础混凝土强度 |  |  |  | ＞70% | 核查试验报告 |
|  | 基础尺寸复核 | 纵横中心线偏差 |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  |  | 基础承力面标高偏差 |  | mm | ≤10 | 水准仪 |
|  |  | 地脚螺栓孔中心偏差 |  | mm | ≤10 | 钢卷尺 |
|  |  | 地脚螺栓孔中心垂直度偏差 |  | mm | ≤10 | 线坠、直尺 |
|  | 基础表面 |  |  |  | 表面无灰浆层，无油污、无油漆、无异物 | 观察 |
|  | 地脚螺栓孔内 |  |  |  | 清洁、无异物、无油污 | 观察 |
| 基础处理 | 安放垫铁处基础 | 凿毛 |  |  | 露出混凝土骨料 | 观察 |
|  |  | 尺寸 |  | mm | 超出垫铁边缘 10～30 | 钢板尺 |
|  |  | 接触面 |  |  | 接触密实，垫铁无翘动 | 观察 |
|  |  | 水平度 |  |  | 水泡居中 | 水平尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

附属设备垫铁及地脚螺栓配制安装质量标准和检验方法应符合表A.1.30的规定。

表A.1.30附属设备垫铁及地脚螺栓配制安装

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫铁 配置及安装 | 垫铁配置及安装 | 垫铁材料 |  |  | 钢板 | 观察 |
|  |  | 垫铁表面 |  |  | 平整、无翘曲、无毛刺 | 观察 |
|  |  | 尺寸 |  | mm | 比底座边宽出 10～20 | 直尺 |
|  |  | 表面加工 |  |  | 平整、无毛刺 | 观察 |
|  |  | 接触面加工粗糙度 |  | μm | ≤6.3 | 观察 |
|  |  | 斜垫铁坡度 |  |  | 1/10～1/25 | 直尺计算 |
|  |  | 斜垫铁薄边厚度 |  | mm | ≥5 | 游标卡尺 |
|  |  | 垫铁布置 |  |  | 地脚螺栓孔两侧、负荷集中部位、台板四角 | 观察 |
|  |  | 每叠数量 |  |  | ≤5 | 观察 |
|  |  | 每叠垫铁厚度 |  | mm | 符合制造厂技术要求；无要求时，宜为 50～80 | 直尺 |
|  |  | 垫铁各承力面间接触 |  |  | 密实、无松动 | 敲打、塞尺 |
|  |  | 标高偏差 |  | mm | ≤2 | 水准仪 |
|  |  | 垫铁厚度 |  | mm | 宜大于 20 | 钢直尺 |
|  |  | 水平度 |  | mm/m | ≤0.2 | 水平尺 |
|  |  | 灌浆层厚度 |  | mm | 宜为 20～50 | 钢直尺 |
|  |  | 灌浆材料 |  |  | 无收缩灌浆料，并制作同等条件下试块，试验报告齐全 | 核查试验报告 |
| 地脚螺栓安装 | 地脚螺栓 | 外观 |  |  | 无锈蚀、无油垢，无弯曲 | 观察 |
|  |  | 螺栓在螺栓孔内或螺栓套管内四周间隙 |  | mm | ＞5 | 钢卷尺 |
|  |  | 螺栓紧固 |  |  | 露出螺母 2 扣～3 扣，防松措施可靠 | 观察 |
|  | 底部带有调整螺钉的设备安装 | 垫块接触处基础表面 |  |  | 接触密实且四周无翘动 | 观察 |
|  |  | 垫块表面 |  |  | 螺钉接触部位平整 | 观察 |
|  |  | 螺钉安装 |  |  | 受力均匀，防松措施可靠 | 观察 |
|  |  | 调整后台板与基础表面距离 |  | mm | 20～50 | 钢卷尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

附属设备二次灌浆质量标准和检验方法应符合表A.1.31的规定。

表A.1.31附属设备二次灌浆

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次 灌浆前检查 | 设备水平及中心复查 |  |  | 与安装记录吻合 | 对照原始记录检查 |
|  | 浇入混凝土的部件外观检查 |  |  | 清洁，无油脂，无油漆， 无锈污 | 观察 |
|  | 垫铁点焊位置 |  |  | 两侧 | 观察 |
|  | 基础表面清理 |  |  | 无尘土，无异物，无油污 | 观察 |
| 二次灌浆 | 底座内混凝土灌浆 |  |  | 内部比外部高，底座内部填满 | 观察 |
|  | 地脚螺栓孔 |  |  | 孔内混凝土捣实 | 灌浆时观察 |
|  | 灌浆高度 |  |  | 略低于底座上表面 | 观察 |
|  | 混凝土捣固 |  |  | 密实 | 观察 |
| 地脚螺栓紧固 | 地脚螺栓终紧的混凝土强度 |  |  | ＞70% | 核查试验报告 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

### 二次灌浆

基础二次灌浆内挡板安装质量标准和检验方法应符合表 A.1.32的规定。

表A.1.32二次灌浆内挡板安装

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 | 材质 |  |  | 钢板 | 观察 |
|  | 固定 |  |  | 牢固，无缝隙 | 观察 |
|  | 尺寸 |  |  | 分体式调相机二次灌浆时无法设置模板的部位，应在台板就位后在基础内侧装好薄钢挡板，挡板与基础接合面处应采取密封措施，并不妨碍调相机就位。 | 观察 |
|  | 顶部标高 |  |  | 低于台板上表面5-10mm | 钢卷尺 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机组基础二次灌浆前检查质量标准和检验方法应符合表A.1.33的规定。

表A.1.33调相机机组基础二次灌浆前检查

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次灌浆前检查 | 穿过二次灌浆层管道、管线 |  |  | 牢固 | 观察 |
|  | 垫铁 | 主控 |  | 两侧点焊牢固 | 观察 |
|  | 地脚螺栓 |  |  | 已紧固 | 观察 |
|  | 基础表面 |  |  | 清洁，无油漆、无污垢和油垢、无异物 | 观察 |
|  | 台板表面 |  |  | 清洁，无油漆、无污垢和油垢 | 观察 |
|  | 二次灌浆模板 |  |  | 牢固，无缝隙 | 观察 |
|  | 基础表面浸润 | 主控 | h | ＞24 | 计时 |
|  | 埋入零部件 |  |  | 清洁，无油漆、无污垢和油垢 | 观察 |
|  | 注油孔、疏水孔 |  |  | 畅通，并封闭 | 观察 |
|  | 汽缸（轴承座）与台板结合面 |  |  | 已临时封闭 | 观察 |
|  | 基础地脚螺栓孔 |  |  | 清洁，无异物、无污泥和污垢 | 观察 |
|  | 地脚螺栓垫板 |  |  | 与基础混凝土接触严密 | 观察 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

调相机机组基础二次灌浆及养护质量标准和检验方法应符合表A.1.34的规定。

表A.1.34调相机组基础二次灌浆及养护

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及测量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次灌浆 | 灌浆料 | 主控 |  | 微膨胀或无收缩灌浆料， 强度符合设计要求 | 核查试验报告 |
|  | 灌浆 | 主控 |  | 内部填充密实，灌浆高度高于台板下表面 | 观察 |
|  | 试块 |  |  | 同条件下制作，强度符合设计要求 | 核查试验报告 |
|  | 养护温度（3 天内） | 主控 | ℃ | 5～35 | 温度计 |
| 拆模后检查 | 外观 |  |  | 无蜂窝、无麻面、无孔洞、无裂纹 | 观察 |
|  | 强度 | 主控 |  | 强度符合设计要求 | 核查试验报告 |

⭐备注：参照制造厂技术文件要求或符合制造厂图纸尺寸要求。

  - 附录B  调相机电气专业施工质量验收范围划分及验收规范

### 表B.01  调相机电气专业施工质量验收范围划分表

工程名称：

| 工程编号 |  |  |  |  | 工程项目名称 |  |  | 性质 |  | 验收单位 |  |  |  | 验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 01 |  |  |  |  | 1#调相机电气与引出线安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | #1机组调相机电气与出线设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组调相机本体检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #1机组调相机附件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #1机组励磁设备检查安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #1机组互感器检查安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | #1机组箱、柜（盘）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | #1机组接地变（电阻器）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | #1机组交（直）流励磁母线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | #1机组SFC设备检查安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  | #1机组盘车装置检查 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | #1机组盘车装置试运行 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组盘车装置100kW以下低压电动机带电试运行 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 02 |  |  |  | #1机组调相机引出线安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组钢构架制作安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #1机组封闭母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #1机组电压互感器、避雷器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | #1机组整流装置启动试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组调相机系统整流装置带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.3 |  |  |  | #1机组逆变装置启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组调相机系统逆变装置带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.4 |  |  |  | #1机组自动励磁装置启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组自动励磁调整装置带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  | #1机组SFC启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组SFC静止变频器带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.6 |  |  |  | #1机组调相机启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1调相机启动试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 02 |  |  |  |  | 2#调相机电气与引出线安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  | #2机组调相机电气与出线设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组调相机本体检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #2机组调相机附件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #2机组励磁设备检查安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #2机组互感器检查安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | #2机组箱、柜（盘）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | #2机组接地变（电阻器）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | #2机组交（直）流励磁母线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | #2机组SFC设备检查安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  | #2机组盘车装置检查 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | #2机组盘车装置试运行 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组盘车装置100kW以下低压电动机带电试运行 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 02 |  |  |  | #2机组调相机引出线安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组钢构架制作安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #2机组封闭母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #2机组电压互感器、避雷器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | #2机组整流装置启动试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组调相机系统整流装置带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.3 |  |  |  | #2机组逆变装置启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组调相机系统逆变装置带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.4 |  |  |  | #2机组自动励磁装置启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组自动励磁调整装置带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  | #2机组SFC启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组SFC静止变频器带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.6 |  |  |  | #2机组调相机启动试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2调相机启动试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 03 |  |  |  |  | 1#变压器系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | #1机组变压器安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组变压器本体安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #1机组变压器检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #1机组变压器附件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #1机组变压器注油及密封试验 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | #1机组变压器整体检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | #1机组变压器系统附属设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组中性点电流互感器 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #1机组避雷器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #1机组控制柜及端子箱检查安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #1机组软母线安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | #1机组变压器带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组主变压器带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 04 |  |  |  |  | 2#变压器系统设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  | #2机组变压器安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组变压器本体安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #2机组变压器检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #2机组变压器附件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #2机组变压器注油及密封试验 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | #2机组变压器整体检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | #2机组变压器系统附属设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组中性点电流互感器 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | #2机组避雷器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | #2机组控制柜及端子箱检查安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | #2机组软母线安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | #2机组变压器带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组主变压器带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 05 |  |  |  |  | 220kV气体绝缘金属封闭开关设备 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 就地控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 控制柜及端子箱安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | #1机组220kV封闭式组合电器带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #1机组220kV封闭式组合电器带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | #2机组220kV封闭式组合电器带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | #2机组220kV封闭式组合电器带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 06 |  |  |  |  | 控制及直流系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 机组控制室设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组单控室控制及保护屏安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组单控室二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 机组二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 直流系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 直流屏及充电设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 蓄电池安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 蓄电池充放电及试运行 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  | 1#站用电系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 1#站用高压配电装置安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘柜基础安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 配电盘安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 1#站用低压配电装置安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 1#站用变压器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | PC（动力中心）盘安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 1#机组电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 1#机组MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 1#机组就地动力控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 1#机组二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 1#机组二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 1#机组电动机检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | 1#机组电动机带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 1#机组电动机带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | 1#机组站用电系统设备带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 1#机组站用电系统设备带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | PC A段400V站用低压配电装置带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  | 2#站用电系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 2#站用高压配电装置安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘柜基础安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 配电盘安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 2#站用低压配电装置安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 2#站用变压器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | PC（动力中心）盘安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 母线安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 2#机组电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 2#机组MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 2#机组就地动力控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 2#机组二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 2#机组二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 2#机组电动机检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | 2#机组电动机带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 2#机组电动机带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | 2#机组站用电系统设备带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 2#机组站用电系统设备带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | PC B段400V站用低压配电装置带电试运签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  | 事故保安电源设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 不停电电源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 不停电电源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 事故保安电源带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 供水系统电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 就地电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 就地动力控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 电动机检查 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | 供水系统电动机带电试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 供水系统电动机带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | 供水系统配电装置带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 供水系统配电装置带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 化学水处理系统电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | MCC（电动机控制中心）盘安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 就地电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 就地动力控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 电动机检查 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 二次回路抗干扰与接地施工及检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  | 化水系统电动机带电试运 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 化水系统电动机带电试运签证 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | 化水系统配电装置带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 化水系统配电装置带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 起重机电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 辅助车间起重机电气设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 滑线安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  | 起重机电气设备带电试运 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 主厂房行车起重设备带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 综合水泵房起重设备带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 消防水泵房起重设备带电试运签证 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 设备照明安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 机组调相机本体照明安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组电源及控制设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组管路敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 机组管内配线及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 机组照明灯具安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 机组回路通电检查 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 全站电缆线路施工 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 机组电缆管配制及敷设 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调相机厂房电缆管配制及敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组进线间隔电缆管配制及敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 化学水系统电缆管配制及敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 供水系统电缆管配制及敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 其他辅助车间电缆管配置及敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调相机房电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 开关站电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 化学水系统电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 供水系统电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 其他辅助车间电缆架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 高压电缆架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调变组系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组调相机房站用电系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 全厂直流系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 事故保安电源系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 机组照明及检修电源系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 进线间隔电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 化水系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | 供水系统电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 其他辅助车间电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  | 电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调变组系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组站用电系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 直流系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 事故保安系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 机组照明及检修电源电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 进线间隔电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 化水系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | 供水系统电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 其他辅助车间电力电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  | 控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调变组系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 机组调相机房站用电系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 直流系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 事故保安系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 化水系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 供水系统控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 其他辅助车间控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  | 电缆防火与阻燃 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 机组调相机房系统电缆防火与阻燃 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 所有厂区系统电缆防火与阻燃 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 辅助车间电缆防火与阻燃 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 通信系统设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 光纤通信设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 通信设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 施工单位 （签章） |  |  |  | 设计单位 （签章） |  | 制造单位 （签章） | 总承包单位 （签章） |  | 监理单位 （签章） |  |  |  | 建设单位 （签章） |  |

### 表B.02  调相机热控专业施工质量验评划分表

工程名称：

| 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  | 性质 |  | 验收单位 |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 检验批 |  |  |  |  |  | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 01 共用仪控安装 |  |  |  |  | 共用仪控安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 控制室仪控（盘、台、箱）安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 成排盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 单个盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 电子设备间（盘、台、箱）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 成排盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 计算机监视及控制系统安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘上仪表及设备安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘上仪表及设备安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 分散控制系统设备安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 可编程序控制器控制系统安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 电缆头制作安装及接线 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  | 全站仪控防护与接地 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 全站仪控防护 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 仪控防火阻燃工程 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 全站仪控接地 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 仪控专用接地装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 仪控保护、屏蔽、信号接地线安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 分散系统专用接地线安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 02 #1调相机仪表安装 |  |  |  |  | #1调相机仪表安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 就地仪表盘（盘、柜）安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 盘（箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 单个盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 盘上仪表及设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘上仪表及设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 取源部件及敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 测温元件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 测量金属壁温的专用热电阻安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 压力取源部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 差压式液位测量取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 水液位取源部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 差压式液位测量取源装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 浮筒液面计安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 轴瓦金属测温部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 测量金属壁温的专用热电阻安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 调相机机械量传感器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 电磁式振动测量装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电涡流式测量装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 磁电式转速传感器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 调相机油系统取源部件、敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | 调相机本体测温元件检查和安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 调相机本体测温元件检查和安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 调相机冷却、密封系统取源和敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 浮筒液面计安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 测量和控制仪表设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 就地压力和差压指示仪表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 就地指示压力表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 变送器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 开关量仪表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 压力、差压开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 线槽安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 支、吊架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
| 03 #2调相机仪表安装 |  |  |  |  | #2调相机仪表安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 就地仪表盘（盘、柜）安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 盘（箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 单个盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 盘上仪表及设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘上仪表及设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 取源部件及敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 测温元件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 测量金属壁温的专用热电阻安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 压力取源部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 差压式液位测量取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 水液位取源部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 差压式液位测量取源装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 浮筒液面计安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 轴瓦金属测温部件安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 测量金属壁温的专用热电阻安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 调相机机械量传感器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 电磁式振动测量装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电涡流式测量装置安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 磁电式转速传感器安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 调相机油系统取源部件、敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  | 调相机本体测温元件检查和安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 调相机本体测温元件检查和安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 调相机冷却、密封系统取源和敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 浮筒液面计安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 测量和控制仪表设备安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 就地压力和差压指示仪表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 就地指示压力表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 变送器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 开关量仪表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 压力、差压开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 线槽安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 支、吊架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
| 04 辅助系统仪控安装 |  |  |  |  | 辅助系统仪控安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 机力冷却塔仪表安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 取源部件及敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 测量和控制仪表设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 就地指示压力表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 变送器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | 压力、差压开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | 流量开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电缆头制作安装及接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 补给水仪控安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 取源部件及敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 汽、水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 汽、水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 电磁流量计安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | 浮筒液面计安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 测量和控制仪表设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 就地指示压力表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 变送器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | 压力、差压开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | 流量开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 循环水系统仪控安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 仪控盘（箱、柜）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 单个盘（台、箱、柜）安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 取源部件及敏感元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水、油管测温元件安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 水、油管路压力取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 差压式液位测量取源装置安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 浮筒液面计安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 测量和控制仪表设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 就地指示压力表安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 变送器安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | 压力、差压开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | 流量开关安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
| 05 全站监视系统仪控安装 |  |  |  |  | 全站监视系统仪控安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 仪控盘（箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盘底座制作和安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 单个盘（台、箱、柜）安装 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 监视设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 监视设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 监视设备安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 电缆敷设与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 桥（支）架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 电线管、电缆保护管、金属软管安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  | 全站门禁系统仪控安装 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 桥（支）架安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 电线管、电缆保护管、金属软管安装 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆敷设 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电缆头制作与接线 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
| 06 全站仪控单体和测量回路调校 |  |  |  |  | 全站仪控单体和测量回路调校 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 01 |  |  |  | 测量仪表单体调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 测温元件调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 热电阻、铠装热电阻检定 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 就地安装指示仪表调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 弹簧管式压力及差压表调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  | 传感器和变送器调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 远传式压力及差压计(可变电阻、差动变压器)调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 智能压力、差压变送器调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 温度变送器调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 就地测量流量仪表调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 超声波流量计调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  | 物位测量仪表调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 浮筒式液位计调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 超声波（雷达）物位计调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 机械量测量仪表调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电磁、电涡流式调相机机振动表调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 转速测量仪表和保护装置调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  | 控制仪表设备调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 开关量仪表调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 压力、差压开关调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 流量开关调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 | 液位开关调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 | 行程开关调校 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  | 仪控测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 仪控电源回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 仪控电源回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | UPS不间断电源系统测试 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 02 |  |  | 温度、压力、差压测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 温度测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 压力、差压测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  | 物位测量回路调试 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 浮筒式液位计测量回路调试 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 电接点液位计测量回路调试 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | 超声波(雷达)物位计测量回路调试 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  | 机械量测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 调相机振动测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 调相机转速测量回路调试 |  |  | 主控 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 07 |  |  | 其它检测仪表回路调试 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | 调相机冷却水高阻漏水检测仪调校 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 施工单位 （签章） |  |  | 设计单位 （签章） |  |  | 制造单位 （签章） | 总承包单位 （签章） |  | 监理单位 （签章） |  |  |  | 建设单位 （签章） |  |

表B.2  调相机电气专业施工验收规范

表B.2.1  调相机本体检查 分项工程质量验收表 (DL/T5161.7)表1.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  | 机组容量 | MW(Mvar) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 定子 铁芯 检查 | 铁芯外观 |  |  | 清洁、无锈蚀、无损伤 |  |  |  |
|  | 铁芯叠片 |  |  | 无松动及金属性短路 |  |  |  |
|  | 通风孔和风道 |  | 主控 | 清洁、无杂物堵塞 |  |  |  |
|  | 槽楔 | 楔块 |  | 无断裂、突出及松动 |  |  |  |
|  |  | 端部槽楔 |  | 嵌紧、牢固 |  |  |  |
|  |  | 每根槽楔的空响长度 | 主控 | 符合产品技术文件要求， 或≤1/3槽楔长 |  |  |  |
|  |  | 槽楔下波纹板 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 测温元件及引线 |  |  | 完好，绝缘电阻符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 定子 绕组 检查 | 绝缘层外观 |  |  | 完整，清洁，无伤痕、起泡、龟裂 |  |  |  |
|  | 紧固件、绑扎件及防松措施 |  |  | 完整、无松动、螺母锁紧 |  |  |  |
|  | 端部绕组绑扎 |  |  | 牢固、与绑环紧靠垫实 |  |  |  |
|  | 穿转子前后定子绕组直流 电阻及绝缘电阻 |  | 主控 | 与出厂值无明显差别 |  |  |  |
|  | 测温元件及引线 |  |  | 完好，绝缘电阻符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 转子 检查 | 铁芯 | 通风孔 | 主控 | 通畅 |  |  |  |
|  |  | 表面 |  | 无锈蚀、漆层无脱落 |  |  |  |
|  | 绕组引线与集电环连接 |  |  | 牢固且接触良好 |  |  |  |
|  | 平衡物 |  |  | 平衡块无增减或变位，平衡螺栓锁牢 |  |  |  |
|  | 紧固件 |  |  | 紧固、牢靠 |  |  |  |
|  | 转子两端护环 |  |  | 内部清洁、无杂物 |  |  |  |
|  | 集电 环 | 外表面 |  | 光滑，无锈斑、伤痕和油垢 |  |  |  |
|  |  | 槽沟及通风孔 |  | 通畅，无堵塞 |  |  |  |
|  | 穿转子前后转子绕组交流 阻抗及绝缘电阻 |  | 主控 | 与出厂值无明显差别， 绝缘电阻不宜低于0.5MΩ |  |  |  |
|  | 风扇检查 |  |  | 完好，无损伤 |  |  |  |
| 绝缘 水管 检查 | 绝缘水管相互间及与端盖间 |  |  | 无碰触 |  |  |  |
|  | 绝缘水管外形 |  |  | 无凹瘪、裂痕和砂眼 |  |  |  |
|  | 本体管道对外部管道绝缘电阻 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 测温元件及引线 |  |  | 安装牢固，测温元件完好；绝缘电阻 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 汇水 管接地 引出线 检查 | 导通情况 |  |  | 无断线，导通良好 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 轴瓦绝 缘测试 线检查 | 规格 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接及导通 |  |  | 牢固，导通良好 |  |  |  |
| 绝缘 | 绝缘电阻 |  | 主控 | ≥0.5MΩ |  |  |  |
| 水内 冷发电 机(调 相机)定 子严密 性检查 | 引水管密封性 |  |  | 水压试验无渗漏 |  |  |  |
|  | 定子绕组绝缘电阻 |  | 主控 | 水压试验前后无明显差别 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.2  调相机附件安装分项工程质量验收表 (DL/T5161.7)表1.0.3

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |  |
| 刷架 及刷握 安装 | 绝缘衬管、绝缘垫检查 |  |  |  | 无损伤，无污垢 |  |  |  |
|  | 紧固螺栓及防松措施 |  |  |  | 齐全、紧固 |  |  |  |
|  | 刷握与集电环间隙 |  |  |  | 符合产品技术文件要求， 无规定时为2mm~3mm |  |  |  |
|  | 对地绝缘电阻 |  |  | 主控 | ≥1MΩ |  |  |  |
| 电刷 安装 (含大轴接地 电刷) | 电刷 检查 |  | 型号规格 |  | 同一型号、同一厂家 |  |  |  |
|  |  |  | 外观 |  | 完好，绝缘垫无损伤 |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧压力 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 电刷引线连接 |  |  |  | 牢固，与转动部分无碰触 |  |  |  |
|  | 电刷与刷握间隙 |  |  |  | 符合产品技术文件要求，无规定时 为0.1mm~0.2mm,上下移动顺畅 |  |  |  |
|  | 电刷端面与集电环接触面积 |  |  | 主控 | ≥75%单个电刷截面 |  |  |  |
| 定子 引出线 与套管 连接 | 接触面 及连接 检查 |  | 接触面外观 | 主控 | 接触面平整，无损伤变形，镀银层完好 |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓连接 |  | 齐全、紧固，未形成闭合磁路 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘水管连接 |  | 牢固可靠，密封良好 |  |  |  |
|  | 绝缘包扎及电位外移试验 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 套管 安装 | 外观 |  |  |  | 清洁，无掉瓷、裂纹 |  |  |  |
|  | 试验(水冷通道密封试验及电气试验) |  |  | 主控 | 项目齐全，结论合格 |  |  |  |
|  | 与出线箱法兰连接 |  |  |  | 螺栓紧固，密封良好 |  |  |  |
|  | 对拼接 头现场 组装 |  | 外观 |  | 接触面平整，无损伤和变形， 镀银层完好 |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓紧固力矩 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  |  |  | 对接面连接 |  | 紧密结合 |  |  |  |
| 出线盒密封性 |  |  |  |  | 无渗漏 |  |  |  |
| 电流互感器安装 |  |  |  |  | 组合次序符合设计文件要求，安装牢固 |  |  |  |
| 同轴励 磁装置 检查 | 硅整流组件外观 |  |  |  | 清洁、无锈蚀、无损伤 |  |  |  |
|  | 硅整流组件绝缘电阻 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 与调相机转子回路的电气连接 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 同轴励 磁装置检查 | 高速旋转的电气连接接触面 |  |  | 主控 | 不得使用电力复合脂 |  |  |  |
|  | 与联轴器螺栓紧固力矩 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 出线罩 安装 | 出线罩内绝缘件检查 |  |  |  | 干燥、清洁、无损伤 |  |  |  |
|  | 出线检查 |  |  |  | 单相母线周围未形成 闲合铁磁回路 |  |  |  |
|  | 局部放电在线检测装置 |  |  |  | 耐压试验合格，引线对地 距离满足调相机相电压要求 |  |  |  |
| 接地 | 外壳(底座》接地 |  |  | 主控 | 不少于两点，牢固可靠，标识明显 |  |  |  |
|  | 定冷水进、出水管及出线盒水管接地 |  |  |  | 可靠接地 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.3  固体绝缘互感器安装分项工程质量验收表 (DL/T5161.3)表2.0.2

工程编号：                                                                     表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 本体 检查 | 铭牌标志 |  |  |  | 完整、清晰 |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | 主控 | 完整、无损伤 |  |  |  |
|  | 二次 接线板 |  | 引线端子 |  | 连接可靠 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  | 变比及极性检查 |  |  | 主控 | 正确 |  |  |  |
|  | 极性方向 |  |  | 主控 | 三相一致 |  |  |  |
| 互感器 安装 | 所有连接螺栓 |  |  |  | 齐全、紧固 |  |  |  |
|  | 等电位 弹簧(连 接线) |  | 固定 | 主控 | 牢固 |  |  |  |
|  |  |  | 与母线接触 | 主控 | 紧密可靠 |  |  |  |
| 接地 | 外壳接地 |  |  |  | 牢固可靠 |  |  |  |
|  | 电流互感器 备用二次绕组接地 |  |  | 主控 | 短路后可靠接地 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.4  盘、柜基础型钢安装分项工程质量验收表  (DL/T5161.8)表1.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验 收结果 | 单项 结论 |
| 基础 型钢 安装 | 允许 误差 | 不直度 | 每米 |  | ≤1mm |  |  |
|  |  |  | 全长 |  | ≤5mm |  |  |
|  |  | 不平度 | 每米 |  | ≤1mm |  |  |
|  |  |  | 全长 |  | ≤5mm |  |  |
|  | 位置误差及不平行度 |  |  | 主控 | ≤5mm |  |  |
|  | 基础型钢高度检查 |  |  |  | 其顶部高出最终地面10mm~20mm |  |  |
| 接地 | 基础型钢与主接地网接地点数 |  |  |  | ≥2点 |  |  |
|  | 接地连接 |  |  |  | 牢固，导通良好 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.5  就地动力、控制设备箱体的安装分项工程质量验收表 (DL/T5161.8)表3.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 外观 检查 | 型号规格 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 设备外观 |  |  |  | 无损伤、变形，油漆完整 |  |  |
| 箱体 安装 | 安装位置 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 落地箱底座高出地面尺寸 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 悬挂箱中心至地面高度 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 安装垂直度误差 |  |  |  | ≤1.5mm/m |  |  |
|  | 户外箱体的密封 |  |  | 主控 | 良好，防水、防潮、防尘 |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  |  |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |
|  | 紧固件检查 |  |  | 主控 | 齐全、完好、紧固 |  |  |
|  | 振动场所的防振措施 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 电器元件安装 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 熔断器、断路器配置检查 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 开关操作检查 |  |  |  | 操作灵活、正确可靠 |  |  |
|  | 模拟母线颜色 |  |  |  | 与规范一致 |  |  |
| 接地 | 接地连接 |  |  | 主控 | 牢固、可靠，导通性良好 |  |  |
|  | 端子箱二次接地检查 |  |  | 主控 | 用≥50mm²绝缘铜导线或铜缆接地 |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  |  | 用≥4mm²软铜导线可靠接地 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.6  干式变压器安装分项工程质量验收表 DL/T5161.3 表1.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 本体 检查 | 外壳及 附件 |  | 铭牌及接线图标志 |  |  | 齐全清晰 |  |  |  |
|  |  |  | 外观检查 |  |  | 无破损、变形 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘子外观 |  |  | 光滑、无裂纹 |  |  |  |
|  | 铁芯 检查 |  | 外观检查 |  |  | 无碰伤变形、漆膜完好、 表面清洁无异物 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯紧固件检查 |  |  | 紧固、无松动 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯绝缘电阻 |  | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯接地 |  | 主控 | 一点接地，且牢固可靠、导通良好 |  |  |  |
|  | 绕组 检查 |  | 绕组接线检查 |  | 主控 | 牢固正确 |  |  |  |
|  |  |  | 表面检查 |  |  | 无放电痕迹及裂纹 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 |  | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  | 调压 装置 |  | 调压机构 |  |  | 传动无卡阻、指示正确 |  |  |  |
|  |  |  | 分接头 |  |  | 连接正确 |  |  |  |
|  |  |  | 连接线 |  |  | 紧固、无松动 |  |  |  |
|  | 引出线 |  | 绝缘层 |  |  | 无损伤、裂纹 |  |  |  |
|  |  |  | 裸露导体外观 |  | 主控 | 无毛刺尖角 |  |  |  |
|  |  |  | 裸导体相间及对地距离 |  | 主控 | 符合GB50149规定 |  |  |  |
|  |  |  | 防松件 |  | 主控 | 齐全、完好 |  |  |  |
|  |  |  | 引线支架 |  |  | 固定牢固、无损伤 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2.7 1600kVA(kvar)及以下油浸变压器(油浸电抗器)安装分项工程质量验收表DL/T5161.3表1.0.5

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 基础 安装 | 基础检查 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 与预埋件连接 |  |  |  | 牢固 |  |  |  |
| 本体 就位 | 位置 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 与基础配合 |  |  |  | 牢固 |  |  |  |
| 附件 安装 | 气体 继电器 安装 |  | 密封及校验 | 主控 | 良好、合格 |  |  |  |
|  |  |  | 继电器安装 |  | 水平、标志方向正确 |  |  |  |
|  |  |  | 连通管升高坡度 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 安全 气道 安装 |  | 管道导通性 |  | 畅通 |  |  |  |
|  |  |  | 膜片外形 | 主控 | 完整、无变形 |  |  |  |
|  |  |  | 法兰密封 |  | 无渗漏 |  |  |  |
|  | 温度计 安装 |  | 插孔内介质及密封 |  | 同箱内绝缘油，良好、严密 |  |  |  |
|  |  |  | 测温包毛细管导通 |  | 弯曲半径大于50mm |  |  |  |
|  | 吸湿器 安装 |  | 与储油柜连接 |  | 牢固、密封，管道通畅 |  |  |  |
|  |  |  | 油封油位 |  | 在油面线处 |  |  |  |
|  |  |  | 吸湿剂 |  | 干燥 |  |  |  |
|  | 压力释放 阀安装 |  | 阀盖及升高座检查 |  | 清洁、密封良好 |  |  |  |
| 整体 检查 | 箱体及 附件 |  | 铭牌及接线图标志 |  | 清晰 |  |  |  |
|  |  |  | 油漆 |  | 完整 |  |  |  |
|  |  |  | 附件安装 |  | 无短缺，完好 |  |  |  |
|  |  |  | 散热片 |  | 无变形 |  |  |  |
|  |  |  | 密封 |  | 无渗油 |  |  |  |
|  |  |  | 阀门 |  | 位置正确、无渗漏 |  |  |  |
|  | 引出线 端子 |  | 瓷套 | 主控 | 清洁、无机械损伤、无裂纹 |  |  |  |
|  |  |  | 结合面 |  | 紧固、无渗油 |  |  |  |
|  |  |  | 与导线连接 | 主控 | 紧固、端子不受额外应力 |  |  |  |
| 整体 检查 | 调压切 换装置 |  | 接点分断情况 | 主控 | 动作可靠 |  |  |  |
|  |  |  | 装置密封 |  | 无渗油 |  |  |  |
|  |  |  | 分接头位置与指示器指示 | 主控 | 对应，且指示正确 |  |  |  |
|  | 温度控制器指示 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 绝缘油 |  | 试验 | 主控 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 油位 | 主控 | 正常 |  |  |  |
| 其他 | 中性点接地 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求(或一点引下， 与相邻主接地网两点可靠连接) |  |  |  |
|  | 基础及本体接地 |  |  |  | 分别接地，且接地牢固、导通良好 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.8  隔离开关、负荷开关、接地开关的安装分项工程质量验收表 DL/T5161.2表5.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 基础及 支架 安装 | 基础检查 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 支架柱轴线偏差 |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 支架顶部偏差 |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 支架固定 |  |  |  |  | 牢固 |  |  |  |
|  | 垂直度检查 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 绝缘子 检查 | 外观检查 |  |  |  |  | 清洁、无裂纹 |  |  |  |
|  | 瓷柱与底座平面操作轴间连接螺栓 |  |  |  |  | 紧固 |  |  |  |
| 导电 部分 | 均压环检查 |  |  |  | 主控 | 牢固、平整、无变形， 宜最低处打排水孔 |  |  |  |
|  | 可挠软连接检查 |  |  |  |  | 连接可靠、无折损 |  |  |  |
|  | 接线端子检查 |  |  |  | 主控 | 清洁、平整、螺栓连接紧固、 并涂有电力复合脂 |  |  |  |
|  | 接触部 位检查 |  |  | 触头表面镀银层 |  | 完整、无脱落 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触面 |  | 涂有符合要求的润滑脂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合闸直流电阻 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 传动 装置 | 传动部件 |  |  | 部件安装 |  | 连接正确、固定牢靠 |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作检查 |  | 咬合准确、轻便灵活 |  |  |  |
|  | 定位螺钉调整 |  |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 辅助开关检查 |  |  |  |  | 动作可靠、触点接触良好 |  |  |  |
|  | 接地刀与主触头间机械及电气闭锁 |  |  |  | 主控 | 准确可靠 |  |  |  |
|  | 限位装置动作检查 |  |  |  | 主控 | 在分、合闸极限位置可靠切除电源 |  |  |  |
|  | 机构箱密封垫检查 |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 隔离 开关 调整 | 合闸 状态 | 触头间相对位置 |  |  | 主控 | 符合厂家技术文件要求 |  |  |  |
|  |  | 备用行程 |  |  |  | 符合厂家技术文件要求 |  |  |  |
|  | 分闸状态触头间净距或拉开角度 |  |  |  | 主控 | 符合厂家技术文件要求 |  |  |  |
|  | 触头接触时不同期允许值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引弧触头与主动触头动作顺序 |  |  |  |  | 正确 |  |  |  |
|  | 隔离开关与操作机构联动试验 |  |  |  | 主控 | 动作平稳、无卡阻 |  |  |  |
| 负荷 开关 调整 | 负荷开关熔管、熔丝检查 |  |  |  |  | 质量及规格符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 合闸时触头接触检查 |  |  |  |  | 触头接触紧密、可靠 |  |  |  |
|  | 分闸时触头检查 |  |  |  |  | 三相同时跳离 |  |  |  |
|  | 分闸时触头间净距检查 |  |  |  |  | 符合厂家技术文件要求 |  |  |  |
| 接地 开关 调整 | 缓冲器检查 |  |  |  |  | 压缩行程符合厂家技术文件要求 |  |  |  |
|  | 接地开关与操作机构联动试验 |  |  |  | 主控 | 动作平稳、无卡阻 |  |  |  |
| 其他 | 设备接地 |  |  |  |  | 牢固、齐全、导通良好 |  |  |  |
|  | 防松件检查 |  |  |  | 主控 | 防松螺母紧固，开口销双向打开 |  |  |  |
|  | 相色标志 |  |  |  |  | 正确、清晰 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.9  避雷器安装分项工程质量验收表 DL/T5161.2表6.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 避雷器 安装 | 防爆片检查 |  |  |  | 无损坏、裂纹 |  |  |  |
|  | 金属接触面 |  |  | 主控 | 清洁、无氧化膜、并涂有电力复合脂 |  |  |  |
|  | 各节位置、编号 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相间中心距离误差 |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |
|  | 绝缘底座绝缘检查 |  |  | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  | 监测仪 安装 |  | 安装位置 |  | 三相一致、便于观察 |  |  |  |
|  |  |  | 与避雷器连接 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  |  |  | 计数器检查 |  | 动作正常、指示一致 |  |  |  |
|  | 均压环检查 |  |  | 主控 | 牢固、平整、无变形， 宜最低处打排水孔 |  |  |  |
|  | 均压环与瓷裙间隙 |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |
|  | 排气口朝向检查 |  |  | 主控 | 不得朝向巡视通道或其他电气设备 |  |  |  |
| 其他 | 外观及铭牌检查 |  |  |  | 完好、无损， 铭牌符合订货技术条件要求 |  |  |  |
|  | 接地 |  |  | 主控 | 可靠并符合设计要求 |  |  |  |
|  | 放电间隙检查 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 接线端子与设备连接 |  |  |  | 牢固、无应力 |  |  |  |
|  | 相色标志 |  |  |  | 正确、清晰 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.10  控制及保护盘柜安装分项工程质量验收表 DL/T5161.8表4.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 外观 检查 | 型号规格 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 设备外观 |  |  |  | 无损伤、变形、油漆完整 |  |  |  |
| 盘柜 就位 找正 | 安装位置 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 垂直度误差 |  |  | 主控 | ≤1.5mm/m |  |  |  |
|  | 水平 误差 |  | 相邻两盘顶部 |  | ≤2mm |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘顶部 |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 盘面 误差 |  | 相邻两盘边 |  | ≤1mm |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘面 |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 盘间接缝 |  |  |  | ≤2mm |  |  |  |
| 盘柜 固定 | 固定连接 |  |  | 主控 | 牢固 |  |  |  |
|  | 紧固件检查 |  |  |  | 完好、齐全、紧固 |  |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  |  |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |  |
| 盘柜 设备 检查 | 设备及附件检查 |  |  | 主控 | 完好、无损伤、牢固 |  |  |  |
|  | 小母线安装检查 |  |  | 主控 | 符合GB 50171的规定 |  |  |  |
|  | 信号指示 |  |  |  | 正确 |  |  |  |
| 端子排 安装 检查 | 正负电源之间、正电源与合闸 或跳闸的回路之间隔离检查 |  |  | 主控 | 用空端子或绝缘隔板隔开 |  |  |  |
| 接地 | 底架与基础间接触 |  |  | 主控 | 牢固，导通良好 |  |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  |  | 用≥4mm²软铜导线可靠接地 |  |  |  |
|  | 有防振垫的盘接地 |  |  |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  |
| 其他 | 屏面标识 |  |  |  | 正确、齐全、清晰 |  |  |  |
|  | 柜内照明检查 |  |  |  | 完好 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.11  直流屏、不间断电源柜和电除尘控制柜安装分项工程质量验收表 DL/T5161.13表2.0.2

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 | 单项结论 |
| 柜体 安装 | 外观 |  |  | 框架无变形、受损； 柜体漆面、锁具及玻璃门完好 |  |  |  |
|  | 设备布置 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 垂直度 |  |  | ≤1.5mm/m |  |  |  |
|  | 水平 误差 | 相邻两柜顶部 |  | ≤2mm |  |  |  |
|  |  | 成列柜顶部 |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 盘面 误差 | 相邻两柜边 |  | ≤1mm |  |  |  |
|  |  | 成列柜面 |  | ≤5mm |  |  |  |
|  | 柜间接缝 |  |  | ≤2mm |  |  |  |
|  | 柜体固定 |  |  | 牢固，紧固件镀锌完好、齐全 |  |  |  |
| 接地 | 柜体接地 |  | 主控 | 接地牢固，导通良好； 接地标识明显 |  |  |  |
|  | 可开启屏门的接地 |  |  | 采用多股截面积不小于 4mm²的软铜导线跨接 |  |  |  |
| 柜内 设备 检查 | 各部件外观检查 |  |  | 清洁、完好，固定牢固， 标识正确、清晰 |  |  |  |
|  | 各部件型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  | 插接部件 |  | 主控 | 完好，插接可靠 |  |  |  |
|  | 硬母线安装 |  |  | 符合GB 50149规定 |  |  |  |
|  | 柜内配线 |  |  | 接线正确，连接可靠，标识清晰， 电缆屏蔽接地正确 |  |  |  |
| 风冷系 统检查 | 风机安装 |  |  | 安装牢固，转向正确，转动灵活， 无卡阻、异响 |  |  |  |
|  | 滤网检查 |  |  | 清洁、无堵塞 |  |  |  |
| 带电部 位检查 | 相间及对地距离 |  | 主控 | 空气绝缘：≥20mm; 复合绝缘：符合产品技术文件要求 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

工程编号：                                                             表号：

表B.2.12  二次回路检查、控制电缆接线及屏内光纤接续和终端连接分项工程质量验收表  DL/T5161.8表5.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 盘内 配线 | 导线外观 |  |  |  | 主控 | 绝缘层完好，无中间接头 |  |  |
|  | 配线连接 (螺接、插接、焊接或压接) |  |  |  | 主控 | 牢固、可靠 |  |  |
|  | 导线端头标志 |  |  |  |  | 清晰正确，且不易脱色 |  |  |
|  | 电流回路截面积 |  |  |  |  | ≥2.5mm² |  |  |
|  | 信号、电压回路截面积 |  |  |  |  | ≥1.5mm² |  |  |
|  | 弱电回路截面积 |  |  |  |  | ≥0.5mm² |  |  |
|  | 用于可动部位的导线 |  |  |  | 主控 | 多股软铜线 |  |  |
| 控制 电缆 接线 | 控制电缆接引 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 导线束的绑扎、固定 |  |  |  |  | 松紧适当，固定牢固、匀称， 形式一致 |  |  |
|  | 每个接线端子 并接芯数 |  |  | 螺栓连接 | 主控 | 同规格不超过两芯，并加垫片 |  |  |
|  |  |  |  | 插接连接 | 主控 | 不超过两芯且同规格同截面 |  |  |
|  | 电气回路连接(螺接、插接、焊接或 压接) |  |  |  |  | 紧固可靠 |  |  |
|  | 单股芯线端部弯圈 |  |  |  |  | 弯线方向与螺栓紧固一致， 且大小合适 |  |  |
|  | 备用芯预留长度 |  |  |  |  | 至盘柜顶部或线槽末端 并加防护帽及标识 |  |  |
|  | 导线芯线外观 |  |  |  | 主控 | 无损伤 |  |  |
|  | 多股软导线端部处理 |  |  |  | 主控 | 加终端附件 |  |  |
|  | 紧固件配置 |  |  |  |  | 齐全，且与导线截面相匹配 |  |  |
|  | 导线端部标志 |  |  |  | 主控 | 正确、清晰，不易脱色 |  |  |
| 二次 系统 接地 检查 | 屏内专用接地铜排截面积 |  |  |  | 主控 | 专用铜排，截面积≥100mm² |  |  |
|  | 屏柜内接地铜排与等电位接地网连接 |  |  |  | 主控 | 带绝缘铜导线或铜缆， 截面积≥50mm² |  |  |
|  | 电流互感器、电流互感器 的二次回路接地 |  |  |  | 主控 | 每个回路单独一点接地，接地线截面 |  |  |
|  | 电缆屏蔽层的接地线截面积 |  |  |  | 主控 | 大于屏蔽层截面面积的2倍 |  |  |
|  | 接地线压接 |  |  |  | 主控 | 单个鼻子压接芯线数不超过6芯 |  |  |
|  | 铜排与接线鼻子连接 |  |  |  | 主控 | 单个螺栓连接不超过2个 |  |  |
| 屏内 光缆 连接 | 光纤端面处理 |  |  |  |  | 清洁光亮 |  |  |
|  | 熔纤盘内接续光纤单端盘留量 |  |  |  | 主控 | ≥500mm |  |  |
|  | 熔纤盘内接续光纤弯曲半径 |  |  |  | 主控 | ≥40mm |  |  |
|  | 光缆和尾纤的绑扎、固定 |  |  |  |  | 单独活扣扎带绑扎，松紧适当 |  |  |
|  | 光缆和尾纤的标识 |  |  |  |  | 整齐、清晰、准确 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.13  蓄电池台架、屏柜安装分项工程质量验收表 DL/T5161.9表1.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 厂制台架、 屏柜安装 | 外形尺寸 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 台架、屏柜油漆 |  |  | 完整，无剥落 |  |  |
|  | 安装方式 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 台架、屏柜固定 |  | 主控 | 螺栓紧固 |  |  |
|  | 台架、屏柜接地 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 整列台架、屏柜水平误差 |  |  | 不超过±5mm |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.14  蓄电池安装分项工程质量验收表 DL/T5161.9表2.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 电池及 附件检查 | 蓄电池组型号规格 |  | 主控 | 与设计文件相符 |  |  |  |  |
|  | 正负极端柱极性 |  |  | 正确 |  |  |  |  |
|  | 电池外观检查 |  |  | 无损伤、裂纹、渗漏，表面清洁 |  |  |  |  |
|  | 安全排气阀检查 |  |  | 关闭状态 |  |  |  |  |
|  | 防漏运输螺塞检查 |  |  | 无松动、脱落 |  |  |  |  |
|  | 连接条及紧固件 |  |  | 完好齐全 |  |  |  |  |
|  | 附件 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |
|  | 带电解液的液面 |  |  | 两液面线之间 |  |  |  |  |
| 电池组 安装 | 电池安装 |  |  | 平稳、间距均匀 |  |  |  |  |
|  | 同一排、列蓄电池 |  |  | 高低一致、排列整齐 单体之间间距不小于smm |  |  |  |  |
|  | 连接条与端子连接 |  | 主控 | 正确，紧固，力矩值符合厂家技术文件要求，接触部位涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  | 绝缘防护罩 |  |  | 齐全 完整 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池编号 |  |  | 齐全、清晰 |  |  |  |  |
| 其他 | 极柱与过渡板连接 |  | 主控 | 正确、紧固，接触部位涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  | 过渡板与电缆连接 |  | 主控 | 正确、紧固，接触部位涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  | 引出线相色 |  | 主控 | 齐全、正确 |  |  |  |  |
|  | 孔洞封堵 |  |  | 用耐酸材料密封 |  |  |  |  |
|  | 在线监测系统 |  |  | 布线规范，系统运行正常 |  |  |  |  |
|  | 抗振设施(有抗振要求时) |  |  | 与设计文件相符 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.15  阀控式密封铅酸蓄电池充放电及试运行分项工程质量验收表  DL/T5161.9表3.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 充放电 检查 | 恒流充电 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  |
|  | 恒压充电 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  |
|  | 充电时间 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池表面温度 (环境温度5℃~35℃时) |  |  |  | ≤45℃ |  |  |  |  |
|  | 充电开始必须保证电 源连续供电的时间 |  |  |  | ≥25h |  |  |  |  |
|  | 充电容量 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  |
|  | 单体电池开路电压 |  |  |  | 最高、最低值差值符合 GB 50172规定 |  |  |  |  |
|  | 放电电流 |  |  |  | 10h放电率的电流 |  |  |  |  |
|  | 电池终止电压 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  |
|  | 首次放电容量检查(25℃,根据现 场实际条件，有时不能满足25℃) |  |  | 主控 | 不小于95%额定容量 |  |  |  |  |
| 总体 检查 | 3次充放电循环内放电容量(25℃, 根据现场实际条件，有时不能满足 25℃) |  |  | 主控 | ≥10h放电率容量的100% |  |  |  |  |
|  | 充放电过程测试记录 |  |  |  | 齐全、完整 |  |  |  |  |
|  | 充放电特性曲线绘制 |  |  |  | 与测试记录相一致 |  |  |  |  |
|  | 特性曲线检查 |  |  |  | 与产品特性曲线相似 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.16  手车式高压成套配电柜安装分项工程质量验收表  DL/T5161.2表3.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 柜体 就位 找正 | 间隔布置 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 垂直度 |  |  |  | <1.5mm/m |  |  |
|  | 水平 误差 |  | 相邻两柜顶部 |  | <2mm |  |  |
|  |  |  | 成列柜顶部 |  | <2mm |  |  |
|  | 盘面 误差 |  | 相邻两柜边 |  | <1mm |  |  |
|  |  |  | 成列柜面 |  | <1mm |  |  |
| 柜体 固定 | 柜间接缝 |  |  |  | <2mm |  |  |
|  | 螺栓固定 |  |  |  | 牢固 |  |  |
|  | 紧固件检查 |  |  |  | 镀锌完好，齐全 |  |  |
| 柜体 接地 | 底架与基础连接 |  |  | 主控 | 牢固、导通良好 |  |  |
|  | 可开启屏门的接地 |  |  |  | 用截面不小于4mm²多股软铜 导线可靠接地 |  |  |
|  | 柜体接地 |  |  | 主控 | 接地符合设计要求 |  |  |
| 开关柜 机械 部件 检查 | 门锁开闭 |  |  |  | 灵活 |  |  |
|  | 柜内照明装置 |  |  |  | 齐全 |  |  |
|  | 安全隔离板开闭 |  |  |  | 灵活、可靠 |  |  |
|  | 手车推拉试验 |  |  |  | 轻便，灵活，无卡阻、碰撞现象 |  |  |
|  | 手车与柜体间接地连接 |  |  |  | 接触紧密、接触顺序正确 |  |  |
|  | 接地开关检查 |  |  |  | 接触可靠 |  |  |
|  | 电气“五防”装置 |  |  | 主控 | 齐全、灵活可靠 |  |  |
| 真空 开关 本体 检查 | 分、合闸线圈铁芯动作检查 |  |  |  | 可靠、无卡阻 |  |  |
|  | 熔断器检查 |  |  | 主控 | 导通良好、接触牢靠 |  |  |
|  | 螺栓连接 |  |  |  | 紧固均匀 |  |  |
|  | 二次插件检查 |  |  |  | 接触可靠 |  |  |
|  | 三相同期 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 导电 部分 检查 | 触头外观检查 |  |  |  | 洁净光滑、镀银层完好 |  |  |
|  | 触头弹簧外观检查 |  |  |  | 齐全、无损伤 |  |  |
|  | 可挠铜片检查 |  |  |  | 无断裂、锈蚀，固定牢靠 |  |  |
| 其他 | 辅助开关动作检查 |  |  | 主控 | 准确、可靠 |  |  |
|  | 各部件外观及绝缘检查 |  |  |  | 无损伤、开启灵活、绝缘良好 |  |  |
|  | 仪表继电器防振措施 |  |  |  | 可靠 |  |  |
|  | 相色标志 |  |  |  | 正确 |  |  |
|  | 一次回路相间距离 |  |  |  | 符合GB 50149的 相关规定 |  |  |
|  | 一次回路对地距离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器与操动机构联动 |  |  | 主控 | 正常、无卡阻 |  |  |
|  | 分合闸指示 |  |  | 主控 | 正确 |  |  |
|  | 带电显示装置 |  |  |  | 指示正确 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.17  干式变压器安装分项工程质量验收表  DL/T5161.3表1.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 本体 检查 | 外壳及 附件 | 铭牌及接线图标志 |  |  |  | 齐全清晰 |  |  |  |
|  |  | 外观检查 |  |  |  | 无破损、变形 |  |  |  |
|  |  | 绝缘子外观 |  |  |  | 光滑、无裂纹 |  |  |  |
|  | 铁芯 检查 | 外观检查 |  |  |  | 无碰伤变形、漆膜完好、 表面清洁无异物 |  |  |  |
|  |  | 铁芯紧固件检查 |  |  |  | 紧固、无松动 |  |  |  |
|  |  | 铁芯绝缘电阻 |  |  | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  |  | 铁芯接地 |  |  | 主控 | 一点接地，且牢固可靠、导通良好 |  |  |  |
|  | 绕组 检查 | 绕组接线检查 |  |  | 主控 | 牢固正确 |  |  |  |
|  |  | 表面检查 |  |  |  | 无放电痕迹及裂纹 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  |  | 主控 | 绝缘良好 |  |  |  |
|  | 调压 装置 | 调压机构 |  |  |  | 传动无卡阻、指示正确 |  |  |  |
|  |  | 分接头 |  |  |  | 连接正确 |  |  |  |
|  |  | 连接线 |  |  |  | 紧固、无松动 |  |  |  |
|  | 引出线 | 绝缘层 |  |  |  | 无损伤、裂纹 |  |  |  |
|  |  | 裸露导体外观 |  |  | 主控 | 无毛刺尖角 |  |  |  |
|  |  | 裸导体相间及对地距离 |  |  | 主控 | 符合GB50149规定 |  |  |  |
|  |  | 防松件 |  |  | 主控 | 齐全、完好 |  |  |  |
|  |  | 引线支架 |  |  |  | 固定牢固、无损伤 |  |  |  |
| 本体及 附件 安装 | 本体固定 |  |  |  |  | 牢固、可靠 |  |  |  |
|  | 温控装置 |  |  |  |  | 动作可靠、指示正确 |  |  |  |
|  | 加热装置 |  |  |  |  | 无损伤、绝缘良好 |  |  |  |
|  | 风机系统 |  |  |  |  | 牢固、转向正确 |  |  |  |
|  | 相色标志 |  |  |  |  | 齐全、正确 |  |  |  |
| 接地 | 外壳接地 |  |  |  | 主控 | 牢固、导通良好 |  |  |  |
|  | 本体接地 |  |  |  | 主控 |  |  |  |  |
|  | 温控器接地 |  |  |  |  | 用软导线可靠接地， 且导通良好 |  |  |  |
|  | 风机接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可开启门接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性点接地 |  |  |  | 主控 | 符合设计要求 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.18  动力中心(PC)盘安装分项工程质量验收表  DL/T5161.8表2.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 |  |  | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 外观 检查 | 号规格 |  |  |  |  | 符合 |  | 设计文件要求 |  |  |
|  | 设备外观 |  |  |  |  | 无损伤 |  | 、变形，油漆完整 |  |  |
| 盘体 就位 找正 | 间隔布置 |  |  |  | 主控 | 符合 |  | 设计文件要求 |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  | 主控 |  |  | ≤1.5mm/m |  |  |
|  | 水平 误差 |  | 相邻两盘顶部 |  |  |  |  | ≤2mm |  |  |
|  |  |  | 成列盘顶部 |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |
|  | 盘面 误差 |  | 相邻两盘边 |  |  | ≤1mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘面 |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |
|  |  |  | 盘间接缝 |  | 主控 |  | ≤2mm |  |  |  |
| 盘体 固定 | 盘体固定程度 |  |  |  | 主控 |  | 牢固 |  |  |  |
|  | 紧固件检查 |  |  |  |  | 完好、齐全、紧固 |  |  |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  |  |  |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |  |  |
|  | 振动场所的防振措施 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |  |
|  | 柜内设备号规格 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |  |  |
|  | 柜内设备外观检查 |  |  |  |  | 完好、齐全 |  |  |  |  |
|  | 熔断器、断路器配置检查 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |  |  |
|  | 载流体相间及对地距离 |  |  |  | 主控 | 符合GB7251.1的规定 |  |  |  |  |
|  | 抽屉推拉试验 |  |  |  | 主控 | 无卡阻、碰撞，闭锁可靠 |  |  |  |  |
|  | 开关操作检查 |  |  |  |  | 操作灵活，正确可靠 |  |  |  |  |
|  | 盘前后标识 |  |  |  |  | 完全、清晰 |  |  |  |  |
|  | 盘、柜内照明检查 |  |  |  |  | 完好 |  |  |  |  |
| 接地 | 盘体与基础型钢连接 |  |  |  | 主控 | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
|  | 有防振垫盘的连接 |  |  |  |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  |  |  | 用≥4mm²软铜线可靠接地 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.19  鼠笼式电动机检查分项工程质量验收表  DL/T5161.7表2.2.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 外观 检查 | 铭牌、接线图及转向标识 |  |  | 完整、清晰 |  |  |  |
| 转子 盘动 | 轴承转动及转动惯性 |  |  | 声音正常，转动均匀无阻滞 |  |  |  |
| 接线盒 检查 | 接线端子标号及绕组接线 |  | 主控 | 正确、牢固可靠 |  |  |  |
|  | 裸露带电部分的电气间隙 |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |
|  | 电缆与接线端子连接 |  |  | 电缆及端子不受额外应力 |  |  |  |
|  | 接线盒防水密封性能 |  |  | 良好 |  |  |  |
| 润滑脂 | 规格及外观 |  | 主控 | 符合产品技术文件要求， 清洁，无硬化变色 |  |  |  |
|  | 润滑脂填充量 |  |  | 轴承室容积的2/3 |  |  |  |
| 绝缘 电阻 测试 | 额定电压<1kV的交流电动机 |  | 主控 | 定子绕组绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |
|  | 额定电压≥1KV的交流电动机 (折算至运行温度时) |  | 主控 | 定子绕组≥1MΩ/kV; 吸收比R₆/R₁₅ ≥1 . 2; 转子绕组≥0.5MQ/KV |  |  |  |
|  | 绝缘轴承 |  | 主控 | ≥0.5MΩ |  |  |  |
| 风扇 检查 | 外观 |  |  | 无断裂、变形 |  |  |  |
|  | 安装方向 |  |  | 正确 |  |  |  |
| 转向 检查 | 有固定转向要求的电机转向 与电源相序对应关系 |  |  | 正确 |  |  |  |
| 接地 检查 | 电机外壳(底座)接地 |  | 主控 | 牢固、导通良好，标识明显 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.20  电缆导管配制及敷设分项工程质量验收表  DL/T5161.5表1.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 电缆 导管 制作 | 外观 检查 |  | 规格、材质 |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  | 管材强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内表面 |  |  |  |  |  | 光滑，无毛刺和尖锐棱角 |  |  |
|  |  |  | 外表面 |  |  |  |  |  | 无穿孔、裂缝，显著的凹凸不平 及锈蚀，镀锌管镀锌层完好 |  |  |
|  |  |  | 切断口(管口) |  |  |  |  |  | 光滑 |  |  |
|  |  |  | 弯曲部分 |  |  |  |  |  | 无裂缝及显著的凹瘪 |  |  |
|  | 每根电缆导管 的弯头数 |  |  |  | 一般弯头 |  |  |  | ≤3个 |  |  |
|  |  |  |  |  | 直角弯头 |  |  |  | ≤2个 |  |  |
|  | 弯曲半径 |  |  |  |  |  |  | 主控 | 不小于穿入电缆最小允许弯曲半径 |  |  |
|  | 电缆导管弯扁度 |  |  |  |  |  |  |  | 不大于1/10电缆导管外径 |  |  |
| 电缆导 管敷设 前检查 | 电缆导管内径 |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求， 且不小于1.5倍电缆外径 |  |  |
|  | 管内畅通检查 |  |  |  |  |  |  | 主控 | 光滑，无积水、杂物 |  |  |
| 敷管 | 路径 |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 明 敷 | 单管敷设 |  |  |  |  |  |  | 横平竖直 |  |  |
|  |  | 排管敷设 |  |  |  |  |  |  | 管口高度及弯曲弧度一致 |  |  |
|  |  | 引至设备的管口位置 |  |  |  |  |  |  | 便于电缆与设备连接， 并不妨碍设备拆装和进出 |  |  |
|  |  | 与热力管 道、热力设 备之间净距 |  |  |  |  | 平行敷设 | 主控 | ≥1m,且不应敷设于热力 管道正上方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 交叉敷设 |  | ≥500mm |  |  |
|  |  | 与保温层 之间净距 |  |  |  |  | 平行敷设 | 主控 | ≥500mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 交叉敷设 |  | ≥200mm |  |  |
|  |  | 管体固定 |  |  |  |  |  |  | 牢固可靠 |  |  |
|  |  | 管体支持点间距 |  |  |  |  |  |  | 金属管不大于3m,非金属管 不大于2m,或符合设计文件要求 |  |  |
| 敷管 | 直埋 | 直埋管距地面深度 |  |  |  |  |  | 主控 | ≥500mm;混凝土内埋 设符合设计文件要求 |  |  |
|  |  | 伸出建筑物散水坡的长度 |  |  |  |  |  |  | ≥250mm |  |  |
|  |  | 伸出道路路基长度 |  |  |  |  |  |  | ≥500mm |  |  |
|  |  | 在排水沟底下方长度 |  |  |  |  |  |  | ≥300mm |  |  |
|  |  | 伸出地面的排管外观检查 |  |  |  |  |  |  | 排列整齐、高度一致 |  |  |
|  |  | 引入建筑物和建筑物内 的埋置深度 |  |  |  |  |  |  | ≥300mm;混凝土内埋设 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  | 排水坡度 |  |  |  |  |  |  | 纵向不小于0.2% |  |  |
| 电缆 管连接 | 金 属 管 | 套管 连接 |  |  |  | 套管长度 |  |  | 2.2倍~3倍导管外径 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外观检查 |  |  | 管径匹配、焊接密封良好 |  |  |
|  |  | 螺纹接 头连接 |  |  |  | 管端套丝长度 |  |  | 不小于1/2管接头长度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外观检查 |  |  | 连接牢固、密封良好 |  |  |
|  |  | 防腐漆检查 |  |  |  |  |  |  | 涂刷均匀、漆层完好 |  |  |
|  | 非金 属管 | 硬质塑料管 |  |  |  | 套接 |  |  | 套管两侧连接牢固，密封良好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 插接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 插入深度 |  |  | 1.1倍～1.8倍导管内径 |  |  |
|  |  | 水泥管 |  |  |  |  |  |  | 接缝严密、防水密封良好 |  |  |
|  | 金属软管固定与连接 |  |  |  |  |  |  |  | 牢固、紧固 |  |  |
| 敷设后 检查 | 防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 防腐层完整 |  |  |
|  | 金属电缆导管接地 |  |  |  |  |  |  | 主控 | 牢固、导通良好 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2.21  电缆支架、桥架、竖井制作及安装分项工程质量验收表  DL/T5161.5表1.0.3

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 电缆 支架 配制 | 型钢 检查 |  | 外观检查 |  | 无显著扭曲，切口无卷边、毛刺 |  |  |
|  |  |  | 规格 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 层间允许最小距离 |  |  |  | 符合GB 50168的规定 |  |  |
|  | 焊接 |  |  | 主控 | 牢固，防腐良好 |  |  |
|  | 镀锌层 |  |  |  | 完好 |  |  |
|  | 预埋件 |  | 布置 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  | 固定强度 | 主控 | 牢固 |  |  |
| 电缆 支架 桥架 安装 | 布置及间距 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 最上(下)层横撑至 沟顶或楼板距离 |  |  |  | 符合GB50168的规定 |  |  |
|  | 水平布置支架、桥架高低偏差 |  |  |  | ≤5mm |  |  |
|  | 垂直布置支架、桥架左右偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在有坡度的电缆沟内或 建筑物上支架、桥架布置 |  |  |  | 与电缆沟或建筑物 同坡度布置 |  |  |
|  | 电缆支架、桥架固定 |  |  | 主控 | 牢固，符合设计文件要求 |  |  |
| 钢结构 竖井 安装 | 垂直误差(mm) |  |  |  | 不大于0.2%竖井高度 |  |  |
|  | 支架横撑水平误差(mm) |  |  |  | 不大于0.2%竖井宽度 |  |  |
|  | 对角线误差(mm) |  |  |  | 不大于0.5%竖井对角线长度 |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |  | 无损伤、变形 |  |  |
|  | 安装固定 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 竖井保护罩 |  |  |  | 完整 |  |  |
| 接地 | 金属电缆桥架及金属竖井接地 |  |  | 主控 | 连接牢固、全长导通良好、两端接 地、每隔20至30米增加一点接地 |  |  |
|  | 金属电缆支架接地 |  |  | 主控 | 连接牢固、全长导通良好、两端接地 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.22  电缆构筑物及桥架内的电缆敷设分项工程质量验收表 DL/T5161.5表2.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量检验 结果 | 单项 结论 |
| 敷设前 检查 | 电 缆 |  |  |  | 额定电压、型号规格 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | 外观检查 |  | 无机械损伤和渗油 |  |  |
|  |  |  |  |  | 绝缘检查 | 主控 | 合格 |  |  |
|  | 敷设温度 |  |  |  |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
|  | 端头密封 |  |  |  |  |  | 可靠、严密 |  |  |
| 电缆 敷设 | 电缆分层排列方式 |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 电缆弯曲半径 |  |  |  |  | 主控 | 符合GB 50168规定 |  |  |
|  | 机械敷设牵引强度 |  |  |  |  | 主控 |  |  |  |
|  | 机械敷设速度 |  |  |  |  |  | ≤15m/min |  |  |
|  | 66kV及以上电缆敷设侧压力 |  |  |  |  |  | ≤3kN/m |  |  |
|  | 与热力设 备、管道 之间净距 |  |  | 平行敷设 |  | 主控 | ≥1m,且不应敷设于热力管道正上方 |  |  |
|  |  |  |  | 交叉敷设 |  |  | ≥0.5m |  |  |
|  | 与保温层 之间净距 |  |  | 平行敷设 |  | 主控 | ≥0.5m |  |  |
|  |  |  |  | 交叉敷设 |  |  | ≥0.2m |  |  |
|  | 电缆 排列 |  |  | 外观检查 |  |  | 排列整齐、弯度一致、少交叉 |  |  |
|  |  |  |  | 交流单芯电缆排列方式 |  |  | 布置在同侧支架上且符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  |  | 电力电缆接头盒 并列敷设布置 |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
|  | 电缆 标识牌 |  |  | 标识内容 |  | 主控 | 编号、型号、规格、起讫 地点等内容正确、齐全 |  |  |
|  |  |  |  | 装设位置 |  |  | 电缆终端、电缆中间接头处 且符合GB 50168规定 |  |  |
|  |  |  |  | 固定 |  |  | 挂装牢靠 |  |  |
|  |  |  |  | 规格 |  |  | 一致 |  |  |
| 电缆 固定 | 电缆支持点间距离 |  |  |  |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
|  | 固定 点 |  | 水平敷设 |  |  |  | 电缆首末端及转弯处、接头两端 |  |  |
|  |  |  | 超过30°倾斜敷设 |  |  | 主控 | 每个支架 |  |  |
|  | 交流单芯电缆固定夹具 |  |  |  |  | 主控 | 夹具无铁件构成的闭合磁路 |  |  |
|  | 裸铅(铝)套电缆固定处保护 |  |  |  |  |  | 软衬垫齐全、可靠 |  |  |
|  | 电缆固定方式及强度 |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 敷设后 检查 | 电缆外观检查 |  |  |  |  | 主控 | 无机械损伤 |  |  |
|  | 电缆孔洞处理 |  |  |  |  |  | 电缆沟、隧道、竖井、建筑物及 盘(柜)电缆出入口封闭良好 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2.23  导管内电缆敷设分项工程质量验收表 DL/T5161.5表2.0.3

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 敷设前 检查 | 电缆 | 额定电压、型号规格 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  | 外观检查 |  | 无机械损伤 |  |  |
|  |  | 绝缘检查 | 主控 | 合格 |  |  |
|  |  | 电缆端头密封 |  | 可靠、严密 |  |  |
|  | 电缆 导管 | 内部检查 |  | 畅通、光滑，无积水、杂物 |  |  |
|  |  | 管径 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 电缆 敷设 | 敷设路径 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 电缆弯曲半径 |  | 主控 | 符合GB50168规定 |  |  |
|  | 交流单芯电力电缆在钢管内敷设 |  | 主控 | 三相电缆共穿一管 |  |  |
|  | 电缆固定 |  |  | 牢固，交流单芯电缆夹具无铁件构成 的闭合磁路 |  |  |
|  | 机械敷设牵引强度 |  | 主控 | 符合GB50168规定 |  |  |
|  | 机械敷设速度 |  |  | ≤15m/min |  |  |
|  | 66kV及以上电缆敷设侧压力 |  |  | ≤3kN/m |  |  |
|  | 电缆 标识牌 | 标识 | 主控 | 编号、型号、规格、 起讫地点等内容正确、齐全 |  |  |
|  |  | 装设位置 |  | 电缆终端 |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 |  |  |
|  |  | 规格 |  | 一致 |  |  |
| 敷设后 检查 | 电缆导管口封闭 |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.24  电力电缆终端制作安装分项工程质量验收表  DL/T5161.5表3.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 制作前 检查 | 电缆 |  | 额定电压、型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 |  | 主控 | 合格 |  |  |
|  |  |  | 相序或极性 |  |  | 正确 |  |  |
|  | 附件 |  | 数量及外观 |  |  | 数量齐全、外观良好 |  |  |
|  |  |  | 材质及规格 |  | 主控 | 与电缆规格匹配 |  |  |
|  | 施工现场环境 |  |  |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
| 电缆 终端 制作 | 电缆终端盒及其配件 |  |  |  |  | 齐全、无损伤 |  |  |
|  | 制作工艺流程 |  |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 预热调直 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半导体层 |  |  |  |  | 剥离干净 |  |  |
|  | 绝缘层 |  |  |  |  | 光洁、无损伤 |  |  |
|  | 电缆芯线外观检查 |  |  |  |  | 无碳迹、划痕 |  |  |
|  | 芯线绝缘包扎长度 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 电缆金属层接地 |  |  |  |  | 符合GB 50168规定及设计文件要求 |  |  |
|  | 接线 端子 |  | 接线端子规格 |  |  | 与芯线相符 |  |  |
|  |  |  | 铜接线端子镀锡 |  |  | 表面光滑、干净 |  |  |
|  | 芯线 连接 |  | 压模规格 |  |  | 与导线规格相符 |  |  |
|  |  |  | 成型尺寸 |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 相色标识 |  |  |  |  | 正确 |  |  |
| 电缆 终端 安装 | 电缆终端固定 |  |  |  |  | 牢固可靠，单芯交流电缆夹件 不构成铁磁回路 |  |  |
|  | 接线端子与电气装置连接 |  |  |  | 主控 | 连接可靠、无额外应力 |  |  |
| 电缆 终端 安装 | 芯线外绝缘相间及对地距离 |  |  |  |  | 符合GB 50149规定 |  |  |
|  | 接地线规格 |  |  |  |  | 符合GB50168规定及 设计文件要求 |  |  |
|  | 电缆穿过零序电流互感器时其接地线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线焊接 |  |  |  |  | 牢固、可靠 |  |  |
| 接地箱 | 型号规格 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电压保护器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 回流线 |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地连接 |  |  | 连接正确，牢固可靠， 布置方式符合设计文件要求 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.25  电力电缆中间接头制作安装分项工程质量验收表  DL/T5161.5表3.0.3

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 制作前 检查 | 电缆 |  | 额定电压、型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  |  |  | 外观检查 |  |  | 无机械损伤 |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 |  | 主控 | 合格 |  |  |
|  |  |  | 相序或极性 |  |  | 正确 |  |  |
|  | 附件 |  | 数量及外观 |  |  | 数量齐全、外观良好 |  |  |
|  |  |  | 材质及规格 |  | 主控 | 与电缆规格匹配 |  |  |
|  | 施工现场环境 |  |  |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |
| 中间 接头 制作 | 电缆中间接头盒及其配件 |  |  |  |  | 齐全，无损伤，符合设计文件要求 |  |  |
|  | 制作工艺流程 |  |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 预热调直 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半导体层 |  |  |  |  | 剥离干净 |  |  |
|  | 绝缘层 |  |  |  |  | 光洁、无损伤 |  |  |
|  | 电缆芯线外观检查 |  |  |  |  | 无碳迹、划痕 |  |  |
|  | 芯线绝缘包扎长度 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 电缆金属层连接 |  |  |  |  | 符合GB 50168规定及设计文件要求 |  |  |
|  | 相色标识 |  |  |  |  | 正确 |  |  |
|  | 连接 管与 芯线 连接 |  | 连接管规格 |  |  | 与芯线相符 |  |  |
|  |  |  | 铜连接管镀锡 |  |  | 表面光滑、干净 |  |  |
|  |  |  | 压接 | 压模尺寸 |  | 与导线规格相符 |  |  |
|  |  |  |  | 成型尺寸 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  |  |
|  | 接地 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
| 交叉 互联箱 安装 | 型号规格 |  |  |  |  | 符合设计及产品技术文件要求 |  |  |
|  | 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接紧固件 |  |  |  |  | 连接牢固 |  |  |
|  | 金属护套、屏蔽层、 铠装层的接线方式 |  |  |  | 主控 | 连接正确、导通良好 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.26  控制电缆终端制作安装分项工程质量验收表  DL/T5161.5表3.0.4

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 电缆 排列 | 盘下入口处电缆排列 |  |  |  | 整齐、少交叉 |  |  |
|  | 电缆上盘时弯度 |  |  |  | 一致 |  |  |
|  | 铠装剥切位置 |  |  |  | 在盘下侧，一致 |  |  |
| 一般 要求 | 芯线绝缘层外观检查 |  |  | 主控 | 完好、无损伤 |  |  |
|  | 屏蔽电缆的屏蔽接地 |  |  |  | 符合GB 50171规定 |  |  |
|  | 钢铠接地 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.27  电缆防火阻燃施工分项工程质量验收表  DL/T5161.5表4.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 材料 检验 | 防火材料型号及材质 |  |  |  |  | 符合设计文件要求，鉴定资料齐全 |  |  |
| 耐火封闭槽盒设置 |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 防火封堵部位 |  |  |  |  |  | 符合GB 50168规定及设计文件要求 |  |  |
| 防火材料施工工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火封堵支架安装 |  |  |  |  |  | 牢固可靠，且符合设计要求 |  |  |
| 盘柜 孔洞 封堵 | 耐火衬板安装 |  |  |  | 主控 | 牢固 |  |  |
|  | 防火堵料 |  |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 穿墙 (楼板) 孔洞 封堵 | 防火隔板安装 |  |  |  |  | 牢固、不透光亮 |  |  |
|  | 防火包 |  |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |
|  | 防火堵料 |  |  |  | 主控 | 密实、不透光亮 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 阻火 隔墙 安装 | 阻火隔墙设置 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 防火包 |  |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |
|  | 防火堵料 |  |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 电缆 桥架 封堵 | 防火隔板安装 |  |  |  | 主控 | 牢固、不透光亮 |  |  |
|  | 防火包 |  |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |
|  | 防火堵料 |  |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 电缆 竖井 封堵 | 防火隔板安装 |  |  |  | 主控 | 牢固、不透光亮 |  |  |
|  | 防火包 |  |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |
|  | 防火堵料 |  |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |
| 其他 | 防火涂料或阻火包带使用 |  |  |  |  | 电力电缆接头两侧3m长区段 及相邻电缆表面 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阻火隔墙两侧电缆1.5m长区段 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防火涂料按使用说明涂刷， 厚度不小于1mm |  |  |
|  | 阻火 包带 | 绕包 |  |  |  | 绕包搭接均匀、层间无空隙褶皱 ,并符合产品技术文件要求 |  |  |
|  |  | 固定 |  |  |  | 绑扎牢固 |  |  |
|  | 电缆导管封堵 |  |  |  | 主控 | 管口封堵严密，堵料凸起2mm~5mm |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.2.28  屋外接地装置安装分项工程质量验收表 DL/T5161.6表1.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 原材料 检查 | 接地材料材质、规格 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |
|  | 降阻材料材质、规格 |  |  |  |  | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |
| 垂直 接地极 敷设 | 接地极顶面埋设深度 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求， 设计无要求时应不小于0.8m |  |  |
|  | 接地极间距离 |  |  |  |  | 不小于2倍接地极长度 |  |  |
| 水平 接地极 敷设 | 接地极顶面埋设深度 (包括通过道路时的埋深) |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求， 设计无要求时应不小于0.8m |  |  |
|  | 水平接地极的间距 |  |  |  |  | 符合设计文件要求， 设计无要求时应不小于5m |  |  |
|  | 接地极与建筑物的距离 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 均压带敷设间距 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 接地网的外缘 |  |  |  |  | 各角应成圆弧形且闭合，圆弧的半径 不小于1/2临近均压带间距 |  |  |
|  | 接地线保护措施 |  |  |  |  | 通过道路、铁路、管道等交叉处及 可能使接地线遭机械损伤处用角钢覆 盖或穿钢管；穿过已有建(构)筑物 处有钢管或其他坚固的保护套 |  |  |
|  | 断接卡的位置、数量及保护措施 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 引向建筑物入口处的接地点标识 |  |  |  |  | 白底黑色的“专”标识 位于接地点正上方，便于识别 |  |  |
| 接地 装置 连接 | 焊接 搭接 长度 | 扁钢与扁钢(槽钢) |  |  | 主控 | 不小于2倍宽度，且焊接面不小于3面 |  |  |
|  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与扁钢 (槽钢) |  |  | 主控 | 双面焊接时不小于6倍圆钢直径 单面焊接时不小于12倍圆钢直径 |  |  |
|  |  | 扁钢与钢管(角钢) |  |  | 主控 | 直接焊接，或在接触部位两侧 焊接，并焊接加固卡子 |  |  |
| 接地 装置 连接 | 焊接部位检查 |  |  |  |  | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣， 表面防腐合格；放热焊接头无气孔 |  |  |
|  | 螺栓连接部位的检查 |  |  |  |  | 连接规范、防松可靠 |  |  |
|  | 压接端子连接部位的检查 |  |  |  |  | 紧密、电气连接可靠 |  |  |
|  | 与其他接地装置间连接点数 |  |  |  |  | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  |  |
| 降阻 和防腐 施工 | 降阻施工 |  |  |  |  | 符合设计或产品技术文件要求 |  |  |
|  | 接地极的防腐 |  |  |  |  | 材料和质量符合设计文件要求 |  |  |
| 回填土 | 回填土质量 |  |  |  |  | 符合设计文件要求， 无腐蚀性，无石块、建筑垃圾 |  |  |
|  | 分层夯实 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.29  屋内接地装置安装分项工程质量验收表  DL/T5161.6表2.0.2

工程编号：                                                             表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收 结果 |  | 单项 结论 |
| 原材料 检查 | 接地材料材质、规格 |  |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求， 有合格证明文件 |  |  |  |  |
| 接地 装置 安装 | 明敷接地线敷设位置 |  |  |  |  |  | 符合设计文件要求， 便于检查，不妨碍设备 拆卸检修 |  |  |  |  |
|  | 支持件 安装 |  | 支持件 间距 |  | 水平直线部分 |  | 0.5m～1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直部分 |  | 1.5m～3.0m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转弯部分 |  | 0.3m～0.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持件固定 |  |  | 主控 | 牢固 |  |  |  |  |
|  | 沿建筑物敷设时与建筑物的间距 |  |  |  |  |  | 与建筑物平行，间距为10mm~15mm |  |  |  |  |
|  | 水平敷设时的距地面高度 |  |  |  |  |  | 250mm～300mm |  |  |  |  |
|  | 跨越建筑物伸缩缝或沉降缝的措施 |  |  |  |  |  | 应有伸缩补偿装置 |  |  |  |  |
|  | 穿过墙壁、楼板处的保护措施 |  |  |  |  |  | 加装钢管或坚固的保护管 |  |  |  |  |
|  | 引向建筑物的入口处的接地点标识 |  |  |  |  |  | 白底黑色的“吉”标识 位于接地点正上方，便于识别 |  |  |  |  |
|  | 电气装置的接地与接地母线 或接地网的连接 |  |  |  |  | 主控 | 连接可靠、无串接 |  |  |  |  |
|  | 接地体 连接 |  | 扁钢与扁钢(槽钢) |  |  | 主控 | 焊接长度不小于2倍宽度， 且焊接不小于3个棱边 |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与 扁钢的连接长度 |  |  | 主控 | 双面焊接长度不小于6倍圆钢直径 单面焊接长度不小于12倍圆钢直径 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接部位检查 |  |  | 主控 | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣， 表面防腐合格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接部位表面处理 |  |  |  | 防腐质量符合设计文件要求 |  |  |  |  |
| 接地 装置 安装 | 与屋外或其他接地装置 连接点数 |  |  |  |  | 主控 |  | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  |  |  |
|  | 接地线与支持件间连接 |  |  |  |  |  |  | 牢固 |  |  |  |
| 其他 | 明敷接地线标识 |  |  |  |  |  |  | 15mm～100mm等宽的 黄色、绿色相间的条纹标识 |  |  |  |
|  | 中性线标识 |  |  |  |  |  |  | 淡蓝色标识 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2.30  避雷针、避雷带、避雷线、避雷网接地装置安装分项工程质量验收表  DL/T5161.6表3.0.2

工程编号：                                                                 表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 集中 接地 装置 敷设 | 材料材质、规格 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求， 有合格证明或复检结论合格 |  |  |
|  | 接地极顶面埋设深度 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求， 设计无要求时应不小于0.8m |  |  |
|  | 接地极间距离 |  |  |  | 不小于2倍接地极长度 |  |  |
|  | 与接地网连接 |  |  |  | 可靠 |  |  |
| 引下线 安装 | 器材材质、规格 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 引下线与接地网的连接 |  |  |  | 可靠 |  |  |
|  | 引下线固定 |  |  |  | 牢固 |  |  |
|  | 断接卡设置与连接 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 其他 接地 装置 安装 | 用作避雷针接地引线的 金属筒体与接地极的连接 |  |  |  | 两点对称，可靠 |  |  |
|  | 独立避雷针及其接地装置与道路 或建筑物的出入口距离 |  |  | 主控 | ≥3m；当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面 |  |  |
|  | 独立避雷针和避雷线独立的集中 接地装置与接地网的地中距离 |  |  |  | ≥3m;不能满足时，应符合设计文件要求 |  |  |
|  | 避雷针或防雷金属网与建筑物 顶部的其他金属物体连接 |  |  |  | 可靠且连成一体 |  |  |
|  | 厂、站内避雷线检查 |  |  |  | 档内不应有接头 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.2.31  继电保护及安全自动装置的接地装置安装分项工程质量验收表 DL/T5161.6表4.0.2

工程编号：                                                                                        表号：

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检 验 领 日 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收 结果 | 单项 结论 |
| 等电 位接 地网 接地 装置 安装 | 材料材质、规格 |  |  |  | 铜质材料，截面不小于100mm² |  |  |
|  | 与主接地网的连接 |  |  | 主控 | 采用不小于50mm²、不少于4根的铜缆与主接地一点直接连接，且连接位置远离强电场 |  |  |
|  | 屏柜下的等电位接地网 |  |  |  | 连成环网，用绝缘子固定 |  |  |
|  | 屏柜肉等电位接地铜排 |  |  |  | 截面不小于100mm²,用绝缘子固定 |  |  |
|  | 屏柜内等电位接地铜排 与等电位接地网连接 |  |  |  | 铜芯电缆，截面不小于50mm² |  |  |
|  | 电缆屏蔽层接地 |  |  |  | 采用截面不小于4mm²的多股铜线与等电位铜排可靠连接，接地方式符合设计文件要求 |  |  |
|  | 等电位接地铜排的固定 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
| 其他 | 电压互感器、电流互感器的 二次回路接地 |  |  |  | 电流回路各绕组一点接地，公用电压回路全站一点接地接地点位置符合设计文件要求 |  |  |
|  | 控制电缆铠装层 |  |  |  | 直接接地 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 附录C  验收档案资料

表C 验收应提供的档案资料目录

| 序号 | 资料名称 | 分项工程验收 | 分部工程验收 | 单位工程验收 | 启动验收和试运行 | 移交生产验收 | 竣工验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设总结报告 |  |  |  | √ | √ | √ | 建设单位 |
| 2 | 工程竣工报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 3 | 工程概预算执行情况报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 4 | 水土保持、环境保护方案执行报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 5 | 工程结算报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 6 | 工程决算报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 7 | 拟验工程清单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 建设单位 |
| 8 | 未完工程清单 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 9 | 工程建设监理工作报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 10 | 工程设计工作报告 |  |  | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 11 | 工程施工管理工作报告 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 12 | 运行管理工作报告 |  |  |  |  | √ | √ | 运行管理单位 |
| 13 | 工程质量和安全监督报告 |  |  |  | √ | √ | √ | 质量和安全 监督机构 |
| 14 | 工程启动计划文件 |  |  |  | √ |  | √ | 参建单位 |
| 15 | 工程试运行工作报告 |  |  |  | √ |  |  | 参建单位 |
| 16 | 重大技术问题专题报告 |  |  |  |  |  | * | 参建单位 |

注：符号“√”表示应提供，符号“*”表示宜提供或根据需要提供。

  - 附录D  验收备查档案资料

表D 验收应准备的备查档案资料目录

| 序号 | 资料名称 | 分项工程验收 | 分部工程验收 | 单位工程验收 | 启动验收和试运行 | 移交生产验收 | 竣工验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作文件及批复文件 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 2 | 主管部门批文 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 3 | 招标投标文件 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 4 | 合同文件 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 5 | 工程项目划分资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 6 | 分项工程质量评定资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 7 | 分部工程质量评定资料 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 8 | 单位工程质量评定资料 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 9 | 工程外观质量评定资料 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 10 | 工程质量管理有关文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 11 | 工程安全管理有关文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 12 | 工程施工质量检验文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 13 | 工程监理资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 14 | 施工图设计文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 15 | 工程设计变更资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 16 | 竣工图纸 |  |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 17 | 征地有关文件 |  |  | √ | √ | √ | √ | 建设单位 |
| 18 | 重要会议记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 建设单位 |
| 19 | 质量缺陷备案表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 20 | 安全、质量事故资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 建设单位 |
| 21 | 竣工决算及审计资料 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 22 | 工程建设中使用的技术标准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 23 | 工程建设标准强制性条文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 24 | 专项验收有关文件 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |
| 25 | 安全、技术鉴定报告 |  |  |  |  |  | √ | 建设单位 |

  - 附录E  调相机拖动/启动验收和试运鉴定书

表E 调相机工程启动验收和试运鉴定书

调相机工程启动验收和试运 （合同编号） 鉴 定 书 XX年XX月XX日

续表E

验收主持单位：XX 设计单位：XX 施工单位：XX 监理单位：XX 调试单位：XX 电网调度单位：XX 质量和安全监督机构：XX 验收日期：XXXX年XX月XX日 验收地点：

续表E

前言(简述验收依据、验收组织结构和验收过程) 一、工程概况 (一)工程名称及任务 (二)工程主要建设内容 (三)工程建设过程情况 二、验收范围 三、概算执行情况 四、单位工程验收情况 五、工程质量评定 六、工程存在的问题及处理意见 七、意见和建议 八、验收结论 包括工程工期、质量、技术要求是否达到批准的设计标准,工程档案资料是否符合要求，以及是否同意交工等。 九、验收委员会委员签字 十、参建单位代表签字 XX工程启动验收和试运 XX工程启动验收和试运委员会 主持单位(盖章): 主任委员(签字): XX年 XX月 XX日 XX年 XX月 XX日

  - 附录F  调相机工程移交生产验收鉴定书

表F 调相机工程移交生产验收鉴定书

调相机工程移交生产验收 （合同编号） 鉴 定 书 XX年XX月XX日

续表F

验收主持单位：XX 生产运行单位：XX 设计单位：XX 监理单位：XX 施工单位：XX 电力主管部门：XX 质量和安全监督机构：XX 验收日期：XXXX年XX月XX日 验收地点：

续表F

前言(简述验收依据、验收组织结构和验收过程) 一、工程概况 (一)工程名称及任务 (二)工程主要建设内容 (三)工程建设有关单位 (四)工程建设过程情况 二、生产准备情况 三、设备备品备件、工器具、专用工具、资料等清查交接情况 四、工程存在问题和处理意见 五、意见和建议 六、验收结论 七、验收组成员签字 八、交接单位代表签字 XX工程移交生产验收 XX工程移交生产验收组 主持单位(盖章): 组长(签字): XX年 XX月 XX日 XX年 XX月 XX日

  - 附录G  调相机工程竣工验收鉴定书

表G 调相机工程竣工验收鉴定书

调相机工程竣工验收 （合同编号） 鉴 定 书 XX年XX月XX日

续表G

验收主持单位：XX 设计单位：XX 建设单位：XX 监理单位：XX 施工单位：XX 主要设备制造单位：XX 调度部门：XX 质量和安全监督机构：XX 验收日期：XXXX年XX月XX日 验收地点：

续表G

前言(简述验收依据、验收组织结构和验收过程) 一、工程概况 (一)工程名称及任务 (二)工程主要建设内容 (三)工程建设有关单位 (四)工程建设过程情况 二、概算执行情况及投资效益预测 三、单位工程验收，工程启动验收和试运、工程移交生产验收情况 四、工程质量鉴定 五、存在问题和处理意见 六、验收结论 七、验收委员会委员签字 八、参建单位代表签字 XX工程竣工验收 XX工程竣工验收委员会 主持单位(盖章): 组长(签字): XX年 XX月 XX日 XX年 XX月 XX日

  - 本标准用词说明

1    为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下：
     1)表示很严格，非这样做不可的：
     正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
     2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：
     正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
     3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的：
     正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
     4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”
2    条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”

  - 参考文献/引用标准名录